Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / specyfikacja techniczna

- Panele Fotowoltaiczne o mocy do 32 kWp wraz z magazynem energii o mocy 34,5kWh i system zarządzania energią – komplet

- Zakres dostawy i minimalne parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej:

| Opis parametru | Wymagania | Tolerancja | Parametry techniczne/ funkcjonalne - OFEROWANEGO SPRZĘTU -wskazać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań. UWAGA! jeśli oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry można wpisać w tym polu: "tożsamy z zakładanymi parametrami" | Producent i model oferowanego sprzętu / jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalna moc | 580Wp | Nie mniejsza niż |  |  |
| Typ ogniw | Monokrystaliczny N-type, Bifacjal | Brak |  |  |
| Konstrukcja modułu | Szyba / Szyba | Brak |  |  |
| Szyba przód, szyba tył | 2,0mm szkło hartowane | Brak |  |  |
| Sprawność | Minimum 22,45% | Nie mniejsza niż |  |  |
| Gwarancja produktowa producenta | Minimum 30 lat | Nie krótsza niż |  |  |
| Gwarancja liniowa producenta | Max. 1% spadek po pierwszym roku, w każdym następnym do 30 roku – max 0,4% rocznie | Nie gorsza niż |  |  |
| Odporność na śnieg / wiatr | Min. 5400Pa/2400Pa | Nie gorsza niż |  |  |
| Współczynnik temperatury Pmax | -0,30% / °C | Nie gorszy niż |  |  |
| Maksymalna waga | 32,3kg | Nie większa niż |  |  |
| Rama | Min. 30 mm aluminiowa | Nie mniejsza niż |  |  |
| Powierzchnia modułu | Dostosowana do powierzchni dachu – rzut dachu w załączniku. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą projektu rozkładu oferowanych paneli na dachu. | Na dachu musi być zainstalowane moc w przedziale od 31 do 32kWp. |  |  |
| Wyposażenie paneli | Optymalizator producenta inwertera pod każdym panelem. | Nie mniejsza niż |  |  |

Inwertery 3 fazowe - 2szt., z 3-fazowym zasilaniem awaryjnym minimum 20,2A – 1szt.

| Opis parametru | Wymagania | Tolerancja | Parametry techniczne/ funkcjonalne - OFEROWANEGO SPRZĘTU -wskazać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań. UWAGA! jeśli oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry można wpisać w tym polu: "tożsamy z zakładanymi parametrami" | Producent i model oferowanego sprzętu / jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc | 12 kW | Brak |  |  |
| Typ | Beztransformatorowy | Brak |  |  |
| Rozłącznik prądu stałego | Wbudowany | Brak |  |  |
| Liczba MPPT | 2 MPPT | Nie mniej niż |  |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1100V | Nie mniej niż |  |  |
| Minimalne napięcie pracy MPPT | 160V | Nie więcej niż |  |  |
| Maksymalny prąd wej. MPPT | 16A | Nie mniej niż |  |  |
| Max. prąd wyjściowy | 20,2A | Nie mniej niż |  |  |
| Pomiar izolacji DC | TAK | BRAK |  |  |
| Wejście DC Baterii | TAK | BRAK |  |  |
| Ładowanie baterii z sieci | TAK | BRAK |  |  |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | TAK | BRAK |  |  |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK | BRAK |  |  |
| Wbudowany ochronnik przeciwprzepięciowy DC | TAK | TYP2 zgodnie z normą EN/IEC61643-11 lub równoważną |  |  |
| Wbudowany ochronnik przeciwprzepięciowy AC | TAK | TYP2 zgodnie z normą EN/IEC61643-11 lub równoważną |  |  |
| Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym | TAK | BRAK |  |  |
| Monitorowanie prądu upływu | TAK | BRAK |  |  |
| Stopień ochrony | IP66 | Nie gorszy niż |  |  |
| Certyfikat EN-PN 50549-1 | TAK | Lub równoważne |  |  |
| Certyfikacji NC RfG oraz WOS. Jak również zgodność z pozostałymi normami wymaganymi przez Zakład Energetyczny | TAK | Lub równoważne |  |  |
| Europejska sprawność ważona inwerterów | Minimum 98,2% | Lub równoważna |  |  |
| Możliwość podłączenia modułu pełnego 3-fazowego backupu obwodów gwarantowanych. | TAK | BRAK |  |  |

Konstrukcja – komplet

Specyfikacja systemu montażowego paneli:

| Opis parametru | Parametry techniczne/ funkcjonalne - OFEROWANEGO SPRZĘTU -wskazać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań. UWAGA! jeśli oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry można wpisać w tym polu: "tożsamy z zakładanymi parametrami" | Producent i model oferowanego sprzętu / jeżeli dotyczy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System AERO dobieramy dla kąta nachylenia paneli 10 bądź 15stopni |  |  |
| System AERO w układzie mieszanym wschód-zachód i południe w celu zapewnienia optymalnej produkcji energii przez cały dzień |  |  |
| System paneli montowanych poziomo po długim boku |  |  |
| System zawiera elementy z aluminium, Magnelisu i stali nierdzewnej |  |  |
| Balast dobieramy indywidualnie dla każdej konstrukcji na podstawie Raportu z Badań z wykorzystaniem testów wykonanych w tunelu aerodynamicznym |  |  |
| Wykonanie analizy przy doborze balastu posługując się parametrami: lokalizacja konstrukcji, wysokość budynku, układ paneli, odległość od krawędzi dachu. |  |  |
| W zależności od kąta systemu zastosować wiatrownice boczne dla systemu EW. |  |  |
| Szyny trapezowe podklejane taśmą EPDM, a na krawędziach szyn zastosować zaślepki, dodatkowo zastosować pod szynę trapezową podkładkę z pasa papy zapobiegającą uszkodzeniu poszycia pierwotnego dachu |  |  |
| Obliczyć obciążenie konstrukcji dla każdego układu paneli |  |  |

- Magazyny energii o mocy 34,5kWh – komplet

| Opis parametru | Wymagania | Tolerancja | Parametry techniczne/ funkcjonalne - OFEROWANEGO SPRZĘTU -wskazać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań. UWAGA! jeśli oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry można wpisać w tym polu: "tożsamy z zakładanymi parametrami" | Producent i model oferowanego sprzętu / jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalna pojemność | 34,5kWh | Nie mniej niż |  |  |
| Maks. Moc ładowania/rozładowania na grupę | 10,5kW | Nie mniej niż |  |  |
| Typ ogniw | LiFEPo4 | BRAK |  |  |
| Temperatura pracy | -20 do + 55°C | Nie gorszy niż |  |  |
| Stopień ochrony | IP66 | Nie gorszy niż |  |  |
| Sposób montażu | Na zewnątrz | BRAK |  |  |
| Głębokość rozładowania (DoD) | 100% | Nie gorszy niż |  |  |

Zasilanie awaryjne dla obwodów gwarantowanych - Backup

| Opis parametru | Wymagania | Tolerancja | Parametry techniczne/ funkcjonalne - OFEROWANEGO SPRZĘTU -wskazać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań. UWAGA! jeśli oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry można wpisać w tym polu: "tożsamy z zakładanymi parametrami" | Producent i model oferowanego sprzętu / jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maks. prąd zasilania awaryjnego | 63A | Nie mniej niż |  |  |
| Czas przełączania | ≤20ms | Nie gorszy niż |  |  |
| Tryb pracy Bypass | TAK | BRAK |  |  |
| Praca z agregatem prądotwórczym | TAK | BRAK |  |  |
| Zarządzanie urządzeniami | TAK | BRAK |  |  |
| Stopień ochrony | IP55 | Nie gorszy niż |  |  |

- Serwer zarządzania optymalizacją kosztów zużycia energii w budynku wraz z

oprogramowaniem i integracją urządzeń OZE w obiekcie.

Wymagania w zakresie systemu zarządzania energią (z ang. Energy Management System, w skrócie EMS):

- Zasada działania:
Celem działania systemu jest optymalizacja zużycia energii, dzięki której nastąpi redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku i minimalizacja wpływu na środowisko naturalne.

- Funkcjonalności:

| Opis parametru | Parametry techniczne/ funkcjonalne - OFEROWANEGO SPRZĘTU -wskazać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań. UWAGA! jeśli oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry można wpisać w tym polu: "tożsamy z zakładanymi parametrami" | Producent i model oferowanego sprzętu / jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 1) Maksymalizacja autokonsumpcji oraz minimalizacji ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej poprzez sterowanie odbiornikami energii elektrycznej takimi jak: a) magazyny energii elektrycznej, b) pompy ciepła, c) nagrzewnice i kurtyny powietrzne, d) grzejniki elektryczne, e) grzałki umieszczone w buforach C.O. lub zasobnikach C.W.U., f) centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, g) klimatyzatory, h) klimakonwektory, i) stacje ładowania samochodów EV i PHEV, j) instalacje basenowe |  |  |
| Możliwość ustawienia priorytetu działania poszczególnych odbiorników energii elektrycznej wraz z uwzględnieniem mocy niezbędnej do ich działania oraz wymaganego czasu pracy urządzenia |  |  |
| Minimalizacja poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej poprzez sterowanie magazynem energii elektrycznej |  |  |
| Przesunięcie poboru energii elektrycznej ze stref z wyższymi cenami energii elektrycznej (tj. strefa dzienna lub szczytowa) do stref z niższymi cenami (tj. strefa nocna lub pozaszczytowa) w wyniku odpowiedniego sterowanie odbiornikami energii elektrycznej oraz ładowaniu magazynu energii elektrycznej w taryfach tańszych i rozładowywaniu w taryfach droższych |  |  |
| Zwiększenie sprawności magazynu energii poprzez ograniczenie pracy magazynu energii w zakresie niskich mocy ładowania i rozładowywania |  |  |
| Pomiar energii elektrycznej pobranej i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej w oparciu o bilansowanie godzinowe |  |  |
| Obsługa grup taryfowych jednostrefowych i wielostrefowych, takich jak: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C21, C22a, C22b, C23, C24, G11, G12, G12as, G12n, G12w z uwzględnieniem sezonu zimowego i letniego oraz dni ustawowo wolnych od pracy zaliczanymi do strefy nocnej |  |  |
| Obsługa taryf dynamicznych na podstawie cen Fixing 1 z Rynku Dnia Następnego (RDN) publikowanych przez Towarową Giełdę Energii (TGE) |  |  |
| Obsługa prosumentów w systemie rozliczeń net metering oraz net billing. |  |  |
| Prognozowanie produkcji energii elektrycznej przez mikroinstalację PV (w tym mikroinstalacje z połaciami skierowanymi w różnych kierunkach) z uwzględnieniem warunków pogodowych na 7 dni w przód. Częstotliwość danych w prognozie na poziomie co najmniej 60 minut |  |  |
| Planowanie pracy magazynu energii elektrycznej na podstawie prognoz produkcji PV oraz prognoz zużycia energii elektrycznej wraz z możliwością uwzględnienia cen godzinowych energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej (RCE). |  |  |
| Możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów pracy mikroinstalacji PV (inwertery hybrydowe oraz niehybrydowe), magazynów energii elektrycznej oraz pozostałych odbiorników energii elektrycznej |  |  |
| 1) Rejestracja z częstotliwością na poziomie co najmniej 60 minut: a) energii elektrycznej pobranej z i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej z podziałem na strefy czasowe, b) rzeczywistej oraz prognozowanej produkcji energii elektrycznej przez mikroinstalację PV, energii elektrycznej pobranej przez wybrane odbiorniki |  |  |
| Przeciwdziałanie zjawisku zatrzymywania produkcji energii elektrycznej przez mikroinstalację PV w wyniku występowania zbyt wysokiego napięcia w sieci elektroenergetycznej. Redukcja wartości napięcia następuje w wyniku odpowiedniego sterowania odbiornikami energii elektrycznej przy uwzględnieniu średnich 10 minutowych napięcia na poszczególnych fazach |  |  |
| Dostęp do systemu: 1)Możliwość sterowania i monitorowania parametrów pracy poprzez aplikację mobilną na systemy iOS oraz Android oraz z poziomu przeglądarki internetowej. 2)Lokalny dostęp bez użycia usług chmurowych zewnętrznych dostawców (tzw. no cloud). 3)Dostęp zdalny oraz otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach zarejestrowanych w systemie w formie notyfikacji push |  |  |
| Interfejsy do komunikacji z inwerterami, magazynami oraz odbiornikami energii elektrycznej: 1) Modbus RTU (RS485) 2) Modbus TCP 3) CAN 4) MQTT 5) REST API 6) Websocket 7) styki bezpotencjałowe normalnie otwarte (NO) oraz normalnie zamknięte (NC) |  |  |

- Zakres dostawy i minimalne parametry techniczne pompy ciepła powietrze - woda:

| Opis parametru | Parametry techniczne/ funkcjonalne - OFEROWANEGO SPRZĘTU -wskazać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań. UWAGA! jeśli oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry można wpisać w tym polu: "tożsamy z zakładanymi parametrami" | Producent i model oferowanego sprzętu / jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- |
| Pompa ciepła typu split powietrze-woda zainstalowana jako niskoparametrowe źródło ciepła budynku dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej |  |  |
| Pompy ciepła z zewnętrzną jednostką zlokalizowanymi przy ścianie zewnętrznej budynków połączone z instalacjami grzewczymi w miejscu obecnej kotłowni |  |  |
| 1. Dostawa i montaż pompa ciepła powietrze-woda: a. Pompa ciepła (wraz z materiałami montażowymi) o wydajności grzewczej min. 16 kW b. Klasa energetyczna 35°C / 55°C min A++/A++ c. COP (A7/W35) zgodnie z EN14511 – min 4,55 d. Czynnik chłodniczy - R410A e. Pompa znajduje się na liście ZUM f. Współpraca z drugim źródłem ciepła g. Sterowanie pompą za pomocą Modbus |  |  |
| 1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania niezbędna do podłączenia i sprawnego działania zestawu pompy ciepła powietrze-woda, w tym min.: a. montaż i instalacja jednostki wewnętrznej z armaturą oraz zasobnikiem buforowym min. 400l i zbiornikiem C.W.U 300 L w kaskadzie z istniejącym zbiornikiem C.W.U b. wyposażenie źródeł ciepła w armaturę odcinającą, zabezpieczającą, filtry, zawory regulacyjne oraz odpowietrzenia automatyczne; c. 1 szafa elektryczna wraz z trasami kablowymi Montaż w buforze grzałek elektrycznych wraz z rozdzielnią elektryczną, sterowanych z serwera zarządzania i optymalizacją zużycia energii w budynku |  |  |
| Integracja pompy ciepła z istniejącym źródłem ciepła |  |  |
| Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbiorczego. Udzielona gwarancja musi być bezwarunkowa (nie dotyczy elementów eksploatacyjnych |  |  |

- Zakres dostawy i minimalne parametry techniczne zestawu pompy ciepła powietrze – powietrze (klimatyzacji):

            - Zakres prac obejmuje m.in.:

| Opis parametru | Parametry techniczne/ funkcjonalne - OFEROWANEGO SPRZĘTU -wskazać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań. UWAGA! jeśli oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry można wpisać w tym polu: "tożsamy z zakładanymi parametrami" | Producent i model oferowanego sprzętu / jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- |
| dostawa i montaż klimatyzatorów przypodłogowo-podstropowy |  |  |
| montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji |  |  |
| montaż instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin, instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz instalacji sterującej |  |  |
| prace towarzyszące związane z budową instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin oraz elektrycznej i sterującej |  |  |
| uruchomienie klimatyzacji |  |  |
| Wymagania minimalne: Zamówienie obejmuje dostawę i montaż czterech kompletów klimatyzatorów przypodłogowo-podstropowy typu split o wydajności chłodniczej 7 i 11 kW podczas chłodzenia. Kolor obudowy jednostki wewnętrznej: biały |  |  |
| Ilość klimatyzatorów w obiekcie: a)Sala 1 - dwie jednostki przypodłogowo-podstropowa typu split o wydajności chłodniczej 7kW; b) Sala 2 - jedna jednostka przypodłogowo-podstropowy typu split o wydajności chłodniczej 10,6kW c) Sala 3 - jedna jednostka przypodłogowo-podstropowy typu split o wydajności chłodniczej 10,6kW |  |  |
| Dostarczane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE |  |  |
| Wymagany termin gwarancji: min. 60 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbiorczego. Udzielona gwarancja musi być bezwarunkowa (nie dotyczy elementów eksploatacyjnych |  |  |
| Integracja klimatyzatorów z serwerem zarządzania i optymalizacją kosztów zużycia energii w budynku |  |  |

| data oferty |  |
| --- | --- |
| podpis i pieczątka Oferenta/Dostawcy |  |