Postępowanie nr: ZP.271.KC.14.2025

wymagania TECHNICZNE

jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Stalowej Woli.

1	Parametry wody sieciowej:	3

2	Rury stalowe	3

3	Płaszcz osłonowy.	4

4	Izolacja termiczna	5

5	Zespół rurowy	5

6	System sygnalizacyjny stanów alarmowych	6

7	Armatura preizolowana	6

8	Zespół kształtki;	6

9	Materiały montażowe i uszczelniające:	8

10	Złącza mufowe;	8

11	Armatura w komorach i budynkach	9

12	Wymagane dokumenty	9

13	Badania wyrobów preizolowanych	10

Wymagania techniczne dotyczą rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych wodnych wysokoparametrowych rurociągów ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.

# Parametry wody sieciowej:

Ciśnienie P= 1,6 MPa,

Temperatura: zasilania TZ= 130°C; powrotu TP = 65°C

Armaturę należy dobierać na parametry P= 1,6 MPa i T= +140°C

# Rury stalowe

## W zależności od średnicy nominalnej rurociągu, rury przewodowe mają być wykonane ze stali niestopowych, według tabeli.

| Średnica nominalna DN | Proces wytwarzania | Gatunek stali | Norma przedmiotowa |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 50 | Zgrzewanie elektryczne | P235TR2 P235TR1 | PN-EN 10217-1 lub równoważna |
| DN < 400 | Zgrzewanie elektryczne | P235GH | PN-EN 10217-2 lub równoważna |
| DN 400 | Spawanie łukiem krytym – spoina spiralna | P235GH | PN-EN 10217-5 lub równoważna |

Dopuszcza się stosowanie rur ze stali P265GH.

Dopuszcza się stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub równoważna

Wymagane minimalne grubości ścianek rur stalowych:

| DN | dz (mm) | Minimalna grubość ścianki g (mm) | Maksymalna grubość ścianki g (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 26,9 | 2,6 | 4,5 |
| 25 | 33,7 | 2,6 | 4,5 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 5,0 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 7,1 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 7,1 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 8,0 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 8,0 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 10,0 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 10,0 |
| 150 | 168,3 | 4,0 | 11,0 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 11,0 |
| 250 | 273,0 | 5,0 | 11,0 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 11,0 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 11,0 |
| 500 | 508,0 | 6,3 | 11,0 |

## Odcinek rury stalowej o długości 6 lub 12m stosowany do prefabrykacji nie może zawierać połączeń spawanych, gwintowanych, kołnierzowych i innych,

## Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 253:2009 lub równoważna p. 4.2.4 oraz stopniom czystości A, B lub C wg PN EN ISO 8501-1:2008 lub równoważna

## Wszystkie elementy preizolowane wykonane z rur stalowych, przeznaczone do budowy sieci ciepłowniczej, mają posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204+ A1:2006 lub równoważna

## Oznaczenie rur powinno:

zapewniać identyfikowalność pomiędzy wyrobem, a dokumentem kontroli,

zawierać zgodnie z PN-EN 13480-2 lub równoważna: wyszczególnienie materiału (powołanie dokumentu, oznaczenie materiału), nazwę lub znak producenta, stempel przedstawiciela kontroli.

## Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005 lub równoważna,

## Tolerancje grubości ścianek rur przewodowych mają być zgodne z normami przedmiotowymi: 
PN-EN 10217-1, PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5 oraz PN-EN 10216-2 lub równoważna

## Końce rur muszą być ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996 lub równoważna,

# Płaszcz osłonowy.

## Płaszcz osłonowy powinien być wykonany z twardego polietylenu PE i spełniać wymagania zgodne z normą PN-EN 253:2009 p. 4.3. lub równoważna, płaszcz z rur PE powinien być koloru czarnego;

## Właściwości i metody badań płaszcza osłonowego – zgodne z wymaganiami PN-EN 253:2009 p. 4.3.2 lub równoważna;

## Nominalne średnice zewnętrzne i minimalne grubości ścianek płaszcza osłonowego w zależności od średnicy nominalnej rury przewodowej oraz typu rury preizolowanej:

dla rur pojedynczych:

| DN[mm] | Płaszcz osłonowy Dz [mm] | Grubość płaszcza e min [mm] |
| --- | --- | --- |
| 20 | 90 | 3 |
| 25 | 90 | 3 |
| 32 | 110 | 3 |
| 40 | 110 | 3 |
| 50 | 125 | 3 |
| 65 | 140 | 3 |
| 80 | 160 | 3 |
| 100 | 200 | 3,2 |
| 125 | 225 | 3,4 |
| 150 | 250 | 3,6 |
| 200 | 315 | 4,1 |
| 250 | 400 | 4,8 |
| 300 | 450 | 5,2 |
| 400 | 560 | 5,7 |
| 500 | 630 | 6,6 |

dla rur podwójnych:

| DN[mm] | Płaszcz osłonowy Dz [mm] | Grubość płaszcza e min [mm] | Odległość pomiędzy rurami stalowymi [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x20 | 125 | 3 | 19 |
| 2x25 | 140 | 3 | 19 |
| 2x32 | 160 | 3 | 19 |
| 2x40 | 160 | 3 | 19 |
| 2x50 | 200 | 3,2 | 20 |
| 2x65 | 225 | 3,4 | 20 |
| 2x80 | 250 | 3,6 | 25 |
| 2x100 | 315 | 4,1 | 25 |
| 2x125 | 400 | 4,8 | 30 |
| 2x150 | 450 | 5,2 | 40 |

## Wewnętrzna powierzchnia rury osłonowej musi by poddana dodatkowej obróbce koronującej w kontrolowanym procesie technologicznym w celu zwiększenia jej chropowatości, a w efekcie zwiększenia jej przyczepności do pianki PUR.

## Na rury PEHD producent musi przedstawić certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204+A1 lub równoważna.

## Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być wykonany bezpośrednio, poprzez wytłaczanie na izolację.

# Izolacja termiczna

## Jako materiał izolacyjny musi być stosowana sztywna pianka poliuretanowa, spełniająca wymagania PN-EN 253:2009 p. 4.4,

## Pianka poliuretanowa powinna być spieniana cyklopentanem. Nie dopuszcza się spieniania za pomocą freonów twardych i miękkich oraz CO2;

## Wymagania i metody badań izolacji z pianki PUR w rurach preizolowanych

| Lp. | Parametr | Wymagania | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gęstość pozorna , kg/m3 | min 55 | PN-EN 253 lub równoważna |
|  | Gęstość pozorna po starzeniu , kg/m3 | - | PN-EN 253 lub równoważna |
|  | Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu 10, MPa | min 0,3 | PN-EN 253 lub równoważna |
|  | Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu po starzeniu 10, MPa | - | PN-EN 253 lub równoważna |
|  | Chłonność wody po gotowaniu WAvśr, (%m/m) | max 10 | PN-EN 253 lub równoważna |
|  | Współczynnik przewodzenia ciepła przed starzeniem 50, W/mK | max 0,029 | PN-EN ISO 8497 lub równoważna PN-EN 253 lub równoważna wartość współczynnika przewodzenia ciepła należy podawać wraz z gęstością izolacji, wielkością komórek, składem gazu w komórkach oraz wytrzymałością pianki PUR na ściskanie |
|  | Współczynnik przewodzenia ciepła przed starzeniem 50, W/mK dla rur CONTI | max 0,024 |  |
|  | Współczynnik przewodzenia ciepła po starzeniu 50, W/mK | - |  |
|  | Struktura komórkowa – wymiar komórek d, mm | max 0,5 | PN-EN 253 lub równoważna |
|  | Struktura komórkowa – wymiar komórek po starzeniu d, mm | - | PN-EN 253 lub równoważna |
|  | Struktura komórkowa – udział komórek zamkniętych ośr, (%v/v) | min 88 | PN-EN 253 lub równoważna |

# Zespół rurowy

## Gotowe rury preizolowane muszą spełniać następujące warunki:

## Długość nieizolowanego końca rury stalowej – min. 150 mm, max. 220mm, przygotowane do spawania – badanie wg PN-EN 253:2009 oraz PN-ISO 6761:1996 lub równoważna.

## Wytrzymałość na ścinanie według tabeli 8 pkt 4.5.2 zarówno dla warunków po poddaniu jak i nie poddania procesowi starzenia.

## Odchylenie od współosiowości 3÷14mm w zależności od średnicy rury PE; badanie wg PN-EN 253:2009 lub równoważna.

## Przewodność cieplna λ50 przed starzeniem nie może przekraczać: 0,029[W/mK] dla rur w technologii preizolowanej tradycyjnej oraz 0,024[W/mK] dla rur z barierą anty dyfuzyjną. Współczynnik ten należy podawać wraz z gęstością pianki, rozmiarem komórek i składem gazu w komórkach izolacji.

## Trwałość zespołu rurowego przy ciągłej pracy w temperaturze 130°C powinna wynosić, co najmniej 30 lat.

## Kod identyfikacyjny producenta nie może być podany za pomocą kodu kreskowego.

## Oznakowanie rur i elementów oraz gotowych wyrobów znakiem budowlanym В lub znakiem CE.

## Na odkrytym końcu rury przewodowej (tak samo dla rury preizolowanej jak i kształtki preizolowanej) musi znajdować się oznakowanie rury stalowej określające: numer normy, gatunek stali, numer wytopu i znak producenta.

# System sygnalizacyjny stanów alarmowych

## Wszystkie zespoły preizolowane muszą być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia izolacji, typu impulsowego (Nordycki).

## Przewody instalacji alarmowej w ilości:

jedna para usytuowana w pozycji 1000 i 1400 na tarczy zegara dla rur przewodowych o średnicy od DN 20 mm do DN 150 mm,

dwie pary usytuowane w pozycji 1000 i 1400 oraz 800 i 1600 tarczy zegara dla rur przewodowych o średnicach od DN 200 mm (dla odgałęzień należy wykorzystać parę przewodów w ustawieniu 1000 i 1400).

## Przewody alarmowe muszą być wykonane z drutu miedzianego o przekroju pola 1,5 mm2 każdy.

# Armatura preizolowana

## Armatura odcinająca musi spełniać wymagania normy PN-EN 488:2005 lub równoważna oraz powinna być przystosowana do pracy przy osiowych naprężeniach ściskających do 300 MPa.

## Armatura powinna mieć końcówki do spawania wykonane ze stali niestopowych niskowęglowych.

## Zawory kulowe odcinające zastosowane do preizolacji muszą być o pełnym przelocie (niedopuszczone są zawory o zredukowanym przelocie).

## Element odcinający (kula) oraz trzpień napędowy wykonane z materiału jednorodnego i odpornego na korozję.

## Elementy wpływające na szczelność kurków (pierścienie dociskowe i podtrzymujące uszczelkę mają być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

## Szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 1,6 MPa i temperaturze 140°C - 100%

## Zawory odcinające o średnicy nominalnej począwszy od dn125 mają być wyposażone w napęd ręczny z przekładnią.

## Zawory muszą posiadać certyfikat jakości i aprobatę techniczną.

## Do zaworu przewidzieć zakończenie w skrzynce żeliwnej ulicznej o średnicy otworu nie mniejszej niż 150 mm i klucz do otwierania dla pary zaworów.

## Zawory preizolowane mają mieć konstrukcję asymetryczną, tzn. z jednej strony zaworu odcinek prostego króćca przyłączeniowego musi mieć długość min1,5m.

# Zespół kształtki;

Wymagania dodatkowe dla elementów użytych do preizolacji.

Elementy użyte do preizolacji muszą spełniać wymagania, jak w punktach 1, 2, 3 niniejszych Warunków Technicznych. Kształtki preizolowane muszą spełniać wymagania określone w punkcie: 4.4. normy PN-EN 448:2009 lub równoważna.

Wszystkie kształtki preizolowane (kolana, trójniki, zawory) muszą mieć odcinek prosty o długości pozwalającej nasunięcie mufy i wykonanie połączenia spawanego.

Kształtki preizolowane na trójnikach powinny posiadać spoiny doczołowe - tzw. trójnik wyciągany (dotyczy rur osłonowych).

Kontrolę spoin części stalowych (przed zaizolowaniem) należy przeprowadzić metodą ultradźwiękową wg instrukcji IBUS lub metoda radiologiczną. Wymagana ilość złączy badanych to 100% złączy spawanych w elementach użytych do wykonania kształtek preizolowanych. Spoiny badane radiologicznie powinny odpowiadać poziomowi B według normy PN-EN ISO 5817:2009 lub równoważna, dla badań ultradźwiękowych poziom akceptacji IBUS-TD.

Rury stalowe użyte do produkcji rur oraz kolan, trójników i redukcji preizolowanych mają mieć taką samą grubość ścianki.

Grubość ścianki kształtki (trójnika, łuku, zwężki) w żadnym miejscu nie może być mniejsza od minimalnej grubości ścianki stalowej rury przewodowej określonej w punkcie nr 3.

Kształtki stalowe (łuki, trójniki, zwężki) stosowane w elementach preizolowanych mają odpowiadać wymaganiom PN-EN 10253-2 lub równoważna

## Łuki stalowe

### Łuki stalowe w kształtkach preizolowanych mają być wykonywane metodą:

gięcia na zimno rur ze szwem wzdłużnym lub rur bezszwowych,

gięcia na gorąco rur ze szwem wzdłużnym lub rur bezszwowych.

### Zalecane położenie spoin rur ze szwem dla łuków formowanych na zimno lub giętych na gorąco - spoina ma być w płaszczyźnie pionowej z dopuszczalną odchyłką do 45°.

### Zalecane położenie spoin dla łuków formowanych na gorąco z płyt stalowych - spoina ma być w płaszczyźnie poziomej.

### Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych.

## Trójniki

### Dopuszcza się stosowanie trójników w wykonaniu, zgodnym z norm PN-EN 448 lub równoważna, punkt 4.1.4. za wyjątkiem bezpośredniego przyspawania rury odgałęźnej do rury głównej.

### Wszystkie trójniki spawane muszą posiadać wzmocnienia lub pogrubioną ściankę rurociągu głównego w miejscu wykonania odgałęzienia.

### W przypadku trójników z wyciąganą szyjką zaleca się wykonanie trójnika z rury stalowej o minimalnej grubości o minimum jeden szereg większej niż grubość ścianki rurociągu głównego.

### Długość trójnika preizolowanego nie może być mniejsza niż 1,5m oraz długość rury odgałęzienia nie może być krótsza niż 1,2m.

### Trójniki wznośne mają być wykonane z odgałęzieniem pod kątem 45 do osi rurociągu głównego. Pionowa odległość pomiędzy płaszczem rurociągu głównego a płaszczem odgałęzienia nie może być większa niż 70mm.

### Dla trójników równoległych pionowa odległość pomiędzy płaszczem rurociągu głównego a płaszczem odgałęzienia nie może być większa niż 120mm.

## Zwężki

### Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach.

## Kolana preizolowane niesymetryczne

### Wszystkie kolana asymetryczne (1,0x1,5; 1,0x2,5 itp.) należy wykonać tak aby przewody instalacji alarmowej znajdowały się zawsze na górze rury stalowej w miejscu montażu.

# Materiały montażowe i uszczelniające:

### przejścia przez ściany gazoszczelne (manszetowe) wykonane z gumy EPDM, z pierścieniem ze stali 1.4307

### uszczelki końcowe termokurczliwe wg katalogu dostawcy.

### manszety EPDM wykonane z gumy EPDM.

### pierścienie gumowe

# Złącza mufowe;

## Złącze (kompletna konstrukcja połączenia pomiędzy sąsiednimi odcinkami rur oraz kształtkami preizolowanymi) ma spełniać wymagania normy PN-EN 489; 2009 lub równoważna. Wszystkie mufy mają posiadać świadectwo badania obciążenia od gruntu w „skrzyni z piaskiem” wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym, na co najmniej trzech próbkach (świadectwo badania typu). Złącza zgrzewane elektrycznie mają posiadać świadectwo badania odporności na pękanie wg ISO 16770 lub równoważna.

## Wymagania dodatkowe:

Dla średnic od DN 20 do DN 300 (rury przewodowej) wymagane są nasuwki termokurczliwe z polietylenu wysokiej gęstości HDPE sieciowane radiacyjne na całej długości (za wyjątkiem miejsc umożliwiających zgrzewanie korków, jeśli występują), z klejem i mastyką uszczelniającą, zalewane konfekcjonowaną pianką.

Dla średnic powyżej DN 300 (rury przewodowej) wymagane są zgrzewane elektrycznie mufy otwarte posiadające fabrycznie wtopione miedziane druty oporowe.

Dla rur z preizolowanych z końcówkami 150mm odizolowanej rury stalowej wymagane są mufy o długości L=650mm (dla średnic rur osłonowych od 90 do 400mm)

Dla rur preizolowanych z końcówkami 220mm odizolowanej rury stalowej wymagane są mufy o długościach; L=700mm dla średnic od 90 do 250mm; L=750 dla średnic od 315 do 400mm)

Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewanych (wtapianych) stożkowych wykonanych z PEHD.

System złącz mufowych zalewanych płynną pianka musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu 0,2 bar, przed zaizolowaniem za pomocą płynnej pianki PU.

Dla złącz izolowanych na budowie dopuszczone jest stosowanie wyłącznie pianki w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza. Nie dopuszcza się do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.

Izolacja cieplna musi spełniać wymagania jak w punkcie 3 niniejszych Warunków Technicznych.

## Kompletna mufa powinna zawierać: nasuwkę termokurczliwą, 2 korki odpowietrzające, 2 korki do wtopienia, 2 chusteczki czyszczące, 2 podtrzymki drutu, złączki do łączenia instalacji alarmowej oraz piankę poliuretanową konfekcjonowaną w ilościach dobranych do wielkości izolowanego złącza.

## Wielkość pojemników z pianką musi umożliwić wlanie jednego składnika do pojemnika z drugim komponentem i wymieszanie bez użycia trzeciego naczynia.

## Na pojemnikach z komponentami pianki musi znajdować się data produkcji i termin przydatności do wykonania izolacji połączeń, przy czym termin przydatności nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy określonej w umowie.

# Armatura w komorach i budynkach

Armatura odcinająca musi spełniać wymagania normy PN-EN 488:2005 lub równoważna oraz powinna być przystosowana do pracy przy osiowych naprężeniach ściskających do 300 MPa.

Armatura powinna mieć końcówki do spawania wykonane ze stali niestopowych niskowęglowych, o grubościach ścianek i średnicach nie mniejszych niż podane w punkcie 2.2

Zawory kulowe odcinające montowane na rurociągach sieci ciepłowniczej muszą mieć pełny przelot (niedopuszczone są zawory o zredukowanym przelocie).

Dla rurociągów o średnicach od dn300 w komorach wymagane są przepustnice dwu lub trzy mimośrodowe z korpusem do wspawania, uszczelnienie metal/metal, klasa szczelności A.

Zawory kulowe odcinające montowane na odpowietrzeniach i spustach mają mieć połączenia kołnierzowe (dopuszczone są zawory o zredukowanym przelocie).

Element odcinający (kula) oraz trzpień napędowy wykonane z materiału jednorodnego i odpornego na korozję.

Elementy wpływające na szczelność kurków (pierścienie dociskowe i podtrzymujące uszczelkę mają być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 1,6 MPa i temperaturze 140°C - 100%

Zawory odcinające o średnicy nominalnej począwszy od dn125 mają być wyposażone w napęd ręczny z przekładnią.

Zawory muszą posiadać certyfikat jakości i aprobatę techniczną.

# Wymagane dokumenty

## Przy dostawie:

Oświadczenie stwierdzające, że żaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji (6 m lub 12 m) nie zawiera połączeń spawanych (wewnętrznych spawów poprzecznych),

Oświadczenie stwierdzające wykonanie śrutowania zewnętrznych powierzchni rur przewodowych, stosowanych do wykonywania: odcinków prostych, kształtek, odcinków rur, które mają być przyspawane do armatury odcinającej; do oświadczenia należy dołączyć protokół z wykonania śrutowania.

Oświadczenie stwierdzające, że przed zaizolowaniem powierzchnie wszystkich rur przewodowych jw. zostały odtłuszczone,

Oświadczenie stwierdzające, że wykonano koronowanie rury osłonowej,

Oświadczenie o sposobie wykonania spoiny na trójnikach (dotyczy rury osłonowej),

Oświadczenie potwierdzające, że materiały zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

Oświadczenie potwierdzające, że materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich produkcji odpowiadają wymogom niniejszych Warunków Technicznych, Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.

Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub równoważna.

Protokoły z badań połączeń spawanych elementów stalowych użytych do wykonania preizolacji.

Dokumenty wystawione przez producenta rur preizolowanych:

- Deklarację wykonania elementów preizolowanych zgodnie z normą lub aprobatą techniczną,

- Potwierdzenie kontroli jakości zapewniającej o utrzymywaniu zamierzonego (zgodnego z aprobatą techniczną) poziomu jakości wyrobów.

## Dokumenty wymagane przy składaniu ofert (wraz z ofertą Dostawca musi dostarczyć następujące dokumenty):

### Krajowe deklaracje zgodności dostarczanych wyrobów z wymaganiami norm:

- PN-EN 253 lub równoważna,

- PN-EN 448 lub równoważna

- PN-EN 488 lub równoważna,

- PN-EN 449 lub równoważna,

- PN-EN 14419 lub równoważna.

### Deklarację określającą system surowcowy zastosowany do produkcji pianki PUR.

### Sprawozdanie z badania współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium badawcze na aparacie rurowym, zgodnie z normami PN-EN ISO 8497 oraz PN-EN 253 lub równoważna. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła 50 (W/mK) ma być podana razem z gęstością oraz wytrzymałością na ściskanie pianki PUR, w odniesieniu do zastosowanego systemu surowcowego.

### Sprawozdanie z badania wytrzymałości na ścinanie osiowe i styczne przed i po starzeniu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium badawcze.

### Deklarację określającą materiał, z którego wykonany jest płaszcz osłonowy HDPE.

### Aktualne (nie starsze niż pół roku) wyniki badań płaszcza osłonowego HDPE - gęstości, odporności na pękanie, skurczu wzdłużnego, wydłużenia, MFR, OIT.

### Wymiary geometryczne (średnicę i grubość ścianki) rury przewodowej i płaszcza osłonowego HDPE w funkcji DN rur preizolowanych objętych dostawą.

### Sprawozdanie z badania obciążenia od gruntu (tzw. badania w skrzyni z piaskiem) wszystkich typów złączy preizolowanych objętych przetargiem, wykonane na 1000 cykli zgodnie z PN-EN 489 lub równoważna.

### Badanie obciążenia od gruntu, zgodnie z wymaganiami PN-EN 489 lub równoważna, jest badaniem typu, co oznacza, że świadectwo ma zawierać wyniki badań co najmniej trzech złączy.

### Złącza zgrzewane elektrycznie mają dodatkowo posiadać świadectwo badania odporności na pękanie wg ISO 16770 lub równoważna.

### Dla złączy zgrzewanych elektrycznie deklarację określającą materiał, z którego wykonane są mufy z wynikami badań osłony (gęstość, MFR).

### Wytyczne układania i montażu oferowanego systemu rur preizolowanych wraz z instrukcją wykonywania złączy preizolowanych na połączeniach spawanych (w formie elektronicznej).

### Producent systemu rur preizolowanych musi posiadać certyfikat ISO 9001, ISO 14001, PN-EN ISO 45001:2018-06 lub równoważne oraz certyfikat Euroheat and Power lub równoważne zarówno dla rur produkowanych metoda tradycyjną jak i metodą ciągłą „conti”. Certyfikaty należy załączyć do oferty.

- Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny  co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:

- a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat;

- b) analogiczny stopień poziomu kompetencji;

- c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu;

- d) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone).

### Gwarancję na minimum 60 miesięcy od daty dostarczenia partii towaru.

# Badania wyrobów preizolowanych

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

Kontroli jakości materiałów i komponentów oraz procesu produkcyjnego na każdym jego etapie. Dostawca powinien powiadomić zamawiającego o rozpoczęciu produkcji,

Odbioru jakościowego przed wysłaniem partii wyrobów (zespół kontrolny 2 – 3 osoby, przejazdy i pobyt u producenta na koszt dostawcy/ producenta).

## Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy do kontroli, polegającej na badaniu wyrobów w akredytowanym Laboratorium Badawczym - pod względem zgodności parametrów dostarczonych wyrobów z wymaganiami normy PN-EN 253 lub równoważna.

## W przypadku wykazania niezgodności kosztem badań zostanie obciążony dostawca.
Wykazanie niezgodności może spowodować odrzucenie partii dostarczonych wyrobów.
Trzykrotne wykazanie niezgodności w odniesieniu do tego samego producenta spowoduje wykluczenie z następnego przetargu.

## W przypadku dostawy materiałów preizolowanych na rurociągi magistralne w klasie projektowej C Zamawiający ma prawo wymagać od Dostawcy bezpłatnego wykonania obliczeń kontrolnych statyki rurociągów ciepłowniczych. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia możliwości wykonania obliczeń.

Stalowa Wola, luty 2025r.

Pod warunkiem przeprowadzenia badań udarności, podobnie jak dla stali P235TR2