Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Czechowickiej 43 w Bielsku Białej określonych w niniejszym załączniku oraz Dokumentacji projektowej.

Prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP, wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami prawa, a zamówienie powinno być wykonane całościowo i kompletnie, zapewniając sprawne działanie przedmiotowych instalacji.

- ZAKRES PRAC W RAMACH ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ NR 1  - WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNEJ

W ramach Części nr 1 należy wykonać następujące zadania:

Zadanie nr 1 – wykonanie projektów wykonawczych

- Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych dla wszystkich instalacji zawartych w poniższym zamówieniu, za wyjątkiem instalacji w budynku nr 1 oraz uzupełnienie projektu wykonawczego dla budynku nr 1, jeżeli Wykonawca zauważy braki w dokumentacji (projekt zostanie udostępniony wraz z dokumentacją przetargową).

- Nieprzekraczalny termin przekazania dokumentacji to 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Projekty powinny być wykonane przez osoby posiadajcie stosowne uprawnienia, uzgodnione z rzeczoznawcą od spraw ppoż i w razie konieczności z rzeczoznawcą od spraw sanepidu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.

- Podczas wykonywania projektów wykonawczych Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego kontaktu z dostawcą oczyszczalni ścieków, maszyny produkcyjnej oraz wszystkimi innymi wykonawcami i projektantami pozostałych branż.

Zadanie nr 2 - Zakres robót:

- Instalacja ciepłej i zimnej wody dla budynków nr 1, 2, 3 i 1a

- Należy wykonać kompletną instalację zimnej i ciepłej wody wraz z zaworami i zasobnikiem usytuowanym w kotłowni budynku oraz kompletnym orurowaniem kotłowni umożliwiającym montaż kotłów. Punktem stycznym instalacji jest zawór odcinający.

- Zakres instalacji należy przyjąć od ściany zewnętrznej budynku wraz z przejściem przez tą ścianę.

- Instalacja powinna być poprowadzona w bruzdach ściennych, korytkach, zawiesiach, ściankach zgodnie z przeznaczonym wykończeniem ścian dla poszczególnych pomieszczeń, wraz z ich zabezpieczeniem (kołkowanie, zaślepianie bruzd) Jeżeli prace prowadzone będą po wykonaniu tynków, należy po zaślepieniu bruzd wykonać uzupełnienia tynku.

- W skład zamówienia wchodzi biały montaż (w tym między innymi: umywalki, spłuczki do zabudowy, toalety wiszące, syfony, baterie itp.). Standard urządzeń sanitarnych zgodny z opisem w rozdziale II pkt 1 – 2 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Przed zakupem sprzętu należy przedstawić propozycję poszczególnych modeli do akceptacji zamawiającego.

- Zasobnik C.W.U. o pojemności 200L wykonany ze stali nierdzewnej z dwoma wężownicami 1,3 m² + 2,2 m² = 3,5 m² powierzchni grzewczej, które są wykonane ze stali nierdzewnej  służy do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej . Zbiornik w całości  wykonany ze stali nierdzewnej, która zapewnia jakość oraz odporność na korozję. Parametry techniczne:

- maksymalne ciśnienie pracy zbiornika [MPa] - 0,7,

- maksymalne ciśnienie pracy wężownicy [MPa] – 0,6,

- maksymalna temperatura pracy zbiornika [°C] - 85,

- maksymalna temperatura pracy wężownicy [°C] – 110,

- wykonanie z wysokiej klasy stali nierdzewnej,

- minimalne straty ciepła,

- zabezpieczenie zbiornika przed korozją galwaniczną dzięki anodzie magnezowej,

- posiada możliwość podłączenia różnych źródeł ciepła,

- grzałka elektryczna z termostatem o mocy 3 kW wbudowana (G 1 1/4"),

- wbudowany zegar wskazujący ciśnienie i temperaturę wody,

- zawór bezpieczeństwa ciśnieniowo-termiczny,

- zawór jednokierunkowy,

- grupa pompowa , sterownik ,zbiornik wyrównawczy

- Instalacja kanalizacji sanitarnej dla budynków nr 1, 2, 3 i 1a:

- Należy wykonać kompletną instalację kanalizacji sanitarnej w zakresie przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku wraz z tym przejściem, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Instalacja powinna być poprowadzona w bruzdach ściennych i pod posadzkowych oraz wewnątrz ścianek GK jeśli będzie taka konieczność. Bruzdy i koryta należy uzupełnić.

- Jeżeli prace prowadzone będą po wykonaniu tynków, należy po zaślepieniu bruzd wykonać uzupełnienia tynku.

- W składa zamówienia wchodzi biały montaż (w tym między innymi: umywalki, spłuczki do zabudowy, kabiny prysznicowe, toalety wiszące, syfony, baterie itp.). Standard urządzeń sanitarnych zgodny z opisem w rozdziale II pkt 1 - 2 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Przed zakupem sprzętu należy przedstawić propozycję poszczególnych modeli do akceptacji zamawiającego.

- Miejscem styku w pomieszczeniu oczyszczalni (0.29) jest wypust w posadzce.

- Instalacja kanalizacji technologicznej (bez oczyszczalni ścieków) dla budynku nr 3 zgodnie z dokumentacją projektową.

- Przewody (materiał, średnica) należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przeznaczeniem, planowanym składem chemicznym ścieków itp. Projekt należy wykonać w ścisłej współpracy z dostawcą oczyszczalni ścieków oraz z dostawcą maszyny produkcyjnej. Końcowym miejscem styku jest wypust w posadzce w pomieszczeniu oczyszczalni ścieków (0.29) – dokładną lokalizację uzgodnić z dostawcą oczyszczalni.

- Obecnie w budynku nr1 znajdują się studzienki kanalizacyjne, techniczne w pomieszczeniach na poziomie -1 ( piwnica) które po usunięciu pokryw trzeba zlikwidować (zasypać ) tak by nie kolidowały z obecnie prowadzonymi pracami nowo powstałej instalacji kanalizacyjnej.

- Dane techniczne korytek :

- materiał korpusu – beton, fibrobeton prasowany, zbrojony włóknem polimerowym,

- materiał rusztu – żeliwo,

- typ rusztu – szczelinowy,

- klasa betonu – nie niższa C35/45 wg PN-EN 206-1:2003,

- klasa obciążenia – C250,

- przepustowość wody – od 5 l/s,

- długość – 1000 mm,

- szerokość zewnętrzna – 140 mm,

- szerokość wewnętrzna – 100 mm,

- wysokość kanałów – 125 mm,

- wysokość rusztu – 5 mm.

- Wewnętrzna instalacja gazowa

Należy wykonać kompletną wewnętrzną instalację gazową wraz z zaworem MAG (od skrzynki LPG znajdującej się na ścianie zewnętrznej budynku nr 3 – bez tej skrzynki ) - zgodnie z dokumentacją projektową.

- Instalacja wody ppoż. dla budynków 1, 2, 3, i 1a

- Należy wykonać kompletną instalację wody ppoż wraz z hydrantami i hydroforem - zgodnie z dokumentacją projektową.

- Instalacja powinna być poprowadzona w bruzdach ściennych, korytach itp.  Bruzdy ścienne i koryta należy uzupełnić. Jeżeli prace prowadzone będą po wykonaniu tynków, należy po zaślepieniu bruzd wykonać uzupełnienia tynku.

- Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w budynku nr 2

- Należy wykonać kompletną instalację ogrzewania podłogowego wraz z folią izolacyjną ułożoną oraz styropianem min. EPS 100 (gr. min. 3 cm) – zgodnie z dokumentacją projektową. Grubość warstwy styropianu uzgodnić z wykonawcą wylewki.

- W przypadku podłogi na gruncie należy wykonać warstwę styropianu min. EPS 100, spełniając warunki zawarte w rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Sterownik panelowy cyfrowy, termostat elektroniczny, pokojowy, przeznaczony do tego typu systemu ogrzewania, sterownik temperatury, należy przewidzieć możliwość osobnego sterowania w poszczególnych pomieszczeniach wraz z okablowaniem kompletnym dla funkcjonowania systemu. Lokalizację sterowników oraz ich model należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania przed wykonaniem i zakupem sprzętu. Należy wykonać próby działania i szczelności potwierdzone stosowną dokumentacją.

- Punkt styku jest skrzynka rozdzielcza umiejscowiona za szybem windowym zgodnie z rysunkiem co 02

- Wykonanie projektu oraz instalacji doprowadzenia ciekłego metanolu w budynku nr 3.

- Należy wykonać projekt wykonawczy oraz instalację podposadzkową z pomieszczenia nr 0.28 do pomieszczenia nr 0.26 zgodnie z udostępnionym schematem maszyny produkcyjnej.

- Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawniania oraz uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

- Podczas wykonywania projektów wykonawczych Zamawiający jest zobowiązany do ścisłego kontaktu z dostawcą maszyny produkcyjnej oraz wszystkich innymi wykonawcami i projektantami pozostałych branż.

Zadanie nr 3 – zakres prac:

- Zewnętrzna instalacja zimnej wody

Należy wykonać zewnętrzną instalację zimnej wody w zakresie od przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku do studzienki licznikowej.

- Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

Należy wykonać zewnętrzną kanalizację sanitarną w zakresie od przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku do studzienki z pompą kanalizacyjną.

CZĘŚĆ NR 2 – WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I REGULACJA ZEWNĘTRZNYCH HYDRANTÓW ZIEMNYCH

W ramach Części nr 2 należy wykonać następujące prace:

- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

Należy wykonać kompletną instalację kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją projektową, bez projektowanych studni chłonnych. Miejscem styku jest projektowany separator. Wykonanie separatora wchodzi w zakres zamówienia.

- WYMAGANIA INNE

- Wszystkie urządzenia sanitarne planowane do zastosowania w ramach realizacji inwestycji muszą charakteryzować się jakością nie niższą niż 8 w skali od 1 do 10, co należy rozumieć jako wymóg zastosowania wyposażenia o wysokiej trwałości, odporności na eksploatację oraz estetyce, odpowiadającej standardom stosowanym w budownictwie przemysłowym, biurowym lub użyteczności publicznej. Urządzenia te powinny spełniać następujące kryteria:

- Trwałość użytkowa – urządzenia powinny być przeznaczone do intensywnej eksploatacji, z deklarowaną żywotnością nie mniejszą niż 5 lat w warunkach typowych dla obiektów o dużym natężeniu ruchu.

- Odporność materiałowa – użyte materiały powinny być odporne na działanie środków chemicznych stosowanych w czyszczeniu, uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz odbarwienia.

- Właściwości higieniczne – preferowane są produkty z powłokami antybakteryjnymi, ułatwiającymi utrzymanie czystości (np. technologia „easy clean”, „nano-coating” itp.).

- Wzornictwo i estetyka – forma i wykończenie urządzeń powinny być dostosowane do nowoczesnych wnętrz użytkowych, o neutralnej, estetycznej stylistyce.

Dla ułatwienia interpretacji powyższych wymagań, przedstawia się poniżej przykłady rozwiązań spełniających wskazane kryteria:

Przykład 1: Miska ustępowa

- Materiał: ceramika sanitarna z powłoką ułatwiającą czyszczenie (np. AntiBac, HygieneGlaze).

- Konstrukcja: bezkołnierzowa (rimless), ułatwiająca utrzymanie czystości.

- Zastosowanie: modele przeznaczone do budynków o dużej intensywności użytkowania (np. Geberit, KOŁO, Roca lub równoważny).

- Certyfikaty: atest higieniczny PZH, deklaracja zgodności CE.

Przykład 2: Bateria umywalkowa

- Materiał: korpus z mosiądzu pokryty warstwą chromu lub wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304.

- Funkcjonalność: obecność perlatora, ogranicznika przepływu, głowicy ceramicznej.

- Trwałość: min. 500 000 cykli otwarcia/zamknięcia potwierdzone testami producenta.

- Producent: renomowane marki (np. Oras, Kludi, Grohe, Teka lub równoważny).

- Certyfikaty: atest PZH, deklaracja CE.

- Urządzenia sanitarne planowane do zastosowania w ramach zamówieniu muszą spełniać następujące warunki:

- pochodzić od renomowanego producenta europejskiego, posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku (np. Geberit, KOŁO, Tece lub równoważny).

- producent musi zapewniać dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 20 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia.

- urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte standardową gwarancją producenta.

- wraz z dostarczonym wyposażeniem należy przekazać instrukcje montażu, użytkowania oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

- Kierownik robót wyznaczony przez wykonawcy będzie sprawował kierownictwo robót sanitarnych w sposób ciągły i dokonywał wpisów do dziennika budowy.

- Dokładny termin wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót na terenie budowy będzie wyznaczony przez Generalnego wykonawcę, o czym wykonawca będzie powiadomiony co najmniej 10 dni przed wejścia na budowę i rozpoczęcia robót. Terminy poszczególnych prac będą ustalone na bieżąco podczas rad budowy, które odbywają się raz w tygodniu.

- Wykonawca ma obowiązek współpracy i współdziałania z Generalnym wykonawcą przez cały okres realizacji zamówienia, w tym podporządkować się podczas realizacji robót poleceniom Generalnego wykonawcy, również co do sposobu wykonania robót.

- Całość zadań powinna być wykonana kompletnie, zapewniając spawane działanie wszystkich instalacji będących przedmiotem zamówienia.

- Należy uwzględnić elementy niezawarte w powyższym opisie a niezbędne do prawidłowego, kompletnego wykonania zamówienia.

- Należy sporządzić rysunki powykonawcze dla całości założenia. Rysunki powinny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (jeśli takie są wymagania prawne) oraz gotowe do wykonania odbiorów.

- Prace ziemne prowadzone poza budynkiem powinny być prowadzone ze starannością. Asfalt należy rozebrać poprzez nacinanie. Po wykonaniu prac wykopy należy zasypać oraz wykonać podbudowę gotową do wykonania warstwy wierzchniej, dostosowaną do planowanego obciążenia na danym terenie. Instalacja zewnętrzna powinna być poprowadzona w wykopach na odpowiedniej głębokości i odpowiednim spadku oraz oznaczonym ułożeniu rurociągu taśmą.

- Należy wykonać wszystkie niezbędne próby szczelności i testy, potwierdzone stosownymi dokumentami.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnych technologii i materiałów pod warunkiem, że zapewniają one co najmniej równoważne parametry użytkowe, trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownej dokumentacji potwierdzającej zgodność z wymaganiami projektu.

- Wykonawca jest zobligowany do otworowania, przewiercania oraz odtworzenia przegrody, w tym przejść PPOŻ, zgodnie z projektem i przepisami pożarowymi zachowując przy tym wszelkie normy.