FORMULARZ OFERTOWY

Projekt „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLITAN”

| Zamawiający | POLITAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna ul. 3 Maja 30, 27-200 Rybnik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferent | pełna nazwa: ……………………….. adres siedziby: ……………………….. dane rejestrowe: ……………………….. numer telefonu: ……………………….. e-mail: ……………………….. |  |  |
| Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku o mocy 199,8 kWp. - w formule zaprojektuj i wybuduj Dostawa i montaż elektrowni obejmuje: - zakup i montaż wszystkich urządzeń instalacji; - montaż konstrukcji wspornej; - rozdzielnice systemu NN; - przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu i uruchomienie instalacji; - przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów do Tauron SA umożliwiających włączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej - wykonanie dokumentacji powykonawczej; - obsługę gwarancyjną i serwisową; Parametry techniczne zakładanej instalacji PARAMETRY FALOWNIKÓW: Moc znamionowa po stronie AC całej instalacji 199,8 kW Moc znamionowa pojedynczego falownika AC minimum 60kW Napięcie wyjściowe (faza do fazy i faza do przewodu zerowego) Vac 230 / 400 ; 220 / 380 Częstotliwość Hz 5 ± 60/50 AC Obsługiwana sieć trójfazowa 3/N/PE System monitorowania instalacji, ochrona przed wyspowym trybem pracy, programowalny współczynnik mocy, programowalne wartości mocy w zależności od kraju Wejście beztransformatorowe uziemione Maksymalne napięcie wejściowe - 1000Vdc Znamionowe napięcie wejściowe Dc - 750Vdc Maksymalny prąd wejściowy minimu 80Adc Detekcja zwarć uziemieniowych - minimalna czułość 350kW Minimalna sprawność falownika 98,3 % Sprawność europejska ważona minimum 98 % Zużycie energii <12W Obsługiwane wyjścia/wejścia komunikacji: WiFi, Ethernet, wtyczka GSM (opcjonalnie), port RS485, Zintegrowana ochrona przepięciowa RS485 Rozłącznik DC (opcjona) 1000V/2x40A Bezpieczeństwo IEC-62109, AS3100 Normy przyłaczenia do sieci , VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW Emisje normy IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 Spełnione wymagania dyrektyw ROHS Zakres temperatury eksploatacji -40 - +60 ˚C Chłodzenie Wentylator (wymienny) Emisja hałasu < 60 dBA Stopień ochrony IP65 –zewnętrznie lub wewnętrznie SPECYFIKACJA PANELI Minimalna moc panela: 510W Klasa: A Sprawność modułu (%): min. 20,9% Tolerancja mocy: 0~+5W Maksymalne napięcie układu: 1000V/1500V DC Temperatura robocza: -40*C~+85*C Maksymalny bezpiecznik szeregowy: 20A Urządzenia, przyrządy, części i elementy użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski oraz są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej Docelowo system powinien umożliwiać śledzenie mocy na poziomie każdego modułu PV, zapewniać ochronę p- poż. po stronie AC i DC, zapewniać bezpieczeństwo użytkownika poprzez zredukowanie napięcia na module PV do 1 V. Inwestor wymaga zastosowania jednego z poniższych rozwiązań: - Zastosowanie kabli sensorycznych oraz odpowiedniego sterownika, instalowanych pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a połacią dachu, lub - Zastosowanie konstrukcji montażowej, która umożliwi odsunięcie paneli fotowoltaicznych od połaci dachu na wysokość minimum 20 cm. Dodatkowe wymagania dotyczące konstrukcji: - Konstrukcja montażowa powinna być wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej. - System montażowy lub konstrukcja powinny być właściwie zaprojektowane i zatwierdzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane lub projektowe. Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w wytycznych specyfikacji pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej specyfikacji. W przypadku wystąpienia w Zapytaniu ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji technicznej nazw (w tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wskazanych. KODY CPV Zamówienia 09332000-5 Instalacje słoneczne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 45000000-7 Roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE. |  |  |
| Kryteria oceny zamówienia: | Kryterium oceny | Cena |  |
|  |  | Netto | Brutto |
|  | - Instalacja PV |  |  |
|  | Cena łączna za poszczególne elementy |  |  |
| Termin płatności | Termin płatności zamówienia |  |  |
| Termin realizacji | Termin realizacji [dni] |  |  |
| Okres gwarancji – roboty montażowe | Termin gwarancji na roboty montażowe, pozostałe urządzenia i elementy instalacji [miesiące] |  |  |
| Okres gwarancji – panele PV | Termin gwarancji na panel [miesiące] |  |  |
| Czas reakcji serwisowej | Czas reakcji serwisowej [godziny] |  |  |
| Forma płatności | przelew |  |  |
| Oświadczenie oferenta ( zgodnie z zapytaniem ofertowym) | OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4. urządzenie uwzględnia możliwość obsługi przez osoby z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. 5. Oferta spełnia kryteria dot. zielonego zamówienia - Trwałość i naprawialność instalacji – zastosowane elementy instalacji w okresie co najmniej 5 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części zastosowanych w niej nieograniczony - Zastosowane zostaną wyłącznie elementy montażowe z aluminium lub stali nierdzewnej gwarantujące odporność konstrukcji wsporczej na korozję oraz bezawaryjny serwis w okresie eksploatacji. |  |  |
| Informacje dodatkowe ( Dane osoby do kontaktu Imię; Nazwisko; e-mail; telefon) |  |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| Termin ważności oferty |  |  |  |
| Podpis i pieczęć Oferenta | …………………………………… |  |  |

……………………………………

( Pełna nazwa oferenta )

……………………………………
( NIP)

…………………

Miejscowość data

Oświadczenie o braku powiązań

osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLITAN”

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a.	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.	posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c.	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d.	pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić   uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentacji Oferenta