(miejscowość i data)

(dane / pieczęć firmy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące wymiany oświetlenia wewnętrznego wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w zakładach produkcyjnych BART sp. z o.o. w Sulnowie poprzez realizację działań w zakresie termomodernizacji budynku, budowy instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji oświetlenia w zakładach” w ramach Działania 3.01 Kredyt Ekologiczny programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Dane Oferenta:

| Nazwa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres siedziby |  |  |
| NIP (lub numer równoważny w kraju siedziby Oferenta) |  |  |
| Osoba wyznaczona do kontaktu | Imię i nazwisko: |  |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) |  |  |

- Oferta cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż starych opraw oświetleniowych |  |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż opraw LED i systemu zasilania |  |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż systemu sterowania oświetleniem |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia wynosi: ................................ [dzień/miesiąc/rok], przy czym w przypadku hali Z2-2 w ramach Zakładu 2, maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30.09.2025 r.

- Okres gwarancji opraw oświetleniowych wynosi: ................................ [lat].

- Oświadczam, że przedmiot oferty obejmuje następujący zakres:

| Lp. | Planowane działania | Spełnia (Tak/Nie) |  | Wyjaśnienie oferowanego rozwiązania równoważnego w zakresie elementów bądź parametru materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontaż starych opraw oświetleniowych |  |  |  |  |
| 1. | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych w Zakładzie 1 oraz Zakładzie 2 zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego. |  |  |  |
| Dostawa i montaż opraw LED i systemu zasilania |  |  |  |  |
| 1. | Zakład 1 (Z1) Oświetlenie podstawowe: - Założenia do projektowania i obliczeń w hali magazynowej: - łączna moc oświetlenia podstawowego w Z1: 38,176 kW ± 10%, - system powinien umożliwiać dobudowanie opraw i uzyskanie średniego natężenia Eśr=500 lx, - współczynnik konserwacji: 0,75 - 0,80, - średnie natężenie oświetlenia dla hali na części produkcyjnej 300 lx, równomierność minimum 0,6 – wartości mierzone na poziomie 0,8m, - średnie natężenie oświetlenia dla hali na części magazynowej 150 lx, równomierność minimum 0,4 – wartości mierzone na poziomie 0,8m, - dozwolony margines = 0,50m, - współczynnik odbicia – podłoga (standardowy) = 20%, - współczynnik odbicia – sufit (standardowy) = 70%, - współczynnik odbicia – ściany (standardowy) = 50%, - oprawy oświetleniowe powinny spełniać warunki SDCM (Standard Deviation of Color Matching) ≤ 3. - Wymagania dla systemu oświetlenia: - instalacja wykonana przy użyciu systemowych szyn minimum 5 przewodowych, z możliwością zamontowania i podłączenia opraw, oraz innych elementów instalacji, - oprawy liniowe montowane do systemowych szynoprzewodów, - oprawy o długości od 1,4 m do 2,3 m, - strumień świetlny minimum 14 tyś lm, - skuteczność świetlna opraw oświetleniowych minimum 150 lm/W. |  |  |  |
| 2. | Zakład 1 (Z1) Oświetlenie awaryjne: - łączna moc oświetlenia awaryjnego w Z1: 0,663 kW ± 10%, - dobór odpowiednich opraw ze względu na moc (1W, 2W, 5W), - minimalny czas pracy oświetlenia awaryjnego hali Z1: 1h, - natężenie oświetlenia E w osi drogi ewakuacyjnej: minimum 1 lx, - natężenie oświetlenia E na poziomie podłogi na strefie otwartej: minimum 0,5 lx, - oprawy oświetleniowe wyposażone w system autotestu, - oprawy oświetleniowe powinny spełniać warunki SDCM (Standard Deviation of Color Matching) ≤ 3. |  |  |  |
| 3. | Zakład 2 (Z2) Oświetlenie podstawowe: - Założenia do projektowania i obliczeń w halach magazynowych: - łączna moc oświetlenia podstawowego w Z2: 62,995 kW ± 10%, - system powinien umożliwiać dobudowanie opraw i uzyskanie średniego natężenia Eśr=500 lx, - współczynnik konserwacji: 0,75 - 0,80, - średnie natężenie oświetlenia w hali produkcyjnej 300 lx, równomierność minimum 0,6 – wartości mierzone na poziomie 0,8m, - średnie natężenie oświetlenia w hali magazynowej 150 lx, równomierność minimum 0,4 – wartości mierzone na poziomie posadzki, - dozwolony margines = 0,50m, - współczynnik odbicia – podłoga (standardowy) = 20%, - współczynnik odbicia – sufit (standardowy) = 70%, - współczynnik odbicia – ściany (standardowy) = 50%, - oprawy oświetleniowe powinny spełniać warunki SDCM (Standard Deviation of Color Matching) ≤ 3. - Wymagania dla systemu oświetlenia: - instalacja wykonana przy użyciu systemowych szyn minimum 5 przewodowych, z możliwością zamontowania i podłączenia opraw, oraz innych elementów instalacji, - oprawy liniowe montowane do systemowych szynoprzewodów, - oprawy o długości od 1,4 m do 2,3 m, - strumień świetlny minimum 14 tyś lm, - skuteczność świetlna opraw oświetleniowych minimum 150 lm/W. |  |  |  |
| 4. | Zakład 2 (Z2) Oświetlenie awaryjne: - łączna moc oświetlenia awaryjnego w Z2: 0,19 kW ± 10% (konieczność dostosowania do pracy z istniejącą baterią centralną oraz system HYDRIA), - dobór odpowiednich opraw ze względu na moc (1W, 2W, 5W), - minimalny czas pracy oświetlenia awaryjnego hali Z2: 1h, - natężenie oświetlenia E w osi drogi ewakuacyjnej: minimum 1 lx, - natężenie oświetlenia E na poziomie podłogi na strefie otwartej: minimum 0,5 lx, - oprawy oświetleniowe wyposażone w system baterii centralnej, - oprawy oświetleniowe powinny spełniać warunki SDCM (Standard Deviation of Color Matching) ≤ 3. |  |  |  |
| 5. | Łączna moc opraw: Łączna moc opraw (dla Zakładu 1 oraz Zakładu 2 wspólnie) nie powinna przekraczać: 102,024 kW. |  |  |  |
| 6. | Wymagane certyfikaty: Zakład 1 oraz Zakład 2: - Świadectwo dopuszczenia - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP-PIB, - Certyfikat ISO 50001:2018, - Certyfikat ISO 9001:2015. |  |  |  |
| Dostawa i montaż systemu sterowania oświetleniem |  |  |  |  |
| 1. | System sterowania oświetleniem oparty na protokole DALI (lub równoważny). |  |  |  |
| 2. | System powinien obejmować kombinację serwera i bramek sieciowych DALI/Ethernet. |  |  |  |
| 3. | Komunikacja między serwerem a komponentami systemu za pośrednictwem połączeń ethernetowych opartych o protokół dynamicznego konfigurowania hostów lub stałego adresu IP. |  |  |  |
| 4. | Serwer umożliwia niezależną integrację systemu z BMS. |  |  |  |
| 5. | Współpraca ze standardami MODbus oraz BACnet IP. |  |  |  |
| 6. | Oprogramowanie systemu współpracujące z dostępnymi systemami operacyjnymi na rynku – Windows, Android, IOS. |  |  |  |
| 7. | Funkcje systemu: - dostosowywanie intensywności do warunków zewnętrznych i obecności pracowników, - system wyposażony w czujniki ruchu oraz natężenia promieniowania, - wizualizacja budynku oraz aktualnego stanu instalacji oświetleniowej, - możliwość wielopoziomowego udzielania dostępu do systemu, - możliwość tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania systemu, - możliwość konfigurowania systemu poprzez tworzenie scen, grup, harmonogramów, scen zależnych od pomiaru oświetlenia, - możliwość kontrolowania scen grup i harmonogramów w określonym zakresie, - połączenie z aplikacja chmurową. |  |  |  |
| Wymagania utrzymania i serwisu instalacji w trakcie gwarancji |  |  |  |  |
| 1. | Minimalny okres gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu odbioru, wynosi: - 7 lat dla systemu sterowania oświetleniem, - 3 lata na jakość wykonania usługi montażu. |  |  |  |
| 2. | Dostawca zobowiązuje się do: - wykonania pomiarów elektrycznych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa dla obiektów przemysłowych, - wykonania raportu stanu systemu oświetlenia raz w roku przez okres trwania gwarancji, - zapewnienia dostępności części zamiennych w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy, - zapewnienia możliwości wymiany uszkodzonej oprawy w terminie 20 dni od zgłoszenia uszkodzenia. |  |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami dotyczącymi realizacji prac zawartymi w pkt. 3.9 zapytania ofertowego oraz przyjmuję do wiadomości, że w przypadku części produkcyjnej Zakładu 1 (Z1) oraz hali Z2-2 w ramach Zakładu 2, realizacja prac będzie możliwa wyłącznie w soboty i niedziele.

- Oświadczam, że:

- przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

- termin związania ofertą wynosi 60 dni od zakończenia terminu składania ofert,

- w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku oświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Informuję, że poniższe punkty/dokumenty przekazane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:

  - ………………

  - ………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- pełnomocnictwo potwierdzające posiadanie umocowania do podpisania oferty (jeśli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych),

- oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- specyfikacja techniczna potwierdzająca spełnienie parametrów zawartych w pkt. 3 zapytania ofertowego (opcjonalnie),

- dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z pkt. 5.4 zapytania ofertowego.

…………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta)

Należy wypełnić wszystkie pola w tabeli. Oferta musi obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia.

Należy zadeklarować termin w formacie dzień/miesiąc/rok. Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia: 31.12.2026 r., przy czym:

- hala Z2-2 w ramach Zakładu 2 (część produkcyjna o powierzchni ok. 12 tys. m2): maksymalnie do 30.09.2025 r.

- pozostała powierzchnia (tj. Zakład 1 oraz hala Z2-3 w ramach Zakładu 2): maksymalnie do 31.12.2026 r.

Minimalny dopuszczalny okres gwarancji: 8 lat od dnia podpisania protokołu odbioru opraw oświetleniowych. Maksymalny dopuszczalny okres gwarancji: 12 lat od dnia podpisania protokołu odbioru opraw oświetleniowych.

Należy wypełnić w przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dane, które nie podlegają zastrzeżeniu i mogą być ujawnione to: nazwa i adres oferenta, informacje o cenie zawartej w ofercie.