## 1_instalacja_grzewcza
Lp. | PRACE Z ZAKRESU INSTALACJI GRZEWCZEJ | jednostki miary
1. | Przespawanie rur zasilających kocioł gazowy (2,5m rura 3/4) | 1 szt
2. | Zlikwidowanie zasilania kuchenki gazowewej w gaz płynny. Ucięcie i zaspawanie odnogi od głownej rury zasilajacej. | 1 szt
3. | Zmiana położenie dwóch grzejników na zasilaniu szeregowym. Usunięcie starego zasilenia rurą miedziana 15mm oraz położenie nowego zasilenia i powrotu rurą pex 16 w otulinie 8mm. Wkucie rur w jastrych cementowy na długości 8mb w tym przewiert w posadzce cementowej na długości 30 cm. | 1 szt
4. | Wymiana zasilenia i powrotu rur pex fi25 do rozdzielacza od kaloryferów. Rury w kotłowni montowane na tynku o długości 2,5mb oraz w ścianie z litej cegły na długości 2mb w otulinie 8mm. | 1 szt
5. | Doprowadzenie zasilenia i powrotu rurą pex fi 16 do grzejnika w łazience. Wkucie w jastrych cementowy na długości 3mb a dalej w ścianie działowej lekkiej z płyty gk do wysokości 160cm | 1 szt

## 2_instalacja_elektryczna
Lp. | PRACE Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | jednostki miary
1. | Montaż nowej rozdzielnicy nadtynkowej 3 x 16 | 1 szt
2. | Montaż osprzętu modułowego rozdzielnicy nadtynkowej:
| wyłącznik główny trójfazowy 4P 400V 63A | 1 szt
| wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 4P 25A | 3 szt
| ogranicznik przepięć trójfazowy | 1 szt
| wyłącznik nadprądowy trójfazowy C20 | 1 szt
| wyłącznik nadprądowy B16 | 9 szt
| wyłącznik nadprądowy B10 | 4 szt
| lampka sygnalizacyjna 3-fazowa | 1 szt
3. | Wykonanie punktu elektycznego:
| gniazda | 9 szt
| włącznik swiatła | 11 szt
4. | Zasilenie i montaż oświetlenia ewakuacyjnego na gotowym podłożu | 3 szt
5. | Zasilenie i montaż dźwiękowego ostrzegacza pożarowego DSO na gotowym podłożu | 1 szt
6. | Bruzdowanie pod ułożenie przewodów elektrycznych w cegle i gazobetonie | 85 mb
7. | Zaprawianie bruzd po ułożeniu przewodów elektrycznych | 85 mb
8. | Wybijanie otworów w ścianie z cegły i gazobetonu o grubości 27 cm do przeprowadzenia przewodów elektrycznych | 4 szt
9. | Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych podwójnych podtynkowych dwubiegunowych z uziemieniem | 8 szt
10. | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu włączników świecznikowych pojedyńczych oraz podwójnych | 10 szt
11. | Montaż z podłączeniem na gotowym podlożu opraw ledowych nadtynkowych z nietłukącymi się osłonami, 40W w rozmiarze 60x60cm i o barwie neutralnej w sali dla dzieci | 10 szt
12. | Montaż z podłączeniem na gotowym podlożu opraw ledowych nadtynkowych z nietłukącymi się osłonami, 40W w rozmiarze 60x60cm i o barwie neutralnej w łazience dla dzieci | 4 szt
13. | Montaż z podłączeniem na gotowym podlożu opraw ledowych nadtynkowych z nietłukącymi się osłonami, 40W w rozmiarze 60x60cm i o barwie neutralnej w pomieszczeniach sanitarnych oraz komunikacji | 14 szt
14. | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oświetlenia na zewnątrz budynku | 2 szt
15. | Montaż oznakowań odblaskowych drogi ewakuacyjnej | 5 szt
16. | Zasilenie płyty indukcyjnej przewodem 5x4 (18 mb od rozdzielnicy) | 1 szt
17. | Doprowadzenie zasilenia do kamer przed budynkiem (2x 15 mb) | 2 szt
18. | Doprowadzenie zasilenia 3x2,5 do klimatyzatora. | 1 szt
19. | Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia i udostępnienie do wglądu | 1 szt

## 3_instalacja_wodno_kanalizacyjn
Lp. | PRACE Z ZAKRESU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ | jednostki miary
1. | Montaż uzdatniacza wody oraz odprowadzenie ścieków przy pomocy przepompowni. Wyprowadzenie nieczystości poza budynek 4-5 m oraz wykop studni chłonnej. | 1 szt
2. | Doprowadzenie zasilenienia zimnej wody użytkowej do punktu poboru na zewnątrz z możliwością spuszczenia wody na okres zimowy. Wkucie rury pex fi20 w jastrych cementowy na długości 5mb zakończonej zaworem kulowym. | 1 szt
3. | Doprowadzenia zasilenia wody zmieszanej do 2 umywalek w łazience dla dzieci oraz doprowadzenie kanalizacji odprowadzającej ścieki rurą o średnicy fi 50mm. Wkucie rury w ścianę z cegły litej na długości 2,5mb oraz w posadzce z jastrychu cementowego na długości 2,5mb. zachowującwymagany spadek spływu nieczystości. | 2 szt
4. | Doprowadzenie zasilenia ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji do brodzika prysznica w bruzdzie wykutej w jastrychu cementowym na odległości 3mb. zachowującwymagany spadek spływu nieczystości.Zasilenie ciepłej i zimnej wody użytkowej do wysokości 115 cm nad brodzikiem prysznica w ścianie działowej lekkiej z płyt gipsowo kartonowych. | 1 szt
5. | Doprowadzenie zasilania ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji do umywalki w łazience dla personelu. Wkucie w ściane z cegły litej na długości 1,5mb. zachowującwymagany spadek spływu nieczystości. | 1 szt
6. | Doprowadzenie zasilania zimnej wody użytkowej do mis WC w łazience dzieci oraz WC dla personelu oraz rur kanalizacyjnych fi110. Wkucie rur w jastrych cementowy na odległości 1,5mb. zachowującwymagany spadek spływu nieczystości. | 3 szt
7. | Doprowadzenie ciepłej i zimnej wody użytkowej w systemie trójnikowym oraz kanalizacji do urządzeń sanitarnych: - zlewozmywak w kuchni do mycia warzyw i owoców -zlewozmywak w kuchni do mycia sprzętu kuchennego -umywalka w kuchni -umywalka pomieszczeniu socjalnym - zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym -zlewozmywak w zmywalni naczyń stałych -do szafki porządkowej ze zlewem Wkucie rur w ścianę nośną budynku wykonanej z gazobetonu o grubości 24cm na odległości 5mb zachowując wymagany spadek spływu nieczystości. | 7 szt
8. | Doprowadzenie zimnej wody użytkowej w systemie trójnikowym oraz kanalizacji do zmywarki z funkcją dezynfekcji termicznej.Wkucie rur w jastrych cementowy na odległości 2,5mb zachowującwymagany spadek spływu nieczystości. | 1 szt
9. | Wykonanie odprowadzenia skroplin z klimatyzatora. | 1 szt
10. | Zakup i instalacja miski sedesowej dla dzieci typu "baby" | 2 szt
11. | Zakup i instalacja kabiny prysznicowej wraz z baterią | 1 szt
12. | Zakup i instalcja umywalki | 4 szt
13. | Zakup i instalcja zlewozmywaka | 1 szt
14. | Zakup i instalacja blatu roboczego | 3 szt

## 4_ściany_działowe_i_prace_wykoń
Lp. | WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH I PRACE WYKOŃCZENIOWE | jednostki miary
1. | Wykonanie ścianek działowych gipsowo-kartonowych o grubości rdzenia 100mm uzupełnionych wełną mineralną prasowaną o obustronnym podwójnym płytowaniu | 43,65m2
2. | Dobudowa przedsionku do bryły budynku o wymiarach 2400x 3300 x 2550. Ława fundamentowa żelbetonowa C25 o wymiarach 60x40 zbrojona prętem żebrowanym średnicy fi12 i strzemionami wykonanymi z drutu średnicy fi 6 rozstawionymi co 20cm, ściana murowana z gazobetonu o grubości 24 cm. Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy pokryty blacha modułową grubosci min 0,5mm izolowany wełna szklaną o grubości 25cm przy współczynniku izolacji termicznej nie mniejszej niż U= 0,15 W/(m²·K). Izolacja zewnetrzna ścian w postaci styropianu o grubości 15 cm i lambdzie nie mniejszej niz 0.040 W/mK | 1 szt
3. | Wykonanie obróbki dachu przedsionku blachą płaską w kolorze połaci dachu wraz z montażem rynien i rur spustowych | 1 szt
4. | Zmniejszenie otworu w ścianie do wymiaru ościeżnicy drzwi wewnętrznych szerokości 900mm wraz z obróbką (wymiar otworu 2140mm szer x 2000mm wys). Szerokość dobudowanej ścianki 16cm. Ścianki murowane z gazobetonu lub cegły litej. | 1 szt
5. | Zmniejszenie otworu w ścianie do wymiaru ościeżnicy drzwi wewnętrznych szerokości 900mm wraz z obróbką (wymiar otworu 1380mm szer x 2080mm wys). Szerokość dobudowanej ścianki 16cm. Ścianki murowane z gazobetonu lub cegły litej. | 1 szt
6. | Wykonanie w przedsionku izolacji cieplnej styropianem podłogowym EPS100 oraz izolacji przeciwwilgociowej przed wylaniem posadzki. Grupośc styropianu 15cm. | 7,92m2
7. | Wykonanie ścianki działowej gipsowo-kartonowej z drzwiami wewnętrzymi (800mm) o grubości rdzenia 75mm uzupełniona wełną mineralną prasowaną oraz o obustronny podwójnym płytowaniem. Wymiar ściany 2200 mm szer. x 2550 wys. | 5,61m2
8. | Wykonanie sufitu podwieszanego w systemie suchej zabudowy w dobudowanym przedsionku z zabezpieczeniem folia paroizolacyjną | 7.92m2
9. | Montaż sufitu podwieszanego w systemie suchej zabudowy jednopoziomowego, podwójnie płytowanego | 7,83m2
10. | Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy cementowej samopoziomującej o grubości max 10mm. | 33,79m2
11. | Tynkowanie ścian tynkiem gipsowym o min grubości 8mm na scianach z cegły i gazobetonu | 17,46m2
12. | Montaż wyłazu o wymiarach 1300x700 w suficie podwieszanym wykonanym w systemie zabudowy suchej | 1 szt
13. | Montaż podciągu przy suficie w postaci dwóch dwuteowników o wymiarach IPN 160 x 5000 gatunek S235 wraz z obudową podciągu płytą gipsowo-kartonową | 1 szt
14. | Wykonanie i montaż osłon bez ostrych krawędzi do kaloryferów dwupanelowych | 7 szt
15. | Montaż kurtyny powietrznej przy wejściu do przedszkola | 1 szt
16. | Naprawa ubytków w ścianach i sufitach po demontażu ścianek działowych o szerokości 16-18 cm | 20,41 mb
17. | Przygotowanie ścian i sufitów do położenia gładzi gipsowej (szlifowanie nierówności, odpylenie, gruntowanie) | 292,77 m2
18. | Szpachlowanie dwukrotne ścian gładzią gipsową oraz szlifowanie (wykonanie w jakości Q4) | 238,52 m2
19. | Szpachlowanie dwukrotne sufitów gładzią gipsową oraz szlifowanie (wykonanie w jakości Q4) | 105,2 m2
20. | Gruntowanie ścian farbą podkładową | 177,52 m2
21. | Malowanie ścian matową farbą lateksową dobrze zmywalną w jasnych odcieniach | 177,52 m2
22. | Malowanie sufitów białą farba antyrefleksyjną | 105,2 m2
23. | Montaż kabin WC w łazience dla dzieci. Wysokość ścianki bocznej i frontowej 1500mm z zachowaniem 15cm prześwitu od podłogi. | 2 szt
24. | Montaż kratek wentylacyjnych 18x18cm z siatką o oczkach 1-2 mm z materiałów nierdzewnych zapewniającej przepływ powietrza od strony czystej do brudnej pomieszczeń | 5 szt
25. | Naprawa pęknięć na ścianach oraz na połączeniu ściani i sufitów | 45 mb
26. | Utylizacja odpadów budowlanych | 1 szt
27. | Montaż klimatyzatora 7 kW | 1 szt
28. | Wykonanie okienka podawczego o wymiarach 50x70 miedzy kuchnią a zmywalnią | 1 szt
29. | Zabezpieczenie narożników ścian narożnikami ochronnymi sylikonowymi lub gumowymi z podkonstrukcją do wysokości 1m | 11 szt
30. | Montaż gaśnicy proszkowej 6kg w widocznym i łatwo dostępnym miejscu | 1 szt
31. | Uzupełnienie części komina w postani wmurowania 8-10 litych cegieł | 1 szt
32. | Wykonanie wyłazu do zejścia do piwnicy o wymiarach 800x800mm na podwójnym zawiasie | 1 szt
33. | Montaż drabinki do piwnicy o wysokości 1,6mb | 1 szt
34. | Montaż misy WC typu baby dostosowanej do korzystania przez dzieci w łazience dla dzieci | 2 szt
35. | Montaż umywalek typu baby zamontowane w obniżeniu umożliwiające swobodne korzystanie przez dzieci. Umywalki wyposażone w baterie czasowe do wody zmieszanej. | 2 szt
36. | Montaż kompaktu WC w toalecie dla personelu | 1 szt
37. | Montaż umywalki wiszącej o wymiarach 600x450 wraz z baterią umywalkową | 1 szt
38. | Obróbka otworu drzwiowego 2010x890 po zdemontowanej futrynie i drzwiach wewnętrznych | 1 szt
39. | Przygotowanie otworu do montażu drzwi wewnętrznych o szer 1000mm po zdemontowanym oknie (1500x1450) i po rozkuciu pozostałej części ściany pod oknem. Szerokosc ściany 26cm. | 1 szt
40. | Obróbka otworu drzwiowego 2010x990 po zdemontowannej futrynie i drzwiach zewnętrznych | 1 szt
41. | Rozbiórka ściany działowej murowanej z cegły na zaprawie cementowej (grubość ściany wraz z tynkiem 17cm) | 39,15 m2
42. | Rozbiórka ściany zewnętrznej budynku poniżej usuniętego okna(ściana murowana z gazobetonu 24cm na zaprawie cementowej, wytynkowana tynkiem cementowo wapiennym około 1,5 cm grubości, ocieplona z zewnątrz styropianem grubości 15cm) | 1,8 m2
43. | Skówanie tynków cementowowapiennych grubość 1,5-2cm | 17,42 m2
44. | Demontaż kostki brukowej przed wejsciem do budynku i przygotowanie miejsca na budowe przedsionka przylegającego do budynku (2400x3300) | 1 szt
45. | Demontaż sufitu podwieszanego dwustopniowego z oswietleniem punktowym (5 halogenów 12V) | 7,2 m2
46. | Rozbiórka ściany zewnętrznej budynku poniżej usuniętego okna(ściana murowana z gazobetonu 24cm na zaprawie cementowej, wytynkowana tynkiem cementowo wapiennym około 1,5 cm grubości, ocieplona z zewnątrz styropianem grubości 15cm) | 1,8 m2
47. | Demontaż okna drewnianego 1,35m x1,5m | 1 szt
48. | Układanie na ścianach płytek ceramicznych gładkich w połysku w pomieszczeniach sanitarnych oraz w łazience dla personelu do wysokosci 1,9m. Fugowanie płytek fugą cementową oraz położenie sylikonów w kolorze fugi na połączeniu ścian oraz ścian z podłogą. | 63,82m2
49. | Układanie na ścianach płytek ceramicznych gładkich w połysku w łazience dla dzieci do wysokości 1,9m. Fugowanie płytek fugą cementową oraz położenie sylikonów w kolorze fugi na połączeniu ścian oraz ścian z podłogą. | 24,2 m2
50. | Skówanie płytek ceramicznych na ścianach murowanych, wytynkowanych tynkie cementowo-wapiennym | 34,02 m2

## 5_wykonanie_podłóg
Lp. | WYKONANIE PODŁÓG | jednostki miary
1. | Wykonanie jednego stopnia z obrzeży cementowych i kostki brukowej o szerokości 3300mm i głębokości 400 mm oraz spocznika o wymiarach 3300x1300mm. przed wejściem do przedszkola. | 1 szt
2. | Wykonanie w dobudowanym przedsionku posadzki wg. normy PN-76/8841-22 o grubości 7cm z zachowaniem dylatacji od ścian | 7,92m2
3. | Układanie na klej elastyczny płytek gresowych w dobudowanym przedsionku , w min. 4 klasie ścieralności wg. klasy ISO, o min. 5 klasie twardości wg. skali Mosha oraz o odporności na poślizg nie mniejszej niż wartość R11. Fugowanie płytek fugą cementową oraz położenie sylikonów w kolorze fugi na połączeniu podłogi z cokołami. | 7,92m2
4. | Cięcie oraz montaż cokolików w dobudowanym przedsionku , cokoliki wykonane z tej samej płytków co podłoga. | 10,6mb
5. | Wykonanie hydroizolacji przeciwwodnej w łazience dla dzieci | 18,28 m2
6. | Wklejanie taśm hydroizolacyjnych na połączeniu ściana-podłoga i ściana-ściana oraz narożników wewnętrzych w łazience dla dzieci | 14,7 mb
7. | Wykonanie hydroizolacji przeciwwodnej w łazience dla personelu oraz w pomieszczeniach socjalnych | 21,12 m2
8. | Wklejanie taśm hydroizolacyjnych na połączeniu ściana-podłoga i ściana-ściana oraz narożników wewnętrzych w łazience dla personelu oraz w pomieszczeniach socjalnych | 30,12 mb
9. | Układanie paneli podłogowych laminowanych, niepalnych o klasie ścieralności min AC5 na podkładzie podłogowym min grubości 3 mm | 66,2 m2
10. | Montaz listew przypodłogowych PCV | 49,42 mb
11. | Układanie na klej elastyczny płytek gresowych w szatni, toalecie dla personelu oraz komunikacij, w min. 4 klasie ścieralności wg. klasy ISO, o min. 5 klasie twardości wg. skali Mosha oraz o odporności na poślizg nie mniejszej niż wartość R11. Fugowanie płytek fugą cementową oraz położenie sylikonów w kolorze fugi na połączeniu podłogi z cokołami. | 20,46 m2
12. | Układanie na klej elastyczny płytek gresowych w pomieszczeniu socjalnym,kuchni, zmywalni oraz komunikacji, w min. 4 klasie ścieralności wg. klasy ISO, o min. 5 klasie twardości wg. skali Mosha oraz o odporności na poślizg nie mniejszej niż wartość R11. Fugowanie płytek fugą cementową oraz położenie sylikonów w kolorze fugi na połączeniu podłogi z cokołami. | 18,70 m2
13. | Cięcie cokołów z płytek podłogowych na wys 12 cm oraz ich montaż wraz z obrobieniem krawędzi we wszystkich pomieszczenia z płytką na podłodze oprócz łazienki dla dzieci oraz łazienki dla personelu. | 52,2 mb
14. | Skówanie płytek gresowych oraz kleju na podłogach wykonanych na jastrychu cementowym | 33,56 m2
15. | Demontaż paneli podłogowych wraz podkładem | 66,86 m2
16. | Demontaż listew przypodłogowych drewnianych i pcv | 55,84 mb
17. | Demontaż cokołów gresowych oraz uzupełnienie ubytków po demontażu | 25,17 mb

## 6_wykonanie_stolarki_drzwiowej
Lp. | STOLARKA DRZWIOWA | jednostki miary
1. | Montaż drzwi wewnetrznych jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła 800mm w okleinie CPL HQ 0,2mm. Skrzydło drzwiowe pełne bez przeszklenia z podcięciami, wypełnienie pełne MDF, wyposażenie: trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową, klamki z szyldami. | 3 szt
2. | Montaż drzwi wewnetrznych jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła 900mm w okleinie CPL HQ 0,2mm. Skrzydło drzwiowe pełne bez przeszklenia z podcięciami, wypełnienie pełne MDF, wyposażenie: trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową, klamki z szyldami. | 3 szt
3. | Montaż w przedsionku drzwi zewnętrznych o szerokości 1000mm o współczynniku przenikania ciepła nie wiekszym niż 1,3 W(m2K). Drzwi wyposażone w 3 zawiasy, klamkę z szyldem oraz dwie wkładki klasy C wg. normy PN-91/B-94461/02 w systemie jednego klucza. | 1 szt
46. | Zabezpieczenie okien, parapetów oraz grzejnikow przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi
59. | Wyrównanie posadzki pod misą WC w łazience dla personelu | 1,3 m2