Zał. nr 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 98,9 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, posadowionej na dachu zakładu Zamawiającego oraz podłączenie tej instalacji do sieci elektroenergetycznej Enea Operator S.A. za pośrednictwem układu zasilania zakładu Zamawiającego wraz z jej uruchomieniem oraz wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji formalno-prawnej.

Dachy hal produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu MARBOPUR sp. z o.o. sp.k. przy ulicy Przemysłowej 6/10; 64-400 Bielsko. Na rysunku kolorem żółtym zaznaczono dach, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,69 kW. Pod rozbudowę instalacji w pierwszej kolejności ma być wykorzystany dach zaznaczony na żółto, kolejno - na pomarańczowo. W przypadku niewystarczającej powierzchni lub złych wyników z badania statyki dachu dopuszcza się wykorzystanie innych dachów hal w tej samej lokalizacji.

Stacja transformatorowa – transformator olejowy Alstrom, moc 400 kVA

Lokalizacja stacji transformatorowej zaznaczona na rysunku kolorem żółtym.

Miejsce falowników istniejącej instalacji fotowoltaicznej oraz sugerowane dla nowych falowników po rozbudowie – zaznaczono na zdjęciu kolorem niebieskim. Odległość między stacją transformatorową / licznikiem a falownikami – ok. 12 m

W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane decyzje urzędowe i pozwolenia administracyjne, warunki przyłączeniowe, a także opracować niezbędną dokumentację projektową budowlaną oraz techniczną wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Wyżej wskazane decyzje urzędowe i pozwolenia administracyjne będą stanowić podstawę wykonania zamówienia.

Dodatkowo, Wykonawca w imieniu Inwestora przeprowadzi wszelkie wymagane czynności formalne przed odpowiednimi urzędami oraz Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, na podstawie których skutecznie przeprowadzone zostaną czynności odbiorowe oraz uzyskana zostanie zgoda na uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

W ramach obowiązków Wykonawcy leży wykonanie i dostarczenie w szczególności:

- Opinię nośności dachu,

- Warunki przyłączenia od Energa-Operator S.A.

- Projekt techniczny z uzgodnieniem OSD,

- Instrukcję współpracy eksploatacyjno-ruchowej z uzgodnieniem OSD,

- Uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą PPOŻ,

- Zgłoszenie instalacji do PSP,

- Wszelkie inne, niewymienione wyżej decyzje urzędowe lub pozwolenia administracyjne wymagane do prawidłowego zaprojektowania oraz przeprowadzenia prac budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia oraz podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD.

- Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym, wydanymi dla celów inwestycji pozwoleniami, decyzjami, uzgodnieniami i opiniami lub warunkami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Wykonać podłączenia instalacji PV do sieci elektrycznej zakładu Zamawiającego,

- Wykonać system optymalnego i dynamicznego zarządzania energią (EMS) zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi poniżej

- Dostarczyć i skonfigurować platformę web umożliwiającą wizualizację parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej.

- Przeprowadzić odbiór techniczny inwestycji z Zamawiającym i OSD.

- Przeprowadzić szkolenia z obsługi instalacji fotowoltaicznej dla pracowników Zamawiającego.

- Wykonać termowizyjną inspekcję instalacji wykonaną zgodnie z zasadami badań termowizyjnych.

- Przeprowadzić min. 7-dniową analizę pomiarów jakości energii elektrycznej przy uruchomionej instalacji fotowoltaicznej.

- Wykonać nadzory autorskie w ramach wykonanej dokumentacji projektowej.

- Wykonać zgłoszenie i uzyskać w imieniu Zamawiającego wpis do rejestru MIOZE prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki,

- Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania Inwestycji, w tym materiały niezbędne do odtworzenia terenu zewnętrznego oraz powierzchni ścian, podłóg i posadzek, na których będą prowadzone prace budowlane.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ

Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia muszą być:

- nowe, dobrej jakości i nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty przystąpienia do realizacji Inwestycji,

- najnowszej wersji, odpowiadać normom i przepisom wymienionym 
w wymaganiach Zamawiającego, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 
z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych), posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

Należy stosować wyłącznie urządzenia posiadające serwis na terenie Polski.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 
do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz próbkami. Wykaz materiałów winien znaleźć się w karcie technologicznej, którą Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania umowy w czasie postępu robót. Podane w niniejszej SIWZ wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie ceny wykonania przedmiotu zamówienia. Jeśli niniejszy dokument zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, norm, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je traktować wyłącznie jako rozwiązania przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z niniejszym dokumentem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w niniejszym dokumencie, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Wymagania dotyczące zastosowanych modułów PV

Panele wykorzystane w projektowanej instalacji muszą być wykonane w technologii monokrystalicznej z wykorzystaniem TOPCon (z j. ang. Tunnel Oxide Passivating Contacts -

zapewniającą wolniejszą degradację wywołaną efektem LID i LeTID.). Wraz z modułami musi zostać dostarczona Flash Lista, określająca parametry elektryczne każdego modułu 
w szczególności:

- Numer seryjny badanego modułu,

- VOC,

- Isc,

- PMax,

- Vmp,

- Imp

Flash Test oraz Flash Lista może zostać dostarczona w formie elektronicznej.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby moduły fotowoltaiczne zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą montażu, a każdy moduł PV musi posiadać unikalny numer seryjny umieszczony pod przednią szybą w sposób uniemożliwiający jego zmianę bez demontażu przedniej szyby. Nie dopuszcza się montażu modułów producenta, który znajduje się w stanie upadłości, lub który w chwili montażu nie prowadzi działalności.

Moduły PV wykorzystane przez Wykonawcę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

| Nazwa parametru | Wartość | Wartość dla zastosowanych elementów równoważnych (zgodna/niezgodna) |
| --- | --- | --- |
| Parametry elektryczne |  |  |
| Typ ogniw | Monokrystaliczne typu n |  |
| Liczba ogniw | min. 72 lub 144 półogniw |  |
| Moc znamionowa (Pmpp) | 440 W |  |
| Temperaturowy wskaźnik mocy | -0,30%/ C |  |
| Temperaturowy wskaźnik napięcia | -0,24%/ C |  |
| Tolerancja mocy | O do +5W |  |
| Parametry mechaniczne |  |  |
| Waga modułu | 32 kg |  |
| Stopień ochrony gniazda | min. IP68 |  |
| Szyba przednia | 1,6 mm, powłoka antyrefleksyjna |  |
| Szyba tylna | 1,6 mm, szkło wzmacniane termicznie |  |
| Odporność na obciążenia statyczne (śnieg) | 5400 Pa |  |
| Odporność na obciążenia statyczne (wiatr) | 4000 Pa |  |
| Gwarancja i normy |  |  |
| Gwarancja na wady ukryte | min. 25 lat |  |
| Gwarancja na moc | min. 30 lat; 87,4% w 30. roku |  |
| Wymagane normy i certyfikaty | PN-EN 61730 (lub równoważny) PN-EN 61215 (lub równoważny) ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 |  |
| Technologia Multi busbar | TAK |  |
| Odporność na degradację indukowaną potencjałem (tzw. PID) | TAK |  |
| Klasa ochronności | II |  |
| Odporność na ogień | podwyższona |  |

Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych do modułów fotowoltaicznych

W odniesieniu do konstrukcji wsporczej wymaga się, aby była dedykowana do mocowania paneli na dachach płaskich lub lekko skośnych, pokrytych papą termozgrzewalną.

Systemowa konstrukcja wsporcza dostarczona i zainstalowana w ramach realizowanej elektrowni fotowoltaicznej musi posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty, wystawione przez niezależne jednostki certyfikujące, potwierdzające zgodność z obowiązującym Prawem Właściwym i Normami, w szczególności:

- w zakresie obciążenia śniegiem: Normy PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem;

- w zakresie obciążenia wiatrem: Normy PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru;

- w zakresie ochrony przez korozją: Normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02 w stosunku do środowiska w jakim ma zostać wybudowana Elektrownia Fotowoltaiczna;

- certyfikaty zgodności z Normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla konstrukcji stalowych;

- certyfikaty zgodności z Normą PN-EN 1090-3 dla konstrukcji aluminiowych;

- producent powinien dokonać oceny zgodności na zgodność z normą PN-EN 1090-1 i wystawić deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem CE.

Ponadto producent systemowej konstrukcji wsporczej powinien legitymować się dodatkowo własnymi, następującymi dokumentami/certyfikatami/badaniami:

- certyfikat systemu zarządzania jakością na godność z normą ISO 9001:2015 w zakresie projektowania oraz produkcji konstrukcji fotowoltaicznych,

- certyfikat systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2015 w zakresie projektowania oraz produkcji konstrukcji fotowoltaicznych,

- certyfikatem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z normą ISO 45001:2018 w zakresie projektowania oraz produkcji konstrukcji fotowoltaicznych,

- badania w tunelu aerodynamicznym w zakresie pomiaru obciążeń wiatrem na elementach fotowoltaicznych (PV) projektów nadachowych, przy czym badania powinny być typowe dla danego nachylenia konstrukcji.

Elementy Konstrukcji Wsporczych ze stali pokrytej warstwą cynku z dodatkiem magnezu i aluminium:

Wymaga się aby materiał wsadowy do profilowania na zimno z powłoką ochronną był zgodny z normą EN 10346:2015 - Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich wykonanych ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno, ze stali konstrukcyjnych i ze stali o wysokiej granicy plastyczności przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno powlekanych ogniowo w sposób ciągły cynkiem (Z), stopem cynk-żelazo (ZF), stopem cynk-aluminium (ZA), stopem aluminium-cynk (AZ), stopem aluminium-krzem (AS) lub stopem cynk-magnez (ZM) oraz ze stali wielofazowych do obróbki plastycznej na zimno powlekanych ogniowo w sposób ciągły cynkiem (Z) stopem cynk-żelazo (ZF) lub stopem cynk-aluminium (ZA) lub stopem cynk-magnez (ZM) o grubościach 0,20 mm ≤ t < 3,0 mm. W tym zakresie producent konstrukcji powinien legitymować się atestem 2.2 wg. PN-EN 10204 - Wyroby metalowe --Rodzaje dokumentów kontroli. Nie dopuszcza się materiałów niezgodnych z wyżej wymienionymi normami.

Elementy napowietrzne: należy dobrać grubość warstwy np. magnelis na podstawie analizy środowiskowej oraz minimalnej wymaganej kategorii korozyjności C5 zgodnie z Normą PN-EN ISO 12944-2:2018-02, a następnie wyznaczyć minimalną grubość powłoki w µm na elementach konstrukcji. Minimalnie powinna ona zawierać:

- ubytek korozyjny w mikronach (µm), dla całego okresu wymaganej gwarancji w zakresie kategorii korozyjnej środowiska C5 ( długi wg. ISO 12944-1),

- ekstrapolację ww. wyników dla powłoki cynkowo-magnezowej zaoferowanej do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Przy czym dopuszcza się inne powłoki na które producent konstrukcji posiada badania wykonywane w akredytowanym laboratorium.

Sposób montażu modułów:

w celu uniknięcia wspierania się ekip montażowych na modułach lub konstrukcji wymaga się aby moduły były mocowane poprzez system klem montażowych z opcją dokręcania od dołu. W tym celu łeb śruby klemy powinien być unieruchomiony. Wymaga się, aby system konstrukcji wsporczej obejmował profile wzmacniające, leżące u podstaw ekierek, które będą zamontowane bezpośrednio do konstrukcji dachu. Orientacja paneli musi być południowa, kąt nachylenia paneli do płaszczyzny musi wynosić min. 15 stopni. Na połaci ze spadkiem północnym należy wykonać podniesione ekierki na kontrspadku tak, aby zachowana została południowa orientacja paneli.

Łączniki:

Wymaga się aby wszystkie łączniki były wykonane ze stali nierdzewnej minimum klasy A2.

W zakresie materiałów wykorzystywanych do montażu paneli fotowoltaicznych Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nośna pod moduły fotowoltaiczne posiadała aktualną Europejską Ocenę Techniczną (ETA) lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT). Ich zakres stosowania musi być określony jako zestaw wyrobów do mocowania modułów fotowoltaicznych. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, przed rozpoczęciem wykonywania konstrukcji nośnej pod moduły fotowoltaiczne przedstawi Zamawiającemu ETA lub KOT dla planowanych do wykorzystania materiałów.

Wymaga się również, aby Wykonawca zastosował w konstrukcji wysokowartościowe materiały zapewniające jej długoletnie (25 lat) i nienaganne funkcjonowanie.

Wymagania w zakresie parametrów falowników

Projektowane inwertery fotowoltaiczne mają być falownikami sieciowymi synchronizującymi się z lokalną siecią elektro-energetyczną oraz szeregowymi (falowniki stringowe), obsługujące poszczególne sekcje instalacji PV. Ilość falowników oraz ich typoszereg dobrać do ilości i topografii paneli fotowoltaicznych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej instalacji.

Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych muszą spełniać minimum poniższe kryteria:

| Nazwa parametru | Wartość | Wartość dla zastosowanych elementów równoważnych (zgodna/niezgodna) |
| --- | --- | --- |
| Technologia | beztransformatorowa |  |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 400V |  |
| Sprawność | 98,4% |  |
| Stopień ochrony | IP66 |  |
| Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu | 3% |  |
| Zakres napięcia roboczego | min. 200 V do max 1000 V |  |
| Zakres temperatury pracy | Od -25 do +60 C |  |
| Gwarancja na wady ukryte | min. 10 lat |  |
| Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją | TAK |  |
| Monitoring uszkodzeń łańcucha PV | TAK |  |
| Monitoring rezystancji izolacji | TAK |  |
| System monitoringu prądu upływu | TAK |  |
| Możliwość raportowania wydajności na podstawie analizy krzywej prądowo-napięciowej | TAK |  |
| Jednostka monitorująca prąd upływu (RCMU) | TAK |  |
| Ochronnik przeciwprzepięciowy DC/AC | II typ |  |
| Inteligentny rozłącznik łańcucha DC | TAK |  |
| Zgodność z normą | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2,EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |  |
| Zgodność z kodeksem NC RfG | TAK |  |

Ilość falowników dobrać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej instalacji PV.

Wymagania w zakresie parametrów okablowania

Przekroje przewodów należy na etapie projektu dobrać w taki sposób, aby spadek napięcia po stronie AC i DC był mniejszy niż 3% w odniesieniu do pracy instalacji PV w warunkach NOCT.

Parametry techniczne okablowania muszą spełniać minimum poniższe kryteria:

| Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość dla zastosowanych elementów równoważnych (zgodna/niezgodna) |
| --- | --- | --- |
| Napięcie pracy Uo | 0,9/1,5 kV |  |
| Min. temperatura pracy | -40 C |  |
| Max temperatura pracy | 90 C |  |
| Dobór kabli zgodny z normą | HD60364-7-712 |  |
| Zgodność z normami (lub równoważna) | EN 50396, HD22.2 test typ B; ISO 4892-2 (met. 1), HD 605/A1-2.4.20; EN 50268-2; EN 60332-1-2. |  |

Na etapie projektu wykonawczego należy zweryfikować powyższe założenia z Warunkami przyłączenia oraz z Zamawiającym.

Wymagania w zakresie platformy web

Należy dostarczyć i skonfigurować platformę web dla celów wizualizacji parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej oraz raportowania umożliwiającej integrację z instalacją magazynu energii, zawierającej w szczególności informacje w zakresie godzinowego rozkładu cen energii elektrycznej z uwzględnieniem opłat dystrybucyjnych, wykresy generacji z podziałem na instalacje (sieć/poszczególne źródła wytwórcze), udziału źródeł energii w zasilaniu zakładu, poziom naładowania magazynu energii, zużycie energii z podziałem na źródła generacji, możliwość raportowania w skali dnia, wskaźnik on-grid off-grid (ile % układu pracuje niezależnie od sieci), raportowanie z uwzględnieniem zużytej energii, energii w zasilaniu, podziału źródeł generacji, a także średnich cen energii z rynku RDN z cenami historycznymi oraz informacją pokazującą dla danego okresu dzień z najtańszą energią, dzień z najdroższą energią, ceną minimalną energii elektrycznej, ceną maksymalną energii elektrycznej oraz z możliwością eksportu do formatu Excel,

Wymagania w zakresie Systemu optymalnego i dynamicznego zarządzania energią (EMS)

System optymalizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie (EMS) -  W ramach realizowanego przedsięwzięcia wymagane jest dostarczenie systemu umożliwiającego bieżące monitorowanie i analizę zapotrzebowania zakładu produkcyjnego na energię elektryczną, uwzględniającego specyfikę poszczególnych obszarów działalności zakładu z podziałem na strefy produkcyjną, logistyczną i biurową oraz bieżące monitorowanie oraz zarządzanie produkcją energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w taki sposób, aby maksymalizować udział autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej ramach funkcjonującego zakładu oraz umożliwić Inwestorowi zdalne sterowanie pracą instalacji. Wymagane jest również, aby system optymalizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie monitorował występowanie ujemnych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz samoczynnie rozłączał/ograniczał produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej celem uniknięcia konieczności uiszczania/rozliczania przez Inwestora do podmiotu rozliczającego zakup i sprzedaż energii elektrycznej opłat za energię elektryczną wprowadzaną do sieci elektroenergetycznej w okresach, kiedy na rynku hurtowym wystąpią ujemne ceny za energię elektryczną. Kiedy ceny hurtowe energii elektrycznej wzrosną z poziomów ujemnych do poziomów dodatnich system ma samoczynnie uruchamiać/przywracać pełną wydajność produkcji z instalacji fotowoltaicznej. System EMS musi spełniać wymogi formalne w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Magazynowanie energii

Intencją Zamawiającego jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w takim standardzie technologicznym, aby w przyszłości możliwe było jej zintegrowanie z systemem bądź systemami magazynowania energii. Mając na uwadze wspomnianą już specyfikę funkcjonowania zakładu pożądane jest optymalizowanie użytkowania i produkowania energii elektrycznej w cyklach dobowych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania technologii umożliwiającej w przyszłości wykonanie przez Zamawiającego instalacji magazynowania energii bez konieczności przebudowy układu zasilania oraz rezygnacji z systemu optymalnego i dynamicznego zarządzania energią.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, kanały i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, będą wykonane kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanałów, ciepłociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego personel podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym.

W zakresie wynikającym z budowy instalacji fotowoltaicznej należy po zakończeniu robót zasadniczych dokonać odtworzenia rozebranych nawierzchni drogowych, chodników i zieleni w pasie prowadzonych robót. Ponadto należy dokonać innych napraw oraz odtworzeń wszelkich innych obiektów budowlanych (np. ogrodzeń czy dróg wewnątrzzakładowych) rozebranych lub naruszonych w trakcie wykonywanych robót przywracając je do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu.

Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy należy dokonać wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych, obejmujących:

- dokumentację terenu,

- prace geodezyjne i geotechniczne,

- przygotowanie zaplecza budowy, w tym przygotowanie dróg dojazdowych do terenu budowy,

- przygotowanie terenu pod realizację robót,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej.

Roboty ziemne

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z opisem Przedmiotu zamówienia.

Roboty ziemne obejmują w szczególności:

- wykonanie wykopów liniowych dla instalacji liniowych, kabli, itp.,

- wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do rozbiórki lub przełożenia,

- zasypywanie wykopów i dołów,

- zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych,

- odwodnienie wykopów.

Sprzęt wykorzystywany do robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Postępowanie z istniejącymi instalacjami

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca ma skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania robót. Wymaga się, aby pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca z góry ustalił lokalizację wszystkich głównych sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót.

Wykonawca ma wykonać odkrywki/wykopy próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji, dla uniknięcia uszkodzeń, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu tych głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami robót stałych, tam gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych.

Wymagania w zakresie ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i ułożenia kabli / przewodów

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobligowany jest do zweryfikowania stanu układu elektroenergetycznego Zamawiającego. Z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu zakładu Zamawiającego należy liczyć się z koniecznością wykonywania kanalizacji kablowej i przecisków (drogi wewnętrzne).

W ziemi kabel należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu (szerokość wykopu min. 0,4 m). Kabel należy układać na głębokości 0,7 m na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Trasa kabla powinna być na całej długości oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

Pod drogami kabel ułożyć na głębokości min. 1m poniżej poziomu nawierzchni. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości wymagane przez normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury ochronne z PCV. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli. Na oznaczniku należy umieścić:

- typ,

- przekrój,

- napięcie i numer ewidencyjny kabla

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia.

Przewody łączące poszczególne łańcuchy modułów fotowoltaicznych z inwerterami należy prowadzić równolegle do przewodów instalacji odgromowej i w szczególności unikać krzyżowania się przewodów instalacji fotowoltaicznej z przewodami instalacji odgromowej. Dodatkowo prowadząc przewody należy unikać pętli. Przewody po stronie DC należy przymocować do konstrukcji wsporczej unikając ich zaginania. Instalacja fotowoltaiczna musi posiadać ochronę odgromową i przeciwprzepięciową (strony DC i AC) zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną

Przewody po stronie DC jak i AC nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni UV. Po stronie DC należy stosować wyłącznie specjalistyczne przewody solarne a po stronie AC przewody i kable odporne na działania promieni UV lub przewody/kable prowadzone w osłonach z rur (lub koryt) zapewniających ochronę od promieni UV.

Wymagania dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych energii i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD oraz energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia modyfikacji istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego pośrednich energii elektrycznej w konsumentowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV po stronie zakładu Zamawiającego w miejscach wprowadzenia /pobierania energii do/z sieci OSD i montażu układu pomiaru energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru technicznego ww. prac z OSD.

Wymagania dotyczące dostawy i montażu układów pomiaru jakości energii elektrycznej

Wykonawca jest zobowiązany zamontować analizatory jakości energii w miejscach wprowadzania/odbioru energii do sieci OSD (stacja transformatorowa 15/0,4 kV) i w miejscu wytwarzania energii przez instalację fotowoltaiczną oraz zapewnić pomiary i transmisję danych zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci.

Wymagania dotyczące dostawy i montażu układów automatyki zabezpieczającej

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace w zakresie automatyki zabezpieczeniowej zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci i odbioru prac z OSD. W szczególności do montażu zabezpieczeń współdziałających na wyłącznik główny instalacji fotowoltaicznej zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci i wymogami IRiESD.

Wymagania w zakresie wykonania i/lub modyfikacji układów kompensacji mocy biernej elektrycznej

W momencie podłączenia instalacji fotowoltaicznej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy kompensacji mocy biernej i w przypadku, gdy wyniki analizy wykażą konieczność zainstalowania dodatkowych urządzeń do kompensacji mocy biernej należy te urządzenia zaprojektować i zamontować w RG zakładu Zamawiającego. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej wynosi od cos fi = 0,95 o charakterze indukcyjnym do cos fi = 0,95 o charakterze pojemnościowym mierzony w miejscu przyłączenia po stronie 15 kV zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci.

Wymagania w zakresie przeprowadzenia odbiorów technicznych z OSD

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru technicznego z OSD wykonanej kompletnej instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci elektroenergetycznej. Przed odbiorem technicznym Wykonawca wystąpi do OSD o dostarczenie karty GSM do modułu transmisji danych (zgodnych z wymaganiami Warunkami przyłączenia do sieci). Do odbioru technicznego Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty wynikające z wydanych Warunków przyłączenia do sieci i wymogów IRiESD OSD.

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W celu optymalizacji wydajności instalacji fotowoltaicznej Zamawiający wymaga nieodpłatnego wykonywania mycia/odśnieżanie paneli fotowoltaicznych w całej instalacji fotowoltaicznej min. 2 razy w roku lub częściej (maksymalnie 6 razy w roku), jeśli będą tego wymagały warunki i stan instalacji fotowoltaicznej na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od wezwania. Powyższa usługa stanowi część przedmiotu umowy i będzie wykonywana przez Wykonawcę na jego własny koszt przez cały okres obowiązywania zaoferowanej gwarancji zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

- Prace muszą być prowadzone zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, z wyszczególnieniem możliwych robót kolidujących z procesem produkcyjnym i z ustaleniem sposobu rozwiązania kolizji, w sposób zapewniający możliwość ciągłości produkcji zakładu. Wszelkie sprawy zakłócające produkcję muszą być zgłaszane min 72h przed planowaną ich realizacją.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (ZNWU/ NWU)

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w Ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w tytule przelewu wpisując pełną nazwę zadania.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, w tym w szczególności: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia oraz kosztów związanych z wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, dot. wskazania tytułu z jakiego żądana kwota jest należna.

Zamawiający informuje, że zabezpieczenie zwolnione według następujących zasad:

- 95% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 90 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady pozostanie kwota w wysokości 5% wniesionego zabezpieczenia określonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Część zabezpieczenia służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zwrócona nie później niż w ciągu 30 dni od upływu okresu gwarancji i/lub rękojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.

Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o:

- zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji;

- zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;

- treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”.

Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.