Piła, 22.05.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej polegającej na dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii i niezbędnym wyposażeniem

- Nazwa i adres Zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE GÓRNICZA WIOSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Świerkowa 11

89- 520 Gostycyn

NIP: 5611601300

REGON: 367331959

KRS: 0000679028

- Tryb udzielenia zamówienia

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

    - Postępowanie jest realizowane w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, działanie Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności nr KPOD.01.03-IW.01-2382/24 pn. „Rozszerzenie działalności Przedsiębiorstwa Społecznego Górnicza Wioska Sp. z o.o. o usługi kateringowe w województwie kujawsko-pomorskim”

    - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

    - Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Główny Kody CPV:

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

31430000-9 Akumulatory elektryczne

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zapytania ofertowego dotyczy:

rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej polegającej na dostawie i montażu 12 paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej 5,22 kWp oraz dostawie, montażu i podłączenia magazynu energii o mocy całkowitej 28 kWh +/-2% wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Specyfikacja techniczna dla paneli fotowoltaicznych:

- montaż instalacji na dachu w konstrukcji drewnianej krytym styropapą (patrząc od wewnątrz budynku: krokwie 8x16 cm, deska obiciowa gr 2,8 cm, papa podkładowa, styropapa gr. 15 cm, papa wierzchniego krycia), dach wystawa południowa, nachylenie dachu 18 stopni, wymiary dachu całkowite 3,5 m x 28 m = 98 m2, montaż instalacji na szpilkach metalowych odpowiednio izolowanych w zakresie wodoodporności poszycia dachowego;

- rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej 9,99 kWp o 12 paneli monokrystalicznych  o mocy 435Wp każdy - łączna moc instalacji  5,22 kWp, panele o wymiarach max. 1722x1134x30mm.  Panele fullblack (czarne – głęboka czerń), maksymalna wydajność modułu do 22,3%, wytrzymałość na obciążenie statyczne 5400 Pa (przód) i 2400 Pa (tył), moduł przetestowany na uderzenia gradu o średnicy 25 mm przy prędkości 23 m/s, aluminiowa rama w kolorze czarnym oraz powlekane szkło hartowane 3,2 mm, klasa ochrony: IP68 lub równoważna, wbudowane diody bypass minimalizujące efekt zacienienia, zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C, zgodność z normami IEC 61215, IEC 61730 oraz UL 61730, oraz normami jakości ISO9001, ISO14001 i ISO45001 lub równoważnymi, spadek mocy w pierwszym roku <1,5%, spadek mocy w latach 2-25: max 0,4%;

- falownik hybrydowy trójfazowy wysokonapięciowy z wykrywaniem przepięć łuków energetycznych dla istniejącej instalacji 9,99 kWp i przyłączanej instalacji objętej niniejszym postępowaniem (demontaż istniejącego falownika hybrydowego 10kW i instalacja falownika hybrydowego wysokonapięciowego o mocy obsługującej instalację istniejącą 9,99kWp i nowo instalowaną 5,22kWp = moc całkowita instalacji 15,21kWp. Sprawność falownika na poziomie 97,6%, z wydajnością MPPT powyżej 99%, zakres napięcia obsługiwanych akumulatorów: 160–700 V, kompatybilny z różnorodnymi systemami akumulatorowymi o wysokim napięciu, obsługa dwóch MPPT, maksymalna moc wejściowa do 40 kW, zakres napięcia MPPT 150–850 V, zintegrowane funkcje ochrony, w tym zabezpieczenia przeciwzwarciowe, nadprądowe, termiczne, ochrony przeciwprzepięciowe (Typu II dla DC i AC) oraz monitorowanie zwarcia doziemnego, obsługa Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, 4G i LAN; możliwość zdalnego monitorowania za pomocą złącza RS485, RS232 lub CAN, odporne na warunki atmosferyczne obudowa IP65, inteligentne chłodzenie powietrzem i zakres temperatur pracy od -40°C do +60°C, możliwość pracy w systemach on-grid i off-grid;

- integracja obu instalacji PV – istniejącej i nowo montowanej (dwa stringi);

- montaż zabezpieczeń ppoż pod panelami PV w części istniejącej oraz nowo instalowanej (złącza MC4 zamknięte w szczelnej osłonie wykonanej z ognioodpornego materiału, w osłonach zainstalowana taśma samogasząca);

- 30 lat gwarancji na uzysk paneli (min. 80% uzysku po 30 latach) (UWAGA! Parametr podlega ocenie, patrz punkt IX),

- 15 lat gwarancji na instalację fotowoltaiczną (UWAGA! Parametr podlega ocenie, patrz punkt IX),

- montaż instalacji w terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

Specyfikacja techniczna dla magazynu energii:

- dostawa, montaż i podłączenie magazynu energii o mocy łącznej 28 kWh +/- 2% wraz z niezbędnym wyposażeniem, technologia ogniw: LiFePO4, min. 6000 cykli pracy przy głębokości rozładowania (DOD) na poziomie 90%, wbudowane systemy ochrony przed przepięciem, przeładowaniem, głębokim rozładowaniem oraz zwarciem, obsługa interfejsów komunikacyjnych RS485, CAN, umożliwiających kontrolę i zarządzanie systemem w czasie rzeczywistym, zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C, możliwość rozbudowy (zwiększenia pojemności) dzięki modułowej budowie i możliwości łączenia modułów bateryjnych, współpraca z oferowanym falownikiem hybrydowym,

- okablowanie, złącza, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, podłączenie  do istniejącej instalacji elektrycznej budynku oraz istniejącej i rozbudowywanej instalacji fotowoltaicznej,

- montaż automatyki sterującej instalacją (w przypadku braku prądu z sieci, cały obiekt zasilany jest z magazynu energii (praca w układzie on-grid i off-grid),

- montaż systemu zarządzania energią,

- 10 lat gwarancji na magazyn energii (UWAGA! Parametr podlega ocenie, patrz punkt IX),

- gwarancja montażu magazynu energii w terminie 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

- Wymagania gwarancyjne

- min. 30 lat gwarancji na uzysk paneli (min. 80% uzysku po 30 latach),

- min. 15 lat gwarancji na instalację fotowoltaiczną,

- min. 10 lat gwarancji na magazyn energii.

- Przedmiotowe środki dowodowe

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda, aby Oferent złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- Kartę katalogową panelu fotowoltaicznego potwierdzającego wymagane parametry paneli,

- Kartę katalogową falownika potwierdzającego wymagane parametry falownika,

- Kartę katalogową magazynu energii potwierdzającą wymagane parametry magazynu energii,

- Kartę katalogową zaproponowanego systemu zarządzania energią,

- Kartę katalogową osłon złącz MC4 z taśmą samogaszącą.

UWAGA: Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem dot. przedmiotowego zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać poprzez bazę konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku potencjalnych Oferentów zagranicznych obowiązek tłumaczenia treści zapytania, formułowanych pytań lub innej formy komunikacji leży po stronie Oferenta. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania publikując je na bazie konkurencyjności, o ile wpłyną one do Oferentów nie później niż do dnia 04.06.2025 r.  do godz. 9.00 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający. Zamawiający może, natomiast nie musi udzielić odpowiedzi na pytania złożone po ww. terminie.

UWAGA: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Zakres równoważności należy rozumieć, jako zaoferowanie podobnego i nie gorszego produktu/usługi  pod kątem:

- funkcji,

- cech,

- parametrów.

- Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia udostępnionej przez Zamawiającego, a także zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ew. odpowiedziami na pytania skierowanymi do Zamawiającego w trakcie trwania niniejszego postępowania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

- Zamawiający wymaga akceptacji rozmieszczenia i doboru elementów instalacji przez Inwestora.

- Zamawiający wymaga uwzględnienia wymogów inwestora dot. czasu reakcji na awarie: 48 godz.

- Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego (wpis do rejestru zabytków oraz konstrukcja drewniana budynku) Zamawiający sugeruje, aby Oferent zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia i jego otoczeniem przed złożeniem oferty w celu dokładnego określenia ewentualnych kosztów całkowitych związanych z realizacją Zamówienia. W celu skorzystania z możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej należy od dnia 22.05.2025 r. do dnia 30.05.2025 r.  przesłać elektronicznie w formie skanu, na adres email: buko@las.pl, wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  do niniejszego zapytania. Oferent może dokonać wizji lokalnej w dniach: 23.05.2025 r. o godz. 13:00, 30.05.2025 r. o godz. 16:00, 02.06.2025 r. o godz. 17:00 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający. Wizja lokalna odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Oferent.

- Oferent musi zapewnić minimalne wymagania gwarancyjne określone w punkcie III ppkt.3

- Zakończenie prac ma być potwierdzone końcowym protokołem odbioru.

- Miejsce i termin realizacji zamówienia

  - Miejsce realizacji zamówienia: ul. Świerkowa 11, 89-520 Piła, gmina Gostycyn.

  - Termin realizacji zamówienia: w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Planowany termin zawarcia umowy czerwiec 2025 r.

Wykonawca może wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny.

Przez datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę końcowego odbioru całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez uwag, co zostanie potwierdzone stosownym podpisanym przez Strony protokołem odbioru.

  - Wymagany termin płatności wskazany na fakturze to min. 30 dni.

- Okres związania z ofertą

- 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. XI niniejszego zapytania.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Dysponują potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia:

- osoba odpowiedzialna za montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i magazynu energii musi posiadać aktualny certyfikat instalatora OZE wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny wystawiony przez inną jednostkę. Osoba wyznaczy do realizacji zlecenia osobę odpowiedzialną za montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i magazynu energii, która musi posiadać aktualny i ważny certyfikat instalatora OZE lub uprawnienia SEP lub równoważne. W przypadku zakończenia ważności certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP  lub równoważnych, przed terminem zakończenia realizacji prac związanych z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych i magazynu energii Oferent zobowiązuje się do zapewnienia przedłużenia ważności certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP lub równoważnych lub zapewnienia do realizacji montażu instalacji paneli fotowoltaicznych i magazynu energii innej osoby z ważnym na moment prac montażowych, certyfikatem instalatora OZE lub uprawnieniami SEP lub równoważnymi.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do realizacji dostaw i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 5,22 kWp oraz magazynu energii o pojemności nie mniejszej niż 28kWh:

- tj. wykażą, że okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizowali dostawę i montaż w zakresie zgodnym lub przybliżonym do przedmiotu zamówienia (tj. dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych) co najmniej 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 5,22 kWp każda oraz montażu co najmniej 2 magazynów energii o mocy co najmniej 28kWh . Warunek będzie również spełniony w przypadku, gdy ww. zadania były realizowane przez Oferenta w ramach robót budowlanych.

- Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

- Nie posiadają zaległości publicznoprawnych – Warunek weryfikowany w oparciu o złożone oświadczenie o braku zaległości podatkowych, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  (załącznik nr 4).

- Zapewnią parametry techniczne dostarczonego i instalowanego sprzętu określone w punkcie III ppkt. 2.

Sposób weryfikacji warunków udziału w postępowaniu:

- W odniesieniu do punktu 1 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie załącznik nr 3;

- W odniesieniu do punktu 2 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 3;

- W odniesieniu do punktu 3 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3;

- W odniesieniu do punktu 4 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 3 oraz do oferty należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu instalatora OZE lub uprawnienia SEP lub równoważne (należy dostarczyć dokument z widoczną datą ważności);

- W odniesieniu do punktu 5 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznika nr 3, do którego Oferent załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 5,22 kWp każda oraz należyte wykonanie co najmniej 2 instalacji magazynów energii o nocy co najmniej 28 kWh. Jako potwierdzenie spełnienia warunku Oferent przedłoży wraz z ofertą i załącznikiem nr 3 następujące dokumenty: kopie dokumentów potwierdzających należytą realizację zamówienia – dla każdego zrealizowanego zamówienia, należy przedstawić referencje, protokoły odbioru końcowego prac bez zastrzeżeń lub inne dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zamówienia (dokumenty muszą potwierdzać moc instalacji oraz termin realizacji);

- W odniesieniu do punktu 6 – warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3;

- W odniesieniu do punktu 7 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 4;

- W odniesieniu do punktu 8 – warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 1 oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu.

Zamawiający dokona oceny „spełnia - nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Oferenta oświadczeń oraz pozostałych ww. dokumentów.  W przypadku nie spełnienia warunków, oferta zostanie odrzucona.

- Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń

  - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

    - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów, lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

  - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów

Kryteria oceny ofert:

- cena netto – 70% ,

- gwarancja na uzysk paneli – 10%,

- gwarancja na instalację fotowoltaiczną – 10%,

- gwarancja na magazyn energii – 10%.

Kryterium cena

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

- Cena: 70 % - wartość punktowa kryterium „cena” (max 70 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto  wśród otrzymanych ofert

-------------------------------------------------------------------------------    x 70 pkt

cena netto  wskazana w badanej ofercie

Do wyliczenia brane pod uwagę będą wartość netto wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

Wymagania dotyczące składników ceny końcowej:

    - Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego;

    - Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez  Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Upusty i rabaty nie mogą być czasowe i powinny obejmować minimalny okres związania ofertą wskazany w powyższym zapytaniu;

    - Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom;

    - Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Gwarancja na uzysk paneli (w latach): 10% - wartość punktowa kryterium „gwarancja na uzysk paneli” (max. 10 pkt) wyliczona według zasad:

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 30 lat na uzysk paneli (min. 80% uzysku po 30 latach) liczonego od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń oferta podlegać będzie odrzuceniu;

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji równego 30 lat na uzysk paneli (min. 80% uzysku po 30 latach) od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń –  Oferent otrzyma 0 punktów;

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 30 lat na uzysk paneli (min. 80% uzysku po 30 latach) od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń – Oferent otrzyma 10 punktów.

- Gwarancja na instalację fotowoltaiczną (w latach): 10% - wartość punktowa kryterium „gwarancja na instalację fotowoltaiczną” (max. 10 pkt) wyliczona według zasad:

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 15 lat gwarancji na instalację fotowoltaiczną liczonego od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń oferta podlegać będzie odrzuceniu;

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji równego 15 lat gwarancji na instalację fotowoltaiczną liczonego od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń – Oferent otrzyma 0 punktów;

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 15 lat gwarancji na instalację fotowoltaiczną liczonego od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń – Oferent otrzyma 10 punktów.

d)  Gwarancja na magazyn energii (w latach): 10% - wartość punktowa kryterium „gwarancja na magazyn energii” (max. 10 pkt) wyliczona według zasad:

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 10 lat na magazyn energii liczonego od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń oferta podlegać będzie odrzuceniu;

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji równego 10 lat na magazyn energii liczonego od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń – Oferent otrzyma 0 punktów;

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 10 lat gwarancji na magazyn energii liczonego od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń – Oferent otrzyma 10 punktów.

# Ocena kryteriów wyboru Oferty:

- Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb;

- Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt;

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumę punktów;

- Sposób ustalenia łącznej punktacji oferty:

Suma oferty = liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium „Cena” + liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium „Gwarancja”.

- Sposób przygotowania oferty

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta.

- Oferta jest składana w:

- formie elektronicznej (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) albo

- postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (w rozumieniu ustawy z dnia 17

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) albo

- formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza – zał. nr 1 (wraz z podpisanym

i zeskanowanym załącznikiem nr 2, 3 i 4 oraz innymi załącznikami – jeżeli dotyczy).

- Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:

  - Załącznik nr 1: Formularz ofertowy,

  - Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów

i niepostawieniu w stan likwidacji lub upadłości,

  - Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

  - Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku zaległości podatkowych,

  - Dowód wniesienia wadium,

  - Dokumenty potwierdzające prawidłową realizację (dostawa i montaż) co najmniej 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 5,22 kWp każda,

  - Dokumenty potwierdzające prawidłową realizację (dostawa i montaż) co najmniej 2 magazynów energii o mocy co najmniej 28 kWh każdy,

  - Kopię aktualnego certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP lub równoważne

  - Kartę katalogową panelu fotowoltaicznego potwierdzającego wymagane parametry paneli,

  - Kartę katalogową falownika potwierdzającego wymagane parametry falownika,

  - Kartę katalogową magazynu energii o mocy co najmniej 28 kWh +/-2% potwierdzającą parametry magazynu energii,

  - Kartę katalogową zaproponowanego systemu zarządzania energią,

  - Kartę katalogową osłon złącz MC4 z taśmą samogaszącą,

  - W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy,

  - W przypadku Oferentów prowadzących działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej konieczne jest złożenie dokumentów równoważnych do wyżej wymienionych, dzięki którym możliwe będzie ustalenie osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferta jest składana w:

- formie elektronicznej (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) albo

- postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) albo

- formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza – zał. nr 1 (wraz z podpisanym i zeskanowanym załącznikiem nr 2, 3 i 4 oraz innymi załącznikami – jeżeli dotyczy).

W przypadku składania oferty przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta, do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale (jeżeli zostało wystawione w formie elektronicznej, postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym), w formie skanu (elektronicznego odwzorowania) upoważnienia pisemnego opatrzonego przez Oferenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub w formie skanu dokumentu.

Ofertę należy złożyć za pomocą platformy Baza Konkurencyjności  (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2025 r. do godziny 10.00 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Kontakt między Zamawiającym a Oferentem

Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą portalu Baza Konkurencyjności (BK2021). Wyjątek stanowi:

- złożenie do Zamawiającego przez Oferenta wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej,

- wezwanie Oferenta przez Zamawiającego do przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do złożonej oferty (dot. pkt. XV ppkt. 6 zapytania ofertowego),

- odesłanie przez Oferenta, wskazanych uzupełnień/wyjaśnień oferty do Zamawiającego (dot. pkt. XV ppkt. 6 zapytania ofertowego),

- jeśli jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

W wyżej wskazanych wyjątkach między Zamawiającym a Oferentem obowiązuje komunikacja mailowa.

- Rozstrzygnięcie zamówienia

- Na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zostanie zamieszczona informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. VIII niniejszego zapytania. Zamawiający wybierze Oferenta z najkorzystniejszą ofertą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisanych w punkcie IX zapytania ofertowego.

- Po rozstrzygnięciu postępowania, do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie skierowana wiadomość odnośnie zawarcia umowy, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej oferty.

- W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy,  Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- W przypadku, gdy podmiot, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

- w zakresie wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania) Umowy w przypadku:

  - konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót dodatkowych, lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu,

  - niekorzystnych warunków pogodowych (np. w zakresie niskich temperatur utrzymywanie się temperatur na zewnątrz poniżej minus 10 stopni w okresie dłużej niż 14 kolejnych dni, w zakresie znacznej intensywności opadów śniegu lub deszczu/gradu  utrzymujących się dłużej niż 7 kolejnych dni w sposób ciągły, utrzymywania się nadmiernego upału powyżej 35 stopni itp.), uniemożliwiających prowadzenie robót. Okoliczność taka każdorazowo musi być zgłoszona przez wykonawcę zamawiającemu. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,

  - wystąpienia i/lub ciągłego oddziaływania stanu tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,

  - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

- zmiana terminu  i warunków płatności – w przypadku:

  - ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu,

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość,

  - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, a także w treści złożonej oferty, które nie zostały skorygowane na etapie badania poprawności ofert.

- zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

  - jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  - niezależnych od Stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy Stronami umowy.

- Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Wystąpienia konieczności zmiany Umowy, która spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania Umowy.

- Wadium

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

- 975,00 PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia składania ofert.

- Wykonawca winien wnieść kwotę wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 36 1140 2004 0000 3502 7688 0538 w banku mBank, w tytule wpłaty należy podać opis: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na instalację fotowoltaiczną z magazynem energii”. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego, przy czym dla ważności oferty uznanie to musi nastąpić przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie integralnym składnikiem oferty.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wadium niegotówkowego (gwarancja bankowa). Wykonawca winien oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty – dokument ten nie będzie stanowił części oferty i zostanie zwrócony wykonawcy po zakończeniu postępowania. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy:

  - nazwę dającego zlecenie (Oferenta), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku) oraz wskazanie ich siedzib,

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

  - kwotę gwarancji,

  - termin ważności gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą),

  - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Oferent, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w warunkach określonych w ofercie lub po przeprowadzonych negocjacjach dodatkowych (nowa oferta w zakresie ceny), lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

ZWROT WADIUM

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

- Jeśli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

ZATRZYMANIE WADIUM

- Zamawiający zatrzymuje wadium jeśli Oferent, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i zapytaniu ofertowym (wraz z załącznikami) lub w wyniku dodatkowych negocjacji (nowa oferta w zakresie ceny),

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

- Pozostałe informacje

    - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych

Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jeden podmiot większej ilości ofert wszystkie oferty podmiotu zostaną odrzucone.

    - Oferta powinna być kompletna tzn. powinna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w pkt. IX Zapytania ofertowego.

    - Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

      - jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

      - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

      - Wykonawca nie załączy Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy.

    - Zamawiający przy wyborze oferty weryfikować/oceniać będzie wyłącznie dokumenty wskazane w punkcie X zapytania ofertowego.

    - Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do podmiotów składających Ofertę o uzupełnienie/wyjaśnienia dokumentacji ofertowej, jeśli ta zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub braki dokumentów będących załącznikami do Oferty. Uzupełnienia nie mogą wpłynąć na pierwotnie wskazaną cenę czy gwarancję.

    - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzą wątpliwości zamawiającego co, do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

    - Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert, a także do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.

    - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

    - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

      - cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

      - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

      - w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

      - cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie części zamówieni,

      - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

      - w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych i/lub płatności częściowych zgodnie z treścią podpisanej umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.

  - Zamawiający zastrzega, iż wystawione przez Wykonawcę faktury (w tym faktury częściowe) muszą posiadać minimum 30-dniowy termin płatności.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności na rzecz podmiotów trzecich.

- Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE GÓRNICZA WIOSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą numer NIP: 5611601300, Regon: 367331959. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

  - Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.

  - Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują wykonawcy.

  - Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i

inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Wykaz załączników do zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości

- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku zaległości publicznych

- Załącznik nr 5: Wniosek o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej

- Załącznik nr 6: Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej