Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie wewnętrznej podczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Czechowickiej 43 w Bielsku Białej zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego.

- OPIS OGÓLNY

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz integracja kompletnej podczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości do 30 m³/dobę, przystosowanej do wstępnego oczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami odbioru ścieków wydanymi przez zarządcę sieci, oraz spełniających wymagania zgodne z aktualnym Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

- CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW WEJŚCIOWYCH

- Ilość ścieków: min. 25 m³/dobę

- Zawartość ChZT: 1000 – 15000 mg/l

- Zawiesina ogólna: 500 – 1000 mg/l

- WYMOGI DOTYCZĄCE JAKOŚCI ŚCIEKÓW PO OCZYSZCZENIU

Ścieki po podczyszczeniu muszą spełniać parametry jakościowe wymagane do wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z posiadanymi warunkami zarządcy sieci przez Zamawiającego (Załącznik nr 1a), oraz spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dnia 25.10.2016r.

- ZAKRES DOSTAWY I WYMAGANIA TECHNICZNE

Podczyszczalnia powinna składać się z następujących komponentów:

- Pompa zatapialna

  - Wydajność: ok. 10 m³/h

  - Przeznaczona do tłoczenia ścieków surowych do zbiornika retencyjnego.

- Zbiornik retencyjny

  - Pojemność: ok. 5 m³

  - Wyposażony w system mieszania (mieszadło mechaniczne lub inny skuteczny system)

  - Monitoring poziomu cieczy – czujniki poziomu min./max. i awaryjnego przepełnienia.

- Pompa dozująca ścieki

  - Wydajność: ok. 3 m³/h

  - Możliwość regulacji wydajności (ręczna i automatyczna).

- Flokulator rurowy

  - Minimalna długość: 10 mb

  - Przystosowany do intensywnego mieszania chemicznego (koagulant/polielektrolit).

- Prasa filtracyjno-odwadniająca

  - Typ: dyskowo-szczelinowa, model KDS 311

  - Wyposażona w podwójny flokulator dynamiczny.

  - Automatyczne sterowanie i czyszczenie.

- Filtr taśmowy

  - Szerokość taśmy filtracyjnej: 0,75 m

  - Z automatycznym posuwem i czyszczeniem taśmy.

- Stacje dozujące z pompami

  - Trzy niezależne stanowiska dozujące:

    - Koagulant

    - Korektor pH+

    - Polielektrolit

  - Każda stacja wyposażona w pompę dozującą, zbiornik magazynowy oraz system kalibracji i kontroli przepływu.

- Sterowanie automatyczne

  - System sterowania oparty o sterownik PLC

  - Panel operatorski dotykowy (min. 7 cali)

  - Możliwość wizualizacji parametrów procesu, alarmów, historii zdarzeń

  - Możliwość zdalnego podglądu i konfiguracji (np. przez Ethernet/modem GSM – opcjonalnie).

- WYMAGANIA DODATKOWE

- Oczyszczalnia musi się mieścić w pomieszczeniu o wymiarach 7m x 3,5m i wysokości 3m

- Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz szkolenia obsługi.

- Wykonawca zobowiązuje się po montażu wykonać rozruch testowy, przeprowadzić badanie wody w akredytowanym laboratorium zewnętrznym, udostępnić sprawozdanie z wynikami. Negatywny wynik badania wody będzie skutkował nieodebraniem przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja minimalna: 24 miesiące od podpisania protokołu końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przedmiotu zamówienia dostarczyć dokumentację techniczną oraz użytkową (instrukcje obsługi) przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie części zamienne oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej eksploatacji, konserwacji i serwisowania dostarczonego urządzenia (w szczególności filtry, itp.) były ogólnodostępne na rynku przez cały okres eksploatacji urządzenia. Przez ogólnodostępność rozumie się możliwość nabycia tych części bez konieczności składania specjalnych zamówień u producenta lub wyłącznego dystrybutora, w cenach rynkowych, w standardowych punktach sprzedaży lub hurtowniach branżowych.

- Zobowiązanie do ścisłej współpracy z projektantkami i wykonawcami instalacji wewnętrznych i generalnym wykonawcą, od momentu podpisania umowy.

- Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Dostawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1a – dokumentacja techniczna:

      - Wyniki badań

      - Parametry ścieków dopuszczalne do zrzutu do kanalizacji – zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym posiadanym przez Zamawiającego - warunki przyłączenia AQUA