## Wytyczne na wykonanie sieci cieplnych preizolowanych SCE Jaworzno III Sp. z o.o.

# Zadanie należy wykonać zgodnie z:

- Projektem Technicznym sieci uwzględniając zawarte w nim: uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej, warunki w Decyzjach, wymagania właścicieli terenu i uzbrojenia, itd.

- Pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem zamiaru budowy).

- Projektami organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas realizacji robót - uzgodnionymi i zatwierdzonymi przez zarządcę drogi.

- Sporządzonym przez kierownika budowy planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w skrócie BIOZ). Kierownik budowy sporządza plan BIOZ zgodnie z warunkami (wytycznymi), zamieszczonymi w Projekcie Technicznym sieci.

# Formalności związane z wejściem w teren działek Gminnych i Skarbu Państwa nie będących drogami.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac na terenie działek Gminnych i Skarbu Państwa zgłasza Inwestorowi zamiar rozpoczęcia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz przygotowuje odpowiednie wnioski i przedstawia do akceptacji przedstawicielowi Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej (w skrócie SCE), aby umożliwić załatwienie formalności zawiązanych z przekazaniem terenu. Jeśli zadanie wymaga zawiadomienia o rozpoczęciu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (w skrócie PINB) wykonawca zgłasza Inwestorowi zamiar rozpoczęcia prac po tym zgłoszeniu.

# Formalności związane z wejściem w teren działek innych niż Gminne i Skarbu Państwa.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac na terenie działek nie będących własnością Gminy lub Skarbu Państwa zgłasza Inwestorowi zamiar rozpoczęcia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz przygotowuje odpowiednie wnioski i przedstawia do akceptacji przedstawicielowi SCE, aby umożliwić załatwienie formalności związanych z przekazaniem terenu. Jeśli zadanie wymaga zawiadomienia o rozpoczęciu budowy w PINB wykonawca zgłasza Inwestorowi zamiar rozpoczęcia prac po tym zgłoszeniu.

Wykonawca przejmuje teren działki od właściciela, a przedstawiciel SCE uczestniczy w tym przekazaniu. Fakt przejęcia terenu działki kierownik budowy odnotowuje w Dzienniku Budowy, a przedstawiciel SCE potwierdza to swoim podpisem.

# Formalności związane z wejściem w pas drogi .

Wykonawca występuje z wnioskiem do zarządcy drogi samodzielnie przedkładając:

- Kserokopię Decyzji wyrażającej zgodę na wejście w pas drogi - wydanej dla SCE,

- Upoważnienie do załatwienia formalności związanych z wejściem, którego Wykonawcy udzieli SCE Jaworzno III.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym wykonuje na swój koszt Projekt Organizacji Ruchu i uzgadnia go z zarządcą drogi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w pasie drogowym.

# Prace wykonywane w pasie drogi.

- Zajęcie pasa drogi i wykonywanie prac musi być zgodne z opracowanymi "Projektami Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót" i postanowieniami zarządcy drogi.

- Należy zapewnić dojście do posesji i dla ruchu pieszego (co najmniej jedną stroną) również z użyciem kładek dla pieszych.

# Wymagania dodatkowe:

- Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania zadania muszą uzyskać zgodę projektanta, co musi być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i akceptowalne przez SCE. Zmiany te muszą zostać naniesione w dokumentacji powykonawczej.

- Zdemontowany złom stalowy wykonawca dostarczy na złomowisko a środki uzyskane ze sprzedaży złomu są należne SCE. W pracach inwentaryzacji i sprzedaży złomu uczestniczy przedstawiciel SCE.

- Wykopy należy wykonywać z odwozem ziemi (gruzu, asfaltu). Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów na odkład w drogach, ciągach pieszych i miejscach szczególnego natężenia ruchu. W pozostałych przypadkach dopuszcza się wykonywanie wykopów na odkład z zachowaniem odległości 2 metrów z każdej strony wykopu. Za miejsce składowania płaci Wykonawca.

- Prace w drogach muszą być wykonywane zgodnie z wymogami zarządcy drogi.

- Montaż muf musi być wykonany przez pracownika, który ukończył odpowiednie szkolenie w tym zakresie.

- Aby ograniczyć do minimum utrudnienia ruchu pieszego, należy przewidzieć zastosowanie kładek dla pieszych.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane zadanie w rozbiciu na:

- Materiały. Minimalny okres to 60 miesięcy poczynając od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego”.

- Robociznę. Minimalny okres to 60 miesięcy poczynając od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego”.

- Odtworzenie terenu. Odtworzone nawierzchnie ulic, chodników, przywrócony do stanu pierwotnego teren, przejścia przez ściany budynków – zgodnie z wymogami właścicieli. Okres gwarancji 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru (pozytywnego) przez właściciela terenu. Formalności związane z odbiorem terenu załatwia Wykonawca. W odbiorze uczestniczy przedstawiciel SCE.

- Składowanie materiałów preizolowanych dla realizacji zadania wykona wykonawca zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

- Przełączenia i uruchomienia nowych sieci można wykonać tylko w okresie poza sezonem grzewczym.

- Budowa sieci nie wymaga zaopatrzenia w wodę. W czasie trwania prac Wykonawca zapewnia pracownikom wodę dostarczaną w butelkach.

- Zaplecze budowy należy zlokalizować na terenie utwardzonym, natomiast oleje, smary, ropa będą przechowywane w szczelnych pojemnikach, ustawionych na metalowych podstawach.

- Powstałe odpady będą selektywnie magazynowane w szczelnych pojemnikach/kontenerach, po czym będą przekazywane celem unieszkodliwienia bądź odzysku firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca musi zapewnić toaletę przenośną na zapleczu budowy.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania standardu cyfrowego, zgodnie z „Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021–2027”, stanowiącego załącznik do „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027”.

# Wykonywanie prac odbiorowych i dokumentacyjnych związanych z budową sieci.

- wykonawca jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia Dziennika Budowy,

- odbiór robót zanikowych przez przedstawiciela SCE odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu z tym przedstawicielem i wpisaniu przez kierownika budowy zgłoszenia gotowości do odbioru do Dziennika Budowy. Wykonanie wpisu zgłoszenia do odbioru robót zanikowych, musi być poprzedzone dostarczeniem przedstawicielowi SCE stosownego dokumentu tj.:

- badania (zgłoszonych do odbioru) spoin wykonanego przez osobę do tego uprawnioną,

- profilu (rzeczywistego i projektowego) wykonania: wykopu, ułożenia rur w wykopie, który musi wykonać uprawniony geodeta,

- usytuowania sieci w terenie (rzeczywistego i projektowego), który musi wykonać uprawniony geodeta.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być dostarczone przedstawicielowi SCE w formie dokumentu papierowego lub w wersji elektronicznej i są niezbędne do oceny wykonanych prac przez przedstawiciela SCE.

Przedstawiciel SCE dokonuje wpisu do Dziennika Budowy potwierdzającego odbiór tych robót (jeżeli zostały wykonane prawidłowo). Brak wpisu w Dzienniku Budowy przedstawiciela SCE jest równoznaczny z brakiem zgody na kontynuowanie prac.

- w przypadku potrzeby odbioru robót zanikowych w godzinach popołudniowych bądź w dni wolne od pracy, wykonawca musi zgłosić taką potrzebę przedstawicielowi SCE z jednodniowym wyprzedzeniem, aby można było zorganizować ten odbiór.

- udokumentowanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonawca przedstawia poprzez wypełnienie stosownych protokołów odbiorowych z udziałem przedstawiciela SCE.

- Po zakończeniu prac ETAPU 1 wykonawca robót musi uzyskać Decyzje pozwolenia na użytkowanie dla części sieci w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jaworznie.

- na podstawie geodezyjnej, powykonawczej dokumentacji, wykonawca aktualizuje 
w Projekcie Technicznym niżej wymienione dokumenty:

- plan sytuacyjny (mapa zasadnicza) przebiegu sieci,

- profil podłużny sieci z pokazaniem naziomu. W przypadku rozbieżności profilu podłużnego sieci (projekt - wykonanie) należy uzyskać zgodę projektanta i akceptację przedstawiciela SCE,

- schemat montażowy sieci. W przypadku rozbieżności – należy uzyskać zgodę projektanta i akceptację przedstawiciela SCE,

- schemat instalacji alarmowej. W przypadku rozbieżności – należy uzyskać zgodę projektanta  i akceptację przedstawiciela SCE. Na schemacie instalacji alarmowej należy nanieść rzeczywiste długości poszczególnych odcinków z uwzględnieniem kilometrażu od punktu zamontowania detektora (sumowanie długości drutu alarmowego od miejsca lokalizacji detektora). Pomiar długości poszczególnych odcinków należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru SCE,

- zestawienie materiałów – uaktualnione.

# Wymagania dla stosowanych materiałów preizolowanych (pianka, łączenie, mufy, sygnalizacja zawilgocenia):

- Rury preizolowane „STANDARD” z pianką izolacyjną spienianą cyklopentanem o współczynniku przewodzenia ciepła minimum λ50≤0,029 +/- 0,0006 [W/mK], mierzonym w temperaturze +50°C i grubościach [mm]:

### Tabela 1. Zestawienie wymiarów przekroju preizolowanych rur, kształtek i armatury.

| Rura stalowa ze szwem |  |  | Rura osłonowa polietylenowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnica nominalna | Średnica zewnętrzna | Grubość ścianki rury | Średnica zewnętrzna | Grubość ścianki rury |
| - | mm | mm | mm | mm |
| DN25 | 33,7 | 2,6 | 90 | 3,0 |
| DN32 | 42,4 | 2,6 | 110 | 3,0 |
| DN40 | 48,3 | 2,6 | 110 | 3,0 |
| DN50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3,0 |
| DN65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3,0 |
| DN80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3,0 |
| DN100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 lub 3,4 |
| DN125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,4 |
| DN150 | 168,3 | 4,0 | 250 | 3,6 |
| DN200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,1 |
| DN250 | 273,0 | 5,0 | 400 | 4,8 |
| DN300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 5,2 |
| DN350 | 355,6 | 5,6 | 500 | 5,6 |
| DN400 | 406,4 | 6,3 | 520 | 5,7 |
| DN450 | 457,0 | 6,3 | 560 | 6,0 |
| DN500 | 508,0 | 6,3 | 630 | 6,6 |
| DN600 | 610,0 | 7,1 | 780 | 7,8 |
| DN700 | 711,0 | 8,0 | 900 | 8,7 |

- Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem i masą butylową. Po obkurczeniu poddane próbie szczelności 0,2 bar.

- W uzasadnionych przypadkach oraz dla dużych średnic rur dopuszcza się stosowanie muf zgrzewanych elektrycznie.

- Otwory technologiczne muf termokurczliwych, po zapiankowaniu należy zamknąć wtapianymi (zgrzewanymi) korkami.

- Druty instalacji alarmowej należy połączyć zagniatanymi tulejkami a następnie polutować według wytycznych.

Czynności związane z łączeniem drutów alarmowych nie powinno się przeprowadzać podczas opadów deszczu bez zabezpieczenia stanowiska pracy przed deszczem (należy zastosować np. namiot). Obszar złącza powinien być czysty i odtłuszczony, a pianka poliuretanowa na końcach rur sucha.

Druty alarmowe należy wyprostować i oczyścić papierem ściernym drobnoziarnistym 
(ziarnistość > 100).

Przewody skrócić tak, aby tworzyły „zakładkę” o długości 65 mm. Podana długość, przy wykonaniu połączenia według poniższego schematu, uwzględnia pozostawienie 5 mm zapasu drutu po każdej stronie tulejki dla kompensacji rozszerzalności cieplnej materiałów. Następnie druty należy odgiąć do tyłu, tak by nie dotykały rury stalowej.

Druty należy ocynować na długości 65 mm.

Zamocować podtrzymki przewodów do rury stalowej przy pomocy taśmy papierowej (nie  należy  stosować  taśm z tworzyw) o szerokości 25 mm, w pozycji 1000 i 1400 na tarczy zegara.

Na drutach musi być nałożona tulejka zaciskowa , a całość ułożona na podtrzymkach izolacyjnych.

Tulejkę zacisnąć około 4 mm od końca za pomocą zaciskarki do tulejek (o szerokości szczęk 7 mm).

Wystające z tulejki ocynowane odcinki drutu należy zlutować na całym odcinku, na którym sąsiadują (co najmniej 20 mm z każdej strony tulejki).

Sprawdzić połączenie przez pociągnięcie za przewody alarmowe oraz pomiar omomierzem. Przewody wcisnąć do podtrzymek izolacyjnych.

# Inspektor Nadzoru SCE Jaworzno III.

Wykonawca godzi się na sprawowanie przez wyznaczonego przedstawiciela SCE funkcji inspektora nadzoru, który odbiera wszelkie prace zanikowe. Wykonawca nie może kontynuować wykonywania prac następujących po nieodebranych robotach zanikowych. Odbiory robót muszą być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Inspektor ze strony SCE będzie mógł wstrzymać roboty wykonywane niezgodnie ze sztuką budowlaną i niniejszymi wytycznymi.

# Odbiorowi przez ww. Inspektora ze strony SCE podlegają :

- Odbiór materiałów preizolowanych to jest (w skrócie tj.) sprawdzenie atestu producenta, głównych wymiarów, stanu powierzchni rur osłonowych (braku uszkodzeń powłoki), długości niezaizolowanych końcówek rur przewodowych pozostawionych do spawania, drożności rur przewodowych, sprawności zaworów preizolowanych (zamknięcie i otwarcie) oraz ułożenia kuli przy otwartym zaworze (ocenę przeprowadza się organoleptycznie).

- Odbiór ułożenia rur w wykopie tj. sprawdzenie prawidłowości spadku podłoża na podstawie dokumentacji geodezyjnej oraz sprawdzenie czy podłoże zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i zgodnie ze sztuką budowlaną. Układanie rur w wykopie ma być wykonane na podkładach drewnianych, które należy usunąć po wykonaniu obsypania rur piaskiem.

- Odbiór przeprowadzanych prób hydraulicznych sieci na ciśnienie 2,4 MPa dla sieci wysokoparametrowych lub 0,9 MPa dla sieci niskoparametrowych, trwających 30 minut oraz protokołów badań wszystkich połączeń spawanych metodą ultradźwiękową.

- Odbiór połączeń spawanych według zasad określonych w punkcie 7. Ilość spoin musi być taka, aby możliwe było natychmiastowe wykonanie: badania spoin, połączenia drutów instalacji alarmowej, obkurczenia muf, próby szczelności muf, zalania muf pianką, wtopienia korków. Niedopuszczalne jest pozostawianie miejsc montażu muf niezabezpieczonych przed wodą.

- Odbiór połączeń przewodów instalacji alarmowej według wytycznych SCE. Aby zgłaszany do odbioru odcinek został odebrany i została wyrażona zgoda (przez przedstawiciela SCE) na obkurczenie muf na tym odcinku, muszą być spełnione następujące warunki:

- Oporność drutu pętli pomiarowej musi wynosić ok. 0,015 Ω × długość pętli;

- Oporność pianki poliuretanowej zgłaszanego do odbioru odcinka musi wynosić R>200 [MΩ].

Połączone przewody alarmowe na zakończeniach sieci preizolowanej należy w budynkach wyciągnąć spod end-cap. Druty połączyć ze sobą za pomocą tulejki zaciskowej i zaizolować zakładając koszulkę termokurczliwą. Nieszczelności między drutem i end-cap uszczelnić. W przypadku komór przewody alarmowe połączyć według wytycznych SCE i ułożyć w zagłębieniu w piance PUR w taki sposób, aby były równooddalone w każdym punkcie od rury stalowej. Całość schować pod nasadkę termokurczliwą (end-cap).

Odbiór próby szczelności obkurczonych muf termokurczliwych ciśnieniem 0,2 bar, przed przystąpieniem przez wykonawcę do wykonania prac związanych z zalaniem pianką wyżej wymienionych muf. Mufy należy montować zgodnie z instrukcją montażu mufy termokurczliwej sieciowanej radiacyjnie z korkami wtapianymi.

- Odbiór sukcesywny pomiarów oporności pętli pomiarowej i pomiarów oporności izolacji przed wykonywaniem prac związanych z nadsypką i przykryciem rur ziemią. Wyniki pomiarów wykonawca wpisuje do Dziennika Budowy, a przedstawiciel SCE swoim wpisem je potwierdza i wyraża zgodę na wykonywanie kolejnych prac, jeżeli wyniki pomiarów odpowiadają wartościom podanym w Projekcie Technicznym sieci.

- Prace związane z łączeniem drutów, obkurczeniem muf, zalaniem muf pianką oraz wgrzaniem korków należy wykonywać w tym samym dniu. Nie jest dopuszczalne przerwanie prac i odłożenie na dzień następny.

- Przed wykonaniem obkurczenia mufy należy wydłubać wierzchnią część pianki po obu stronach połączenia.

- Wykonawca zleca SCE dokonanie 3 pomiarów (w przypadku, gdy budowana sieć będzie włączana do istniejącej sieci preizolowanej) oporności pętli pomiarowej i oporności izolacji za kwotę 200 zł netto za każdy pomiar. Pierwszy pomiar wykonuje się na istniejącej sieci. Drugi pomiar wykonuje się na nowo zmontowanym odcinku (przed włączeniem do sieci). Trzeci pomiar wykonuje się na całym odcinku po włączeniu nowej sieci. W protokole odbioru Wykonawca podaje zmierzoną długość pętli i podaną przez producenta rur preizolowanych oporność właściwą drutu i jego przekrój.
Wykonawca zleci SCE wykonanie jednego pomiaru w przypadku, gdy budowana sieć będzie włączana do istniejącej sieci, która nie jest siecią preizolowaną.

- Po wykonaniu sieci wykonawca zleca SCE bezpłatny pomiar wzorcowy reflektometrem. Wyniki pomiaru (wykres) należy zapisać w formie elektronicznej.

- Kwalifikacja sieci do zasypania tj. sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, podpór stałych, odsłoniętych powierzchni czołowych pianki PUR.

- Odbiór płukania sieci ciepłowniczej wodą uzdatnioną. Płukanie ma się odbywać wodą sieciową (uzdatnioną) dla każdej rury oddzielnie, przy użyciu kompresora o wydajności pozwalającej na uzyskanie wypływu wody (z zaworu spustowego) o odpowiednim strumieniu i jednoczesnym utrzymaniu ciśnienia na poziomie
p=10 bar, to znaczy ciśnienia przed rozpoczęciem płukania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane przez siebie płukanie sieci, a w przypadku zatkania się filtrów po połączeniu sieci ze stacją wymienników ciepła (w skrócie SWC), będzie obciążony kosztami związanymi z ich czyszczeniem.

- Wykonawca płaci za wodę uzdatnioną do płukania oraz za robociznę pracowników SCE dopuszczających do napełniania sieci przed i po płukaniu. Koszt wody uzdatnionej i roboczogodziny według bieżących stawek SCE.

- Odbiór końcowy sieci tj. sprawdzenie wykonania podsypki i zasypki piaskowej stabilizowanej. Zakwalifikowanie sieci do zasypania gruntem rodzimym i uruchomienia.

- Odbiór systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń sieci ciepłowniczej preizolowanej, tj. sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną wykonanego systemu sygnalizacji i lokalizacji oraz prawidłowości działania.

- Odbiór końcowy sieci ciepłowniczej preizolowanej tj. stwierdzenie poprawności wykonania sieci ciepłowniczej w oparciu o przedłożone protokoły odbiorów częściowych. Przekazanie SCE powykonawczych schematów montażowych preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz ze schematem pomontażowym systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń. Wykonawca dokonuje pomiarów oporności drutów alarmowych od punktu pomiarowego do punktu pomiarowego (zwykle od budynku do budynku) i nanosi zmiany w dokumentacji powykonawczej.

- Odbiór wszystkich innych robót zanikających, niewymienionych w tym punkcie.

- Wykonawca nie płaci za wodę do napełnienia sieci oraz prace SCE z tym związane po wybudowaniu sieci i jej odbiorze końcowym.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zarazem akceptuje ponoszenie kosztów związanych z ponownym odbiorem robót zanikowych, to znaczy, jeżeli wykonawca zgłosił do odbioru wykonane prace a nie zostały one odebrane przez przedstawiciela SCE z powodu złego wykonania bądź w momencie przybycia przedstawiciela nie były zakończone i konieczny jest ponowny przyjazd przedstawiciela SCE. Stawka za jednorazowy (ponowny przyjazd) wynosi 150 zł netto.

# Szkolenia pracowników SCE Jaworzno III.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na swój koszt szkolenia pracowników SCE w zakresie zastosowanej technologii. Szkolenie to ma być przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy sieci ciepłowniczej.

# Warunki uznania sieci jako gotowej do przekazania SCE.

- Przekazanie SCE kompletu dokumentów tj.:

- projektu technicznego z naniesionymi zmianami, które wystąpiły w trakcie realizacji;

- Dziennika  Budowy;

- dokumentacji powykonawczej;

- operatu geodezyjnego powykonawczego;

- współrzędnych punktów charakterystycznych sieci tj. złącz mufowych, załamań, kolan, odgałęzień, itd. w wersji elektronicznej;

- krajowych ocen technicznych, certyfikatów technicznych, deklaracji właściwości użytkowych materiałów preizolowanych i pozostałych;

- oświadczeń o przywróceniu terenów do stanu pierwotnego;

- protokołów odbioru odtworzonych nawierzchni przez zarządcę dróg;

- protokołów odbioru właściciela terenu, przez który przebiega sieć ciepłownicza;

- protokołów odbiorowych nr 1÷10;

- wypełnionych dokumentów wymaganych przez PINB w momencie składania zawiadomienia o zakończeniu budowy (dotyczy zadań wykonywanych na pozwolenie na budowę);

- realizacji zobowiązania Wykonawcy w zakresie „do no significant harm” w skrócie DNSH (po polsku „nie czyń poważnej szkody”);

- kart przekazania odpadów;

- innych, związanych z realizacją zadania, wynikających z umowy lub wymagań stawianych podczas procedury przetargu;

- napełnienie sieci wodą uzdatnioną, po uprzednim przepłukaniu i próbie ciśnieniowej;

- zorganizowanie szkolenia dla pracowników SCE, według punktu 11.

# Termin przełączenia sieci.

O planowanym terminie przełączenia sieci wykonawca powiadomi SCE Jaworzno III z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz przedstawi do akceptacji SCE harmonogram przełączenia sieci.

# Bezpieczeństwo na placu budowy.

Wszystkie wykopy należy zabezpieczać stosując ogrodzenia budowlane ażurowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Uwagi i zapytania.

Wszelkie pytania należy kierować w formie pisemnej lub e-mailowej. SCE Jaworzno III udziela odpowiedzi jedynie na pytania przesłane w tych formach.