# Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 12/06/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r. składamy poniższą ofertę:

| Dane oferenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |
| Adres |  |  |  |
| Województwo |  |  |  |
| NIP |  |  |  |
| Nr KRS/CEiDG |  |  |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |  |  |
| Dane osoby do kontaktów |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Parametry oferty |  |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |  |  |  |
| Dostawa, chłodni wentylatorowej mokrej, wieży chłodniczej. |  |  |  |
| Kryterium nr 1 - Cena | Kwota |  |  |
|  | PLN |  |  |
|  | netto: |  |  |
|  | brutto: |  |  |
| Kryterium nr 2 - Gwarancja (liczba miesięcy) |  |  |  |
| Kryterium nr 3 - Dodatkowe urządzenia lub rozwiązanie techniczne służące do odzysku energii | TAK; NIE. *należy zaznaczyć „X” właściwy kwadrat UWAGA: Potwierdzeniem będzie karta katalogowa lub opis technologii potwierdzające rodzaj i parametry zastosowanego rozwiązania do odzysku energii, zwiększeniu efektywności lub zmniejszeniu emisji. |
| Termin dostawy |  |  |  |

Oświadczenia oferenta:

- Potwierdzamy, iż zakres usług przewidzianych do świadczenia jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym.

- Oświadczmy, iż jesteśmy związani treścią OFERTY przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. upusty czy rabaty).

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie informacje są zgodne z prawdą.

Część oferty, która jest objęta TAJEMNICĄ PRZEDSIEBIORSTWA …………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 2A - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna:

Chłodnia wody wentylatorowa mokra, wieża chłodnicza:

Typ urządzenia: Chłodnia wody wentylatorowa mokra, wieża chłodnicza. - Chłodnia zostanie zainstalowana jako element procesowy do stanowiska testowego badania wymienników ciepła. Parametry, które należy przyjąć do doboru: - Medium robocze dostarczane do chłodni – woda. - Medium robocze odbierające ciepło – powietrze wilgotne. - Temperatura termometry wilgotnego: 21 °C. - Wilgotność powietrza zewnętrznego przyjęta do doboru chłodni: 40 %. Parametry pracy chłodni dla następujących scenariuszy: Scenariusz nr 1 - Tryb pracy podstawowy: - temperatura wody zasilającej: 45 °C, - temperatura wody wylotowej z chłodni: 25 °C, - odbierana moc cieplna Q: nie mniejsza niż 1000 kW, Scenariusz nr 2 - Tryb pracy uzupełniający: - temperatura wody zasilającej: 80 °C, - temperatura wody wylotowej z chłodni: 60 °C, - odbierana moc cieplna Q: nie mniejsza niż 1000 kW. Oba stany pracy będą realizowane w ramach jednego systemu i w ramach jednego urządzenia chłodzącego, z tym samym czynnikiem roboczym w postaci wody, oraz tą samą pompą obiegową wymuszającą obieg i zasilanie chłodni. - Chłodnia musi umożliwiać krótkotrwałą (do 30 minut) pracę w warunkach zasilania wodą o temperaturze do 90 °C. - Chłodnia musi być wyposażona w zbiornik ociekowy zbierający wodę dostarczaną i rozpylaną w chłodni. Zbiornik ociekowy powinien być wyposażony w króciec odpływowy, który zostanie połączony ze zbiornikiem wody procesowej na innym poziomie. Krócice ociekowy nie może być mniejszy niż DN150. Zbiornik ociekowy musi być wyposażony w dodatkowe króćce do napełniania, spustu wody, oraz króciec przelewowy. - Spływ wody do zbiornika magazynowego będzie grawitacyjny. - Chłodnia musi być wyposażona w wentylator wymuszający przepływ powietrza, w kierunku przeciwprądowym w stosunku do przepływającej wody. Wentylator chłodni musi być przystosowany do regulacji prędkości obrotowej silnika, regulacja będzie się odbywała przy pomocy falownika. Regulacja jest konieczna w celu zapewnienia możliwości regulacji temperatury wylotowej wody opuszczającej chłodnię. - Chłodnia musi być dostarczona razem ze zbiornikiem ociekowym. Komplet tzn. zbiornik ociekowy z zamontowaną chłodnią musi być przystosowany do montażu na konstrukcji stalowej podpierającej. Chłodnia zostanie zainstalowana na dachu kontenera morskiego, na dedykowanej konstrukcji stalowej. - Nie dopuszcza się konstrukcji wymagających betonowych fundamentów jako wymaganych dla posadowienia chłodni. - Wymiary chłodni w podstawie muszą być takie aby jej mniejszy wymiar podstawy był nie większy niż 2400 mm. - Chłodnia musi być wyposażona w drabinę umożliwiającą dostęp do wentylatora i napędu. - Chłodnia musi mieć możliwość czyszczenia i wymiany wewnętrznego wkładu zraszanego. - Chłodnia musi być wyposażona w zintegrowany system rozprowadzania wody i zraszania wkładu. - Masa całkowita chłodni w trakcie pracy nie może przekraczać 3000 kg. - Dostarczone urządzenie musi być nowa i wolne od wad, objęte gwarancją producenta wynoszącą minimum 24 miesiące.

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nr 12/06/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

....................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy):

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

- nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona,

- nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

# Załącznik nr 4

# Oświadczenie

o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym do postępowania ofertowego

nr 12/06/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującym w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielanie zamówień,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 5

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

nr 12/06/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w Rozdziale Dodatkowe warunku udziału - Wykluczenia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.