OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWY

- Opis przedmiotu zamówienia na zadanie:

„Dostawa fabrycznie nowych, zintegrowanych wodomierzy w funkcją detekcji wycieków wraz 
z niezbędnymi urządzeniami”.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych zintegrowanych wodomierzy w funkcją detekcji wycieków wraz 
z niezbędnymi urządzeniami w ilości 1 462 szt. Harmonogram dostaw wraz z podziałem na przekroje średnicowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

Zamówienie obejmuje: dostawę fabrycznie nowych, zintegrowanych wodomierzy w funkcją detekcji wycieków wraz z niezbędnymi urządzeniami do odczytu wodomierzy (metoda objazdowa) w ilości 1 462 szt. w oparciu o harmonogram dostaw wraz z podziałem na przekroje średnicowe w tym:

- DN 15 z detekcja wycieku: 383 szt.

- DN 20 z detekcja wycieku: 1 018 szt.

- DN25 qn 6,3 m3/h  z detekcja wycieku: 10 szt.

- DN 32  z detekcją wycieku: 4 szt.

- DN 40  z detekcją wycieku: 36 szt.

- DN 50  z detekcją wycieku: 5 szt.

- DN 65  z detekcją wycieku: 2 szt.

- DN 80  z detekcją wycieku: 3 szt.

- DN 100  z detekcją wycieku: 1 szt.

Razem: 1 462 szt.

2. Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne:

2.1. Wodomierze.

    - Dostarczone wodomierze muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku dostawy i posiadać aktualna cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy.

    - Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

    - Wodomierze niepodlegające ocenie zgodności muszą posiadać ważną Decyzję Zatwierdzenia Typu wydaną przez Główny Urząd Miar w Warszawie lub zatwierdzenie typu EWG przetłumaczone na język polski, a tym samym spełniać wymagania normy PN-ISO 4064.

    - Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania typu WE lub UE i deklarację zgodności producenta w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, które należy dostarczyć  wraz z wodomierzami. Wszystkie wodomierze muszą zostać wyprodukowane przez tego samego producenta.

    - Wodomierz podczas normalnej pracy nie może generować hałasu.

    - Zamawiający wymaga wodomierze cechowały się ultradźwiękowym układem pomiarowym. Urządzenie nie powinno posiadać części ruchomych lub wirujących.

    - Zamawiający wymaga szyfrowania transmisji radiowej dla każdego wodomierza indywidualnymi kluczami szyfrującymi 128 bit.

    - Zamawiający wymaga, aby urządzenie zasilanie było bateryjne. Bateria o żywotności minimum 15 lat deklarowane przez producenta, przy włączonej transmisji radiowej (moc nadawania 25mv)i nadawaniu wodomierza nie rzadziej niż raz na 100 sekund.

    - Wymagane jest, aby urządzenie wyposażone było w liczydło w formie elektronicznego wyświetlacza.

    - Zamawiający wymaga, aby oferowane wodomierze ultradźwiękowe wysyłały w każdej transmisji radiowej następujące dane:

- stan bieżący wodomierza,

- wskazanie wodomierza na ostatni dzień zakończonego miesiąca,

- aktualne kody informacyjne,

- historyczne kody informacyjne wraz z czasem ich trwania w ostatnich 30 dniach.

    - Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie ultradźwiękowe mierzyły temperaturę otoczenia pracy oraz wysyłały drogą radiową informację o minimalnej temperaturze zarejestrowanej w ostatnim miesiącu.

    - Wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło klasy IP 68, odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.

    - Objętość wyświetlana musi być wskazywana z dokładnością do 0.001 m3.

    - Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.

    - Wodomierz musi być wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikację z przenośnym terminalem lub komputerem (głowica do odczytu optycznego).

    - Wodomierze musza posiadać wbudowane rejestry pamięci:

- minimum 365 rejestrów dobowych. Rejestr dobowy to archiwalne parametry zapisywane w pamięci wodomierza z poprzednich dni. Zamawiający wymaga możliwości odczytu parametrów wodomierza z minimum 365 dni wstecz, a w każdym z tych dni rejestr powinien zawierać dane: (data. objętość; licznik godzin pracy, kod info, przepływ maksymalny przepływ minimalny temperatura wodomierza - minimalna, maksymalna, średnia).

- minimum 24 rejestrów miesięcznych (data; objętość; licznik godzin pracy; kod info; wielkość przepływu wstecznego; przepływ maksymalny; data wystąpienia przepływu maksymalnego; przepływ minimalny; data wystąpienia przepływu minimalnego: temperatura wodomierza - minimalna, maksymalna, średnia).

- minimum 25 ostatnich alarmów (przeciek, awaria instalacji, ingerencja, osuszenie wodomierza, przepływ wsteczny). Poprzez alarm rozumiane jest wystąpienie lub ustąpienie określonego zdarzenia.

- minimum 5 rejestrów rocznych (data, objętość; licznik godzin pracy, wielkość przepływu wstecznego; przepływ maksymalny, data wystąpienia przepływu maksymalnego; przepływ minimalny; data wystąpienia przepływu minimalnego; temperatura wodomierza - minimalna, maksymalna).

    - Wymagane jest, aby wodomierze rejestrowały ingerencję w elektronikę wodomierza.

    - Wymagane jest, aby wodomierze wykrywały przepływ wsteczny i zapisywał go w rejestrze.

    - Wymagane jest, aby wodomierze były odporne na działanie silnego zewnętrznego pola magnetycznego (m. in. odporność na magnesy neodymowe).

    - Wodomierze muszą być przystosowane do montażu bez wymogu stosowania odcinków prostych.

    - Transmisja radiowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2017 poz.96 tj ).

    - Wodomierz powinien posiadać zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

- komunikacja radiowa jednokierunkowa,

- pasmo częstotliwości nośnej 868-870 MHz,

- możliwość eksportu danych odczytowych do plików CSV lub TXT,

- możliwość szyfrowania transmisji,

- konieczność działania w oparciu o standard europejski Wirles M-Bus tryb C1.

    - Wymagane parametry odczytowe podawane przez wodomierze:

- numer seryjny wodomierza.

- do wyboru jedna z następujących informacji: objętość na koniec miesiąca, przepływ maksymalny w poprzednim miesiącu lub przepływ maksymalny w poprzednim dniu.

- licznik godzin pracy baterii.

- aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu.

- kody informacyjne bieżące.

- alarm o ingerencji w elektronikę wodomierza, alarm o osuszeniu wodomierza.

- kody informacyjne występujące w ciągu ostatnich 30 dni z opisem czasu trwania danego kodu.

- alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego.

- alarm o wystąpieniu wycieku (funkcja programowalna).

- dla wodomierzy DN15, DN20 i DN25 wymagana funkcja akustycznej detekcji wycieków.

    - Wodomierze muszą posiadać możliwość zastosowania dodatkowej anteny zewnętrznej do odczytu w trudnych warunkach (np. zalane studnie wodomierzowe) bez konieczności wymiany wodomierza. Dodatkowa antena nie może naruszać szczelności korpusu wodomierza.

    - Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy  minimum 24 miesiące.

    - Maksymalne ciśnienie robocze 1,6MPa,

    - Wodomierze muszą posiadać logo Przedsiębiorstwa trwale naniesione na etykietę wodomierza.

    - Numer seryjny wodomierza musi być trwale naniesiony na etykietę wodomierza w minimum dwóch miejscach w tym wyrażony raz kodem kreskowym lub QR.

    - Wymagane jest oprogramowanie posiadające funkcje eksportu danych odczytowych wodomierzy do istniejącego oprogramowania ZSI UNISOFT, Eksport może odbywać się za pomocą pliku pośredniego.

    - Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki.

    - Realizacja zamówienia dostawy - na podstawie załączonego harmonogramu dostaw.

2.2 System do odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków wraz 
z oprogramowaniem:

    - Zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych sygnału Wireless M-Bus.

    - System objazdowego odczytu wodomierzy musi działać w oparciu o standard Europejski Wireless M-Bus według normy PN-EN13757:4-2013, tryb C1.

    - System odczytu wodomierzy musi umożliwiać przegląd na urządzeniu odczytowym kodów informacyjnych odczytanych z wodomierzy.

    - System objazdowego odczytu wodomierzy musi umożliwiać odczyt wodomierzy w dowolnej kolejności.

    - Dane odczytywane z wodomierzy muszą być szyfrowane indywidualnymi kluczami szyfrowania.

    - System odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków musi zapewniać synchronizację informacji pomiędzy urządzeniem odczytowym, a centralną bazą danych systemu, bezpośrednio z miejsca odczytu wodomierzy za pośrednictwem danych komórkowych.

    - Centralne oprogramowanie systemu odczytu wodomierzy powinno umożliwiać:

- import danych o klientach z zewnętrznego pliku tekstowego.

- obsługę systemu wykrywania wycieków musi automatycznie sprawdzać dostępność nowej wersji oprogramowania.

- obsługę systemu objazdowego oraz umożliwiać ewentualne rozszerzenie funkcjonalności do obsługi systemu stacjonarnego.

- obsługę danych odczytanych z rejestrów pamięci wodomierzy.

- eksport danych odczytowych z wodomierzy za pomocą konfigurowalnego pliku tekstowego.

- wizualizację ponadnormatywnych poziomów szumów zarejestrowanych przez wodomierze na mapie zintegrowanej z tym oprogramowaniem. Poziomy szumów powinny być pokazywane 
w formie wykresu.

- automatyczny eksport plików tekstowych z odczytami do wskazanej lokalizacji na komputerze.

- wykrywanie wycieków musi umożliwiać obsługę minimum 5 000 urządzeń (wodomierzy), z możliwością uruchomienia licencji o mniejszej pojemności.

- zarządzanie urządzeniami odczytowymi połączonymi z systemem poprzez anulowanie powiązań z poziomu centralnego oprogramowania.

- wykrywanie wycieków musi umożliwiać dowolny podział wodomierzy na grupy.

- wykrywanie wycieków musi umożliwiać wizualizację lokalizacji wodomierzy na mapie zintegrowanej z tym oprogramowaniem.

- analizę  szumów zarejestrowanych przez wodomierze oraz ustawianie filtrów poziomu szumów dla dowolnych urządzeń zarejestrowanych w systemie.

- wykrywanie wycieków być kompatybilne z systemem, Windows 10.

    - Zamawiający dopuszcza odpłatność za korzystanie z oprogramowania w kolejnych latach w ramach rocznej opłaty licencyjnej.

    - Urządzenie odczytowe systemu objazdowego odczytu wodomierzy musi umożliwiać obsługę minimum 2 400 wodomierzy (w ramach jednej lub kilku grup odczytowych).

    - System objazdowego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym 
i wsparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 3 lat z możliwością rozwiązania lub przedłużenia umowy wsparcia po tym okresie. Zamawiający dopuszcza odpłatne wsparcie w ramach opłaty rocznej.

    - Zamawiający wymaga, aby Dostawca systemu objazdowego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków zapewnił szkolenie dla pracowników Zamawiającego z obsługi systemu.

  - Uruchomienie systemu do odczytu objazdowego:

    - Przeprowadzenie próbnego odczytu wszystkich wodomierzy (zgodnie z harmonogramem dostaw).

    - Montaż̇ i skonfigurowanie stanowiska komputerowego, w tym zainstalowanie i uruchomienie wymaganego oprogramowania oraz przekazanie licencji dla systemu operacyjnego 
i zainstalowanych programów na komputerze stacjonarnym i urządzeniach przenośnych.

    - Przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego z obsługi systemu.

    - Uruchomiony system musi działać́ bez zlecania dodatkowych odpłatnych czynności 
i umożliwiać́ obsługę̨ przez pojedynczą osobę̨.

  - Harmonogram dostaw.

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | sztuk |
| Lipiec 2025 |  |  |
| 1 | Wodomierz DN 15 z detekcja wycieku | 383 |
| 2 | Wodomierz DN 20 z detekcja wycieku | 170 |
| 3 | Wodomierz DN25 Qn=6,3 m3/h z detekcja wycieku | 10 |
| 4 | Wodomierz DN 32 z detekcja wycieku | 4 |
| 5 | Wodomierz DN 40 z detekcja wycieku | 36 |
| 6 | Wodomierz DN 50 z detekcja wycieku | 5 |
| 7 | Wodomierz DN 65 z detekcja wycieku | 2 |
| 8 | Wodomierz DN 80 z detekcja wycieku | 3 |
| 9 | Wodomierz DN 100 z detekcja wycieku | 1 |
| 10 | Kompletny osprzęt do odczytu wodomierzy metodą objazdową | 1 |
| 11 | Oprogramowanie | 1 |
| Sierpień 2025 |  |  |
| 1 | Wodomierz DN 20 z detekcja wycieku | 170 |
| Wrzesień 2025 |  |  |
| 1 | Wodomierz DN 20 z detekcja wycieku | 170 |
| Październik 2025 |  |  |
| 1 | Wodomierz DN 20 z detekcja wycieku | 170 |
| Listopad 2025 |  |  |
| 1 | Wodomierz DN 20 z detekcja wycieku | 170 |
| Grudzień 2025 |  |  |
| 1 | Wodomierz DN 20 z detekcja wycieku | 168 |
| Razem: |  | 1 462 |