### Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie minimalnych wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.

W skład zamówienia wchodzi:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

| Nazwa zadania | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| Instalacja fotowoltaiczna | Zamówienie obejmuje wykonanie, założenie i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,28 kWp, w której skład wchodzi (minimum): • Moduły/panele fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 440Wp • Falownik/inwerter (2szt. x 25kW) • Konstrukcja montażowa BALASTOWA • Pozostałe elementy niezbędne do uruchomienia i działania instalacji. | Maksymalny akceptowalny termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych (3 miesiące) od daty podpisania umowy. |

| Lp | Nazwa kosztu | Opis i zakres przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moduły fotowoltaiczne | Moduł monokrystaliczne o mocy nie mniejszej niż 440Wp, o wydajności powyżej 20% i dodatniej tolerancji mocy. Odporny na mgły solne , opary amoniaku , tarcia piasku i grad. Wytrzymałość na wiatr nie mniej niż 2400 Pa oraz obciążenie śniegiem nie mniejsze niż 5400 Pa. Minimalna gwarancja produktowa - 12 lat Minimalna gwarancja mocy - 20 lat Utrata mocy: po 10 latach nie mniej niż 90% mocy; po 25 latach nie mniej niż 80% mocy. |
| 2 | Inwertery /falowniki | Układ: 2 szt x 25kW Rodzaj inwertera: ON GRID Moc wyjściowa AC: 25 kW Ilość obsługiwanych faz: 3 Napięcie wyjściowe prądu przemiennego – linia do linii / linia do przewodu neutralnego (wartość znamionowa) - 380/220; 400/230 V AC Napięcie wyjściowe prądu przemiennego – linia do linii / linia do przewodu neutralnego (zakres) - 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 /184 – 264,5 V AC Częstotliwość prądu przemiennego - 50/60 ± 5 Hz Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) - 36,25 A Całkowite zniekształcenie harmoniczne - ≤ 3 % Zakres współczynnika mocy - +/- od 0.8 do 1 Maksymalny prąd różnicowy - 100 mA |

| 3 | Dodatkowe wymagania | - Konstrukcja montażowa balastowa na dach o nachyleniu min 25 stopni w kierunku południowym, - Dla zachowania większej sprawności instalacji zastosować minimum dwa inwertery, - Instalacja zabezpieczona ochroną PPOŻ po stronie DC, - Instalacja zintegrowana z wyłącznikiem PPOŻ obiektu, |
| --- | --- | --- |

Podstawowe informacje na temat miejsca inwestycji:

•	Nachylenie dachu jest nie większe niż 5 stopni w kierunku południowym

•	Dach jest betonowy, pokryty jest papą

•	Pomiędzy miejscem, w którym mają znajdować się falowniki a rozdzielnią główną odległość nie przekracza 10 metrów.

•	Montaż falowników przewidziany jest w hali

•	Trasa kablowa przebiegać będzie w korytach po dachu i w taki sam sposób wewnątrz budynku

•	Odległość paneli fotowoltaicznych od rozdzielni głównej  wynosić będzie +/- 10-15m

•	Brak konieczności zastosowania optymalizatorów mocy

•	Wymaga się konstrukcji pod  instalację  typu balastowego

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, oferowany w ramach niniejszego postępowania ofertowego, dla firmy:

Zakład Pierzarski – Konrad Ożgo;

ul. Poznańska 72a

62-510 Konin,

spełnia wszystkie minimalne i pożądane przez Zamawiającego opisane i wymagane parametry techniczne (obligatoryjne).

| Miejscowość…………….…… | dnia………………………….. r | ……………..………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis i pieczęć wystawcy ofert) |