Załącznik nr 1

....................................................                                                                                               .....................................

( nazwa wykonawcy)                                                                                                                     (miejscowość, data)

………………………………………………..

(adres)

tel. ...................... fax. ..................

NIP.............................................. 						GMINA MIASTKO

REGON.......................................                                                                                      ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

# OFERTA

# Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia                         o wartości poniżej 130 tys. złotych określonej w art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych: (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach programu   „Cyberbezpieczny Samorząd.””

w  i  po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania.

- Oferujemy i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono                     w Zapytaniu ofertowym w cenie:

brutto: ....................................... zł

słownie: ............................................................................................................................złotych

VAT: ........... %

netto: ....................................... zł

Oferowana cena zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)  wg odpowiadających jej składników cenowych, w tym związane m.in. z dostawą do siedziby Zamawiającego.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego agregatu:

Marka:………………………………………………………………………………………………………..

Model…………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………

Gwarancja na agregat …………………………………………………………………………………

Gwarancja na przyczepkę…………………………………………………………………………….

O poniższych parametrach technicznych :

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ parametry wymagane | Informacja wykonawcy Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc maksymalna: 75 kVA/60 kW |  |
| 2. | Moc ciągła: 78 kVA/62 kW |  |
| 3. | Częstotliwość: 50 Hz +/- 2%; |  |
| 4. | Napięcie: 230/400 V |  |
| 5. | Cyfrowa regulacja napięcia: +/- 0,25% |  |
| 6. | Agregat wyposażony w układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy), SZR należy zlokalizować przy rozdzielnicy głównej RG przy głównym wejściu) |  |
| 7. | Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia) +/- 2% |  |
| 8. | Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów |  |
| 9. | Pojemność zbiornika paliwa: min. 70 l |  |
| 10. | Agregat przystosowany do pracy na zewnątrz |  |
| 11. | Agregat w obudowie wyciszonej |  |
| 12. | Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich |  |
| 13. | Agregat przystosowany do pracy chwilowej na wypadek zaniku napięcia |  |
| 14. | Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne |  |
| 15. | Głośność z 7 m nie przekraczająca 68 dB |  |
| 16. | Menu w języku polskim |  |
| 17. | Standardowe wyposażenie agregatu: - wyłącznik sterownika; - wyłącznik agregatu; - układ automatyki SZR ATS); - podgrzewacz cieczy chłodzącej; - przycisk awaryjnego zatrzymania; - wyciszona obudowa; - filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju; - prostownik – układ podtrzymywania akumulatora; - akumulator rozruchowy; - wibroizolatory drgań prądnicy i silnika; - uchwyty załadunkowe. |  |
| 18. | W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno – rozruchowa oraz panel kontrolno – sterujący i wyłącznik główny. |  |
| 19. | Agregat należy dostarczyć wraz z przyczepą transportową, aby spełniała wymagania zgodne z normą emisji spalin Stage V. |  |
|  | Warunki Gwarancji i serwisu |  |
| 1. | Gwarancja agregatu min. 36 miesięcy lub min. 1000 mth. |  |
|  | Gwarancja przyczepy min. 24 miesiące |  |
| 2. | W cenie oferty przeglądy gwarancyjne min. raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta przez cały okres gwarancji |  |
| 3. | Raz na kwartał testowe uruchomienie agregatu przez instalatora z wpisem do książki serwisowej. |  |
| 4. | Wsparcie techniczne 24 godziny 7 dni w tygodniu |  |
| 5. | Serwis świadczony na miejscu u Zamawiającego |  |
| 6. | Kontakt z pracownikami serwisu będzie prowadzony w języku polskim |  |

- Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

- SKŁADAM/SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ogólnymi warunkami umowy, na następujących warunkach:

Oświadczam/ Oświadczamy że,

- posiadam/y zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.

- akceptujemy Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie w nim określonych;

- powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- zapoznaliśmy się z dokumentacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym;

- wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej w celu kontaktowania się w niniejszym postępowaniu;

- Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ........................... stron.

4. Załączniki do oferty:

1).............................................

2).............................................

3).............................................

4)............................................

……………………………………………………………

Podpis  wykonawcy/osoby upoważnionej

do występowania w imieniu wykonawcy