Budowa Centrum Innowacji i Skalowania Procesów

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Szczegółowy zakres prac

Część I.

Specyfikacja techniczna urządzeń:

Wentylatory dachowe, w budynkach F-16 i F-18

Spis treści

1.	Wentylatory wentylacji awaryjnej	7

1.1.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.1	7

1.2.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.2	8

1.3.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.3	8

1.4.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.4	9

1.5.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.5	9

1.6.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.6	10

1.7.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.7	10

1.8.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.8	11

1.9.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.9a	11

1.10.	Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba9b	12

1.11.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/1	12

1.12.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/2	12

1.13.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/3	13

1.14.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/4	13

1.15.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/5	14

1.16.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/6	14

1.17.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/7	15

1.18.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/8	15

1.19.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/9	16

1.20.	Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/10	16

1.21.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/1	16

1.22.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/2	17

1.23.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/3	17

1.24.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/4	18

1.25.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/5	18

1.26.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/6	19

1.27.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/7	19

1.28.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/8	20

1.29.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/9	20

1.30.	Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/10	21

2.	Wentylatory obsługujące dygestoria	21

2.1.	Wentylator dachowy Wt.D.1.1	21

2.2.	Wentylator dachowy Wt.D.1.2	22

2.3.	Wentylator dachowy Wt.D.1.3	22

2.4.	Wentylator dachowy Wt.D.1.4	23

2.5.	Wentylator dachowy Wt.D.1.5	23

2.6.	Wentylator dachowy Wt.D.1.6	24

2.7.	Wentylator dachowy Wt.D.1.7	24

2.8.	Wentylator dachowy Wt.D.1.8	25

2.9.	Wentylator dachowy Wt.D.1.9	25

2.10.	Wentylator dachowy Wt.D.1.10	26

2.11.	Wentylator dachowy Wt.D.1.11	26

2.12.	Wentylator dachowy Wt.D.1.12	27

2.13.	Wentylator dachowy Wt.D.1.13	27

2.14.	Wentylator dachowy Wt.D.1.14	28

2.15.	Wentylator dachowy Wt.D.1.15	28

2.16.	Wentylator dachowy Wt.D.1.16	29

2.17.	Wentylator dachowy Wt.D.1.17	30

2.18.	Wentylator dachowy Wt.D.1.18	30

2.19.	Wentylator dachowy Wt.D.1.19	31

2.20.	Wentylator dachowy Wt.D.1.20	31

2.21.	Wentylator dachowy Wt.D.1.21	32

2.22.	Wentylator dachowy Wt.D.1.22	32

2.23.	Wentylator dachowy Wt.D.1.23	33

2.24.	Wentylator dachowy Wt.D.2.1	33

2.25.	Wentylator dachowy Wt.D.2.2	34

2.26.	Wentylator dachowy Wt.D.2.3	34

2.27.	Wentylator dachowy Wt.D.2.4	35

2.28.	Wentylator dachowy Wt.D.2.5	35

2.29.	Wentylator dachowy Wt.D.2.6	36

2.30.	Wentylator dachowy Wt.D.2.7	36

2.31.	Wentylator dachowy Wt.D.2.8	37

2.32.	Wentylator dachowy Wt.D.2.9	37

2.33.	Wentylator dachowy Wt.D.2.10	38

2.34.	Wentylator dachowy Wt.D.2.11	38

2.35.	Wentylator dachowy Wt.D.2.12	39

2.36.	Wentylator dachowy Wt.D.2.13	39

2.37.	Wentylator dachowy Wt.D.2.14	40

2.38.	Wentylator dachowy Wt.D.2.15	40

2.39.	Wentylator dachowy Wt.D.2.16	41

2.40.	Wentylator dachowy Wt.D.2.17	41

2.41.	Wentylator dachowy Wt.D.2.18	42

2.42.	Wentylator dachowy Wt.D.2.19	42

2.43.	Wentylator dachowy Wt.D.2.20	43

2.44.	Wentylator dachowy Wt.D.2.21	43

2.45.	Wentylator dachowy Wt.D.2.22	44

2.46.	Wentylator dachowy Wt.D.2.23	44

2.47.	Wentylator dachowy Wt.D.2.24	45

2.48.	Wentylator dachowy Wt.D.2.25	45

2.49.	Wentylator dachowy Wt.D.2.26	46

2.50.	Wentylator dachowy Wt.D.2.27	46

2.51.	Wentylator dachowy Wt.D.2.28	47

2.52.	Wentylator dachowy Wt.D.2.29	48

2.53.	Wentylator dachowy Wt.D.2.30	48

2.54.	Wentylator dachowy Wt.D.2.31	49

2.55.	Wentylator dachowy Wt.D.2.32	49

2.56.	Wentylator dachowy Wt.D.2.33	50

2.57.	Wentylator dachowy Wt.D.2.34	50

2.58.	Wentylator dachowy Wt.D.2.35	51

2.59.	Wentylator dachowy Wt.D.2.36	51

2.60.	Wentylator dachowy Wt.D.2.37	52

2.61.	Wentylator dachowy Wt.D.2.38	52

2.62.	Wentylator dachowy Wt.D.2.39	53

2.63.	Wentylator dachowy Wt.D.2.40	53

2.64.	Wentylator dachowy Wt.D.2.41	54

3.	Wentylatory dachowe budynek F-18	54

3.1.	Wentylator dachowy Wi1	54

3.2.	Wentylator dachowy Wi2	55

3.3.	Wentylator dachowy Wi3	55

3.4.	Wentylator dachowy Wi4	56

3.5.	Wentylator dachowy Wi5	56

4.	Wentylatory dachowe obsługujące laboratoria	57

4.1.	Wentylator dachowy W1	57

4.2.	Wentylator dachowy W2	57

4.3.	Wentylator dachowy W3	58

4.4.	Wentylator dachowy W4	58

4.5.	Wentylator dachowy W5	59

4.6.	Wentylator dachowy W6	59

4.7.	Wentylator dachowy W7	60

4.8.	Wentylator dachowy W8	60

4.9.	Wentylator dachowy W10	61

4.10.	Wentylator dachowy W11	61

4.11.	Wentylator dachowy W12	62

4.12.	Wentylator dachowy W13	62

4.13.	Wentylator dachowy W14	63

4.14.	Wentylator dachowy W15	63

4.15.	Wentylator dachowy W16	64

5.	Wentylatory dachowe obsługujące odciągi i okapy	64

5.1.	Wentylator dachowy O1.1	64

5.2.	Wentylator dachowy O1.2	65

5.3.	Wentylator dachowy O1.3	65

5.4.	Wentylator dachowy O1.4	66

5.5.	Wentylator dachowy O1.5	66

5.6.	Wentylator dachowy O1.6	67

5.7.	Wentylator dachowy O1.7a	67

5.8.	Wentylator dachowy O1.7b	68

5.9.	Wentylator dachowy O1.8	68

5.10.	Wentylator dachowy O1.9	69

5.11.	Wentylator dachowy O2.1	69

5.12.	Wentylator dachowy O2.2	70

5.13.	Wentylator dachowy O2.3	70

5.14.	Wentylator dachowy O2.4	71

5.15.	Wentylator dachowy O2.5	71

5.16.	Wentylator dachowy O2.6	72

5.17.	Wentylator dachowy O2.7	72

5.18.	Wentylator dachowy O2.8	73

5.19.	Wentylator dachowy O2.9a	73

5.20.	Wentylator dachowy O2.9b	74

5.21.	Wentylator dachowy O2.10a	74

5.22.	Wentylator dachowy O2.10b	75

5.23.	Wentylator dachowy O2.11	75

5.24.	Wentylator dachowy O2.12	76

5.25.	Wentylator dachowy O2.13a	76

5.26.	Wentylator dachowy O2.13b	77

5.27.	Wentylator dachowy O2.14	77

5.28.	Wentylator dachowy O2.15	78

5.29.	Wentylator dachowy O2.16	78

5.30.	Wentylator dachowy O2.17	79

5.31.	Wentylator dachowy O2.18	79

5.32.	Wentylator dachowy O2.19	80

5.33.	Wentylator dachowy O2.20	80

5.34.	Wentylator dachowy O2.21	81

5.35.	Wentylator dachowy O2.22	81

5.36.	Wentylator dachowy O2.23	82

5.37.	Wentylator dachowy O2.24	82

6.	Wentylatory dachowe obsługujące szafy wentylowane	83

6.1.	Wentylator dachowy Wt.S1.1	83

6.2.	Wentylator dachowy Wt.S1.2	83

6.3.	Wentylator dachowy Wt.S1.3	84

6.4.	Wentylator dachowy Wt.S1.4	84

6.5.	Wentylator dachowy Wt.S1.5	85

6.6.	Wentylator dachowy Wt.S1.6	85

6.7.	Wentylator dachowy Wt.S2.1	86

6.8.	Wentylator dachowy Wt.S2.2	86

6.9.	Wentylator dachowy Wt.S2.3	87

6.10.	Wentylator dachowy Wt.S2.4	87

6.11.	Wentylator dachowy Wt.S2.5	88

6.12.	Wentylator dachowy Wt.S2.6	88

6.13.	Wentylator dachowy Wt.S2.7	89

6.14.	Wentylator dachowy Wt.S2.8	89

6.15.	Wentylator dachowy Wt.S2.9	90

6.16.	Wentylator dachowy Wt.S2.10	90

6.17.	Wentylator dachowy Wt.S2.11	91

6.18.	Wentylator dachowy Wt.S2.12	91

6.19.	Wentylator dachowy Wt.S2.13	92

6.20.	Wentylator dachowy Wt.S2.14	92

6.21.	Wentylator dachowy Wt. S2.15	93

6.22.	Wentylator dachowy Wt. S2.16	93

6.23.	Wentylator dachowy Wt. S2.17	94

# Wentylatory wentylacji awaryjnej

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 3130 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3130 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 5,17 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |  |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 800 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |  |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 380 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=380 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |  |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 900 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=900 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |  |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1090 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1090 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 650 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |  |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.7

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 800 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |  |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1050 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1050 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |  |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.9a

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.9a |  |
| --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1470 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |
| Typ | Opis |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1470 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |

# Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba9b

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.9.b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 460 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=460 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=1285 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/29 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1285 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=1170 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/44 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1170 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=800 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/45a |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=660 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie B/1/03 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=660 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=1225 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/34 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1225 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=2070 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/40 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2070 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/7

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=2350 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/2/32 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2350 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=3130 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/2/35 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3130 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 5,17 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/9

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=2650 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/2/37 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2650 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 5,17 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/10

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator nawiewny kanałowy Punkt pracy=4520 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/2/37 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=4520 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 5,17 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=1285 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/29 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1285 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=1170 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/44 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1170 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=800 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/45a |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=660 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie B/1/03 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=660 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=1225 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/34 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1225 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=2070 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/1/40 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2070 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/7

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=2350 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/2/32 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2350 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=3130 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/2/35 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3130 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 5,17 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/9

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=2650 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/2/37 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2650 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 5,17 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/10

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny kanałowy Punkt pracy=4520 m3/h Ciśnienie statyczne= 300Pa Wykonanie: kanałowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB Lokalizacja: pomieszczenie A/2/37 |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=4520 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 5,17 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; Poziomy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylatory obsługujące dygestoria

# Wentylator dachowy Wt.D.1.1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora; |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=910 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=910 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=790 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=790 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1250 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1250m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1140 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC), Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.7

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=900 m3/h Ciśnienie statyczne= 450 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=900m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJWt/D.1.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=900 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=900m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.9

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1250 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1250m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.10

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1140 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC), Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.11

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Zasilanie: 3~400 V, 50 Hz, Pn=120 W, In=0,5 A Regulator prędkości obrotowej wentylatora Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.12

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1250 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1250m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.13

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1140 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC), Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.14

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.15

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=900 m3/h Ciśnienie statyczne= 450 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=900m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.16

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=900 m3/h Ciśnienie statyczne= 450 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=900m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.17

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=600 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=600 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.18

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1140 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC), Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.19

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.20

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.21

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.22

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.1.23

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=770 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=770 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJWt/D.2.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1520 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1520 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,75 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,75 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=680 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=680 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=680 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=680 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.7

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=680 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=680 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=680 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=680 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.9

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=680 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=680 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.10

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.11

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.12

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=900 m3/h Ciśnienie statyczne= 450 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=900m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.13

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=900 m3/h Ciśnienie statyczne= 450 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=900m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.14

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.15

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 440 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.16

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1140 m3/h Ciśnienie statyczne= 450 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.17

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1140 m3/h Ciśnienie statyczne= 450 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.18

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.19

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.20

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1380 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1380 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.21

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=960 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=960m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.22

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1380 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1380 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.23

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=830 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=830 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.24

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.25

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.26

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=760 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=760 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.27

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1330 m3/h Ciśnienie statyczne= 450Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1330 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.28

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1140 m3/h Ciśnienie statyczne= 450 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.29

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=760 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=760 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.30

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=920 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=920 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.31

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=920 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=920 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.32

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=920 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=920 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.33

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=920 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=920 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.34

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.35

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.36

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1140 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC); Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Przemiennik częstotliwości, Wyłącznik |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.37

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=450 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=450 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.38

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.39

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.39 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=790 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=790 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.40

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=790 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=790 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wt.D.2.41

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=570 m3/h Ciśnienie statyczne= 350Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=570 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylatory dachowe budynek F-18

# Wentylator dachowy Wi1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=890 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=890 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy Wi2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=610 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=610 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy Wi3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1730 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1730 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,75 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,75 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wi4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1270 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1270 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy Wi5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=140 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=140 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylatory dachowe obsługujące laboratoria

# Wentylator dachowy W1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=720 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=720 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=740 m3/h Ciśnienie statyczne=350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=740 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=600 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=600 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=2600 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2600 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 2,82 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 1,1 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=390 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=390 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=910 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=910 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W7

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1320 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1320 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=3220 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3220 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 5,17 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W10

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1190 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1190 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W11

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=630 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=630 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW; Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W12

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=420 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=420 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W13

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1800 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,11 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W14

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=600 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=600 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W15

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=1620 m3/h Ciśnienie statyczne= 350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1620 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,11 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy W16

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=670 m3/h Ciśnienie statyczne=350 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=670 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,84 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylatory dachowe obsługujące odciągi i okapy

# Wentylator dachowy O1.1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 200 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O1.2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 2020 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2020 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,22 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,49 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O1.3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 3530 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3530 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 3,14 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 1,26 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O1.4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 5040 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=5040 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 4,83 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O1.5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 2820 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2820 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 3,2 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 1,5 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O1.6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 200 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O1.7a

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.7a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 2020 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2020 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,22 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,49 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O1.7b

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.7b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 2520 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=2520 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 3,2 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 1,5 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O1.8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 7860 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=7860 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 4,83 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O1.9

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 3600 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3600 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 3,14 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 1,26 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 5440 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=5440 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 4,83 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 800 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Zasilanie: 3-400 V, 50 Hz, Pn=370 W, In=0,97 A Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 3020 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3020 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 3,2 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 1,5 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 200 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 800 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 5390 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=5390 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 4,83 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.7

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1000 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1000 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/ Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 3230 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3230 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 3,2 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 1,5 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O2.9a

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.9a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1000 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1000 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.9b

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.9b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1200 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.10a

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.10a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 600 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=600 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.10b

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.10b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 400 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=400 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.11

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 200 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.12

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 5540 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=5540 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 4,83 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O2.13a

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.13a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 800 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.13b

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.13b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 5540 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=5540 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 4,83 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.14

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 400 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=400 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.15

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1010 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1010 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O2.16

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 800 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=800 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,97 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,37 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.17

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1610 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1610 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,75 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,75 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.18

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1610 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1610 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,75 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,75 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.19

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 200 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.20

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 1610 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=1610 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 1,75 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,75 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O2.21

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 4030 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=4030 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 4,83 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylator dachowy O2.22

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 600 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=600 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,71 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,25 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza; |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.23

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 4540 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=4540 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 4,83 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 2,2 kW Praca w trybie /on-off/ Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy O2.24

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Strumień powietrza= 3530 m3/h Ciśnienie statyczne= 500 Pa Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=3530 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 3,2 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 1,5 kW Regulator prędkości obrotowej wentylatora; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, Regulator prędkości obrotowej wentylatora |  |

# Wentylatory dachowe obsługujące szafy wentylowane

# Wentylator dachowy Wt.S1.1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S1.2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S1.3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S1.4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S1.5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=200 m3/h Ciśnienie statyczne= 250 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S1.6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.1

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Poziom dźwięku hałasu w odległości 1m: 55 dB(A) Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.2

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=150 m3/h Ciśnienie statyczne= 250 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Poziom dźwięku hałasu w odległości 1m: 55 dB(A) Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=150 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.3

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=300 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=300 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.4

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.5

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=100 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=100 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.6

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=100 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=100 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.7

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=150 m3/h Ciśnienie statyczne= 250 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=150 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.8

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.9

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=100 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=100 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.10

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=100 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=100 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.11

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=150 m3/h Ciśnienie statyczne= 250 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=150 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.12

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=200 m3/h Ciśnienie statyczne= 250 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.13

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=200 m3/h Ciśnienie statyczne= 250 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=200 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt.S2.14

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=100 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=100 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt. S2.15

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=400 m3/h Ciśnienie statyczne= 300 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=400 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt. S2.16

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=150 m3/h Ciśnienie statyczne= 250 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=150 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |

# Wentylator dachowy Wt. S2.17

| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wentylator wywiewny dachowy Punkt pracy=50 m3/h Ciśnienie statyczne= 200 Pa Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A) Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB |  |  |
| Typ | Opis | Uwagi |
| Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny | Strumień powietrza Vn=50 m3/h, Dane elektryczne: Prąd nominalny: 0,5 A Obroty nominalne max 3000 1/min Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz Moc nominalna 0,12 kW Praca w trybie /on-off/; Pionowy wyrzut powietrza |  |
| Pozostałe elementy | Wyłącznik serwisowy, |  |