SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budynek magazynowy

(informacje podstawowe)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital

ul. Strefowa 7, 19-500 Gołdap

- NIERUCHOMOŚĆ, TERENY ZEWNĘTRZNE,  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - Wjazd/wyjazd główny:

Nieruchomość posiada dwa wjazdy urządzone. Wjazd główny na teren nieruchomości z ul. Strefowej.

  - Drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi:

      - nawierzchnia — kostka betonowa,

      - nośność — min. 120kN/ oś, kategoria ruchu KR3,

      - ciąg komunikacyjny — droga dwukierunkowa o szerokości min. 7m

      - szerokość placów manewrowych zgodna z załącznikiem graficznym, minimalne wymiary miejsc parkingowych dla parkowania prostopadłego:

- dla samochodów osobowych 2,5 x 5,0 m,

- dla osób niepełnosprawnych 3,6 x 5,0m

      - ilość miejsc parkingowych w granicach nieruchomości — 50.

      - maksymalne pochylenie palców manewrowych — 2% lub indywidualnie do potwierdzenia,

      - znak z ograniczeniem prędkości do 10km/ h na wjeździe,

  - Odwodnienie terenu:

      - odprowadzenie wód deszczowych za pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej, zebranie wód deszczowych z placów manewrowych za pomocą wpustów i obniżonej kostki,

      - zebranie wód deszczowych z  dachu  hali/ biura  oraz  do sieci  kanalizacji  deszczowej, rury spustowe zabezpieczone odbojami przed uszkodzeniami mechanicznymi.

  - Oświetlenie terenu:

# średnie natężenie oświetlenia no terenach zewnętrznych utwardzonych 10lx, zapewnienie oświetlenia zgodnie z przepisami prawa

      - oprawy mocowane no elewacji budynku, dopuszcza się możliwość mocowania na stupach, slupy zabezpieczone odbojnikami,

      - oprawy w technologii LED.

  - Inne elementy zagospodarowania terenu

# dwa zbiorniki podziemne do magazynowania gazu o pojemności 6400 dm3 każdy,

# dwa żelbetowe zbiorniki podziemne wody do gaszenia pożaru o pojemności 300m3 każdy,

# stanowisko czerpania wody przez samochody pożarnicze

# zbiornik retencyjno - infiltracyjny do odprowadzania wód opadowych

# separator oraz osadnik piasku na instalacji kanalizacji deszczowej,

# nowe przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową oraz instalacją wodociągową na terenie działki ( doprowadzenie zasilania do budynku, zasilanie instalacji hydrantowej, napełnianie zbiorników pożarowych)

# instalacja kanalizacji sanitarnej

# WLZ – wewnętrzna linia zasilająca budynek w energię elektryczną.

- MAGAZYN

  - Konstrukcja / Wymiary:

# Dane ogólne

# Powierzchnia zabudowy magazynu– 5104,16m2

# Powierzchnia użytkowa pomieszczeń magazynowych – 4947,05m2

# Powierzchnia użytkowa części socjalno – biurowej – 318,55m2

# Budynek o wymiarach w osiach konstrukcji   -dł.144,10m x szer.34,40m

# Wysokość do spodu dźwigara -5,75m

# Wysokość do attyki – 7,9m

# budynek jednokondygnacyjny,  w części socjalno - biurowej dwukondygnacyjny,

# rozpiętość: 35m  bez podparcia stupami konstrukcyjnymi;

# żelbetowe stopy	fundamentowe,	 stupy	żelbetowe,  dźwigary dachowe żelbetowe, blacha trapezowa,

  - Posadzka:

      - obciążenie 50kN/m2,

      - płyta  żelbetowa (zbrojenie  rozproszone) o grubości około 20cm, utwardzona, niepyląca, bez spoinowa, dylatowana,

      - złącza kompensacyjne we wszystkich stupach płaskość posadzki zgodna z normą DIN 19202 tabela 3, linia 3.

  - Elewacja:

      - cokół —  podwalina żelbetowa ocieplona o wysokości min. 0,2m ponad poziom posadzki,

      - płyty warstwowe z wypełnieniem PIR, układ poziomy, kolorystyka do potwierdzenia, izolacja termiczna zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

      - elewacja z możliwością zamontowania logo (2 sztuki) — wymiary około szer. 2,5m x wys. 3,0m; pas wydzielonej przestrzeni oraz obszar sąsiedni dla logo wolny od lamp, przelewów awaryjnych itp.,

      - doprowadzenie zasilania odpowiedniego dla podświetlania logo we wskazanych miejscach — zegar słoneczny lub czujnik zmierzchowy,

      - numeracja bram w rozmiarze min. 60x80cm

  - Dach:

      - dach płaski, blacha trapezowa,

      - folia paroizolacyjna,

      - izolacja  termiczna - wełna mineralna o grubości 20cm,

      - membrana dachowa PVC gr 1,2-1,5mm,

      - instalacja odgromowa,

      - dostęp przez zewnętrzną, zabezpieczoną przed niekontrolowanym dostępem drabinę wyłazową, zgodną z przepisami prawa,

      - możliwość umiejscowienia anteny do połączenia radiowego Internetu, przygotowanie przejścia przez dach (magazyn lub biurowiec) we wskazanej lokalizacji — lokalizacja do potwierdzenia.

  - Okno, drzwi:

      - okna PCV — kolorystyka do potwierdzenia,

      - witryny – konstrukcja aluminiowa np. Aluprof

      - drzwi zewnętrzne aluminiowe — w kolorze elewacji, wyposażone w samozamykacz,

      - drzwi ewakuacyjne stalowe — w kolorze elewacji wyposażone w system antypaniczny, izolacyjność termiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Bramy

- producent: Harmann lub równoważne (do potwierdzenia

- bramy segmentowe 7,5x4,6 m(szer. x wys.} montowane na podkonstrukcjach stalowych w układzie pionowym, podnoszone elektrycznie, panel sterujący, silnik, panel gr min.42 mm, z przeszkleniem pojedynczego segmentu — 3 okna w panelu,

- przy bramie zestaw gniazd elektrycznych (3x230V).

- opcja sterowania ręcznego przy zaniku napięcia

  - Instalacja elektryczna

- dostosowanie rozdzielni, wyprowadzenie i podleczenie kabli

- 3 zestawy gniazd (2 gniazda trójfazowe 1x16A +1x32A i 3 gniazda jednofazowe} z zabezpieczeniem — lokalizacja do potwierdzenia,

- koryta kablowe uwzgledniające 30% rezerwy na instalacje niskoprądowe  lub montaż dodatkowych koryt kablowych,

- stanowisko dla ładowania wózków - gniazda dla potrzeb lądowania wózków — 3szt./; gniazda 3 — fazowe.

- zasilanie budynku z istniejącej na terenie zakładu stacji transformatorowej poprzez jej rozbudowę.

  - Oświetlenie wewnętrzne:

- oprawy hermetyczne (IP>20} ze źródłami “światła w technologii LED

- podziały stref oświetlenia na strefy sterownia z 2 miejsc — do potwierdzenia lokalizacja, jedno sterowanie przy wejściu do hal, drugie do potwierdzania

- temperatura barwowa 4000K

- oprawy zamontowane na wysokości ok. 6,5 m,

- oświetlenie podstawowe - natężenie oświetlenia, równomierność,	olśnienie, migotanie, oddawanie barwy zgodnie z przepisami prawa min.:  300lx

- oświetlenie  awaryjne  i  ewakuacyjne   autonomiczne  oprawy  LED - zgodnie z przepisami prawa.

  - Instalacja ogrzewania:

- hala magazynowa nieogrzewana

  - Instalacje wod.—kan.

- instalacja podciśnieniowego odprowadzenia wody z dachu,

- punkt czerpalny wody w magazynie (na ścianie biurowca/zaplecza socjalnego zabezpieczony pytkami) wraz z kratką ściekową — na potrzeby myjki — 1 sztuka,

  - Instalacja wentylacji:

- wentylacja	mechaniczna	wyciągowa,	bez	dodatkowych	krat	nawiewnych	na ścianach,

- zakładana ilość wymian powietrza: 0,5 wymiany/ h

  - Instalacja zabezpieczeń p.poż:

- obciążenie ogniowe do 2000<Q≤ 4000MJ/m2,

- zabezpieczenie zgodnie z przepisami prawa, przyciski ROP,

- wyposażenie obiektu w gaśnice, węże pożarnicze itd.,

- instalacja hydrantowa – sucha (suche piony)

- układ	oddymiania, hydrantów  i innych elementów — niekolidujący z funkcją magazynu — do potwierdzenia.

  - Zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi:

- odbojniki -  malowane w żółto—czarne pasy, „na zebrę“ stalowe rury pionowe -  przy wszystkich bramach,

- na zewnątrz magazynu ściany, stupy usytuowane w pobliżu miejsc postojowych samochodów osobowych zabezpieczone odbojnikami (brak możliwości uszkodzenia przez samochód podczas parkowania),

  - Ogólne:

- nieutrudniony	dostąp  do  wszystkich urządzeń wymagających serwisu, otwory rewizyjne + drzwiczki zamykane no klucz,

- toalety w magazynie — ilość zgodnie z przepisami,

- CZĘŚĆ SOCJALNO – BIUROWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

  - Lokalizacja

- część socjalno – biurowa zlokalizowana jest w wydzielonej pożarowo części budynku magazynowego:

- powierzchnia ok. 560m2

- budynek dwukondygnacyjny,

- konstrukcja budynku szkieletowa, niezależna pożarowo od konstrukcji magazynu, oddzielenie za pomocą ściany oddzielenia pożarowego,

- parter biura i magazynu na równym poziomie,

- stupy żelbetowe, stropy żelbetowe, prefabrykowane, szyb dźwigu osobowego żelbetowy

- dach żelbetowy przykryty blachą trapezową wysokoprofilową,

  - Elewacja/ ściany zewnętrzne:

      - cokół —  podwalina żelbetowa ocieplona o wysokości min. 0,2m ponad poziom posadzki,

      - płyty warstwowe z wypełnieniem PIR, kolorystyka do ustalenia,

      - izolacja termiczna zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

      - nad wyjściami zadaszenia szklane z systemem odprowadzenia wody bezpośrednio do kanalizacji deszczowej,

      - dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

      - wycieraczka ( typ — krata ,WeMa - przed wejściem)

  - Dach:

      - dach plaski, blacha trapezowa,

      - folio paroizolacyjna,

      - izolacja  termiczna	— wełna mineralna o grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,

      - membrana dachowa PVC gr 1,2-1.5 mm.

  - Posadzka:

      - izolacja termiczna zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

      - wykończenie   pytkami   grosowymi   lub wykładzin  dywanową	— do uzgodnienia,

      - przy wejściach głównych zagłębiane wycieraczki systemowe — wypełnienie szczotka- guma.

  - Ściany wewnętrzne:

      - wykonane     murowane z gazobetonu, tynkowane lub lekka konstrukcja z płyt GK – do ustalenia

      - tynki (w przypadku ścian murowanych) cem.-wap.

  - Okna:

      - okna PCV kolor do uzgodnienia,

      - szklenie zespolone, współczynnik izolacyjności termicznej dla przegrody zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      - okna rozwierano—uchylne, rolety wewnętrzne w kasecie - kolor jasnoszary RAL 7037, wymiary okien zgodnie z projektem - doświetlenie zgodnie z  przepisami prawa,

      - wysokość parapetu 0,85m - kolorystyka do zatwierdzenia,

  - Drzwi:

      - drzwi zewnętrzne oraz wiatrołapu — wejścia główne — przeszklone (szyba antywłamaniowa P4), aluminiowe, z antabą samozamykaczem, z 2 wkładkami (min. 1 atestowana), współczynnik izolacyjności termicznej dla przegrody zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      - drzwi ppoż. aluminiowe, stalowe lub płycinowe w zależności od miejsca zastosowania, drzwi do pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych, stalowe lub płycinowe standard np. Prota CPL, ościeżnice np. stalowe — antracyt,

      - drzwi wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami (z wyłączeniem korytarza z przeszkleniem,

      - w drzwiach zewnętrznych, ciągach komunikacyjnych, pomiędzy strefami, do i wewnątrz pomieszczeń socjalnych, sanitarnych — zamontowane samozamykacze, przy każdych drzwiach odboje (ścienne lub podłogowe — lokalizacja do potwierdzenia).

  - Instalacja ogrzewania oraz cieplej wody użytkowej:

      - instalacja c.o. oraz c.w.u. poprzez dwufunkcyjny kocioł gazowy,

      - ogrzewanie za pomocą grzejników stalowych, w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki drabinkowe,

      - zakładana temperatura +20°C/ +24°C przy temperaturze zewnętrznej —20°C , zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zależności od przeznaczenia pomieszczeniu.

  - Instalacja wod—kan:

      - instalacja podciśnieniowego odprowadzenia wody z dachu, wpusty podgrzewane.

  - Instalacja wentylacji:

      - pomieszczenia biurowo — mechaniczna nawiewano—wyciągowa (anemostaty nawiewne i wywiewne kwadratowe, centrale wentylacyjne z tłumikami — lub tłumiki no instalacji,

      - pomieszczenia socjalne i techniczne — wyciągowa,

      - ilość wymian, odzysk ciepła, izolacyjność akustyczna, izolacja kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Instalacja klimatyzacji:

      - Klimatyzacja w pomieszczeniach czysto biurowych, salach	konferencyjnych, kuchnia / jadalnia,

      - klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni, grawitacyjne odprowadzenie skroplin,

      - standard Samsung, Daikin, Haier lub równoważne do potwierdzenia, układ w pomieszczeniach, moduły/ splity, sterowanie do potwierdzenia.

  - Instalacja elektryczna:

      - dystrybucja napicia z rozdzielni głównej poprzez trasy w korytkach kablowych,

      - koryta kablowe uwzgledniające 30% rezerwy na instalacje niskoprądowe lub montaż dodatkowych koryt kablowych,

      - niezależne opomiarowanie instalacji, sprzęt klasy np. Hager Polo Optima,

      - zestawy gniazdowe 2x230V + 2 x data, nie mniej niż 1 zestaw no 8m2 powierzchni biurowej — dokładna ilość i rozmieszczenie do zatwierdzenia,

      - w sali konferencyjnej floorbox (4x230V, 4xData, miejsce no 4R J45), przygotowanie zasilania i kabla HDMI dia potrzeb rzutnika (sufit),

      - w kuchnia/jadalni gniazda 4x230V,

      - doprowadzenie do pomieszczenia serwerowni dwóch niezależnych obwodów do zasilania szaf rockowych jedno zabezpieczenie dla IT 32A, drugie dla CCTV 20A  wpusty w suficie; + 3x gniazdo 230V (na ścianach), doprowadzenie do pomieszczenia serwerowni dedykowanego obwodu zasilania centrali alarmowej. Obwód zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo—prądowym B10 sprzed wstecznika różnicowo—prądowego. Wypust nad sufitem podwieszanym z zapasem 3m.

  - Instalacja oświetlenia:

      - oprawy hermetyczne (IP>20/ ze źródłami światła w technologii LED — kasetonowe mleczne lub podwieszone — w zależności od aranżacji,

      - podziały stref oświetlenia, miejsce sterowania — do potwierdzenia, zgodnie z wytycznymi aranżacji, w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, komunikacji — czujnik ruchu,

      - temperatura barwowa 4000K,

      - oświetlenie podstawowe - natężenie oświetlenia, równomierność, olśnienie, migotanie, oddawanie barwy zgodnie z przepisami prawa min.:

- - dla powierzchni pracy biurowej 500Ix,

- - dla pomieszczeń technicznych, socjalnych i komunikacji 150Ix.

      - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne autonomiczne oprawy LED - zgodnie z przepisami prawa.

  - Instalacja niskoprądowa:

      - możliwość światłowodowego doprowadzenia łącza internetowego do obiektu (wybudowanie studzienek przy granicy dziatki i kanalizacji teletechnicznej (którą można wprowadzić światłowód — lokalizacja do potwierdzenia.

  - Instalacja p.poż.:

      - zabezpieczenie zgodnie z przepisami prawa, przyciski ROP no każdym poziomie,

      - wyposażenie obiektu w gaśnice, węże pożarnicze itd.

  - Komunikacja, pomieszczenia socjalne, techniczne, biurowe, sanitarne:

      - wyposażenie sanitarne biały montaż — standard np. Koło Nova Pro, armatura standard np. KFA, baterie umywalkowe na fotokomórkę (zasilanie z sieci elektrycznej),

      - w pomieszczeniach sanitarnych zestawy: uchwyt no papier, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik do mydła, szczotka WC — z PCV, kosz na śmieci, wieszaki w kabinach WC ,

      - w przy umywalkach lustra — wymiary min. 60x80cm.

      - toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w odpowiednią armaturę i uchwyty umożliwiające korzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

  - Ogólne:

      - usytuowanie wszystkich liczników na poziomie do 1,5 od posadzki/podłogi, nieutrudniony   dostąp   do   wszystkich urządzeń  wymagających	serwisu (otwory rewizyjne + drzwiczki zamykane no klucz},

      - w sali konferencyjnej przygotowanie ściany jako ekran do rzutnika — wymiary wys. 2m x szer. 3m — malowanie białą farbą antyrefleksyjną w ciemnej ramce,

      - wymiar serwerowni min.. 8m2,