Dąbie, 31 sierpnia 2026 r.

Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację serwerów i sieci w obszarze technicznym IT oraz wdrożenie systemów monitorowania i ochrony sieci w obszarze technicznym OT w infrastrukturze wodociągowej (z podziałem na części) Nr postępowania ZGK/221/2026, zawiadamia o zmianie Zapytania ofertowego w następującym zakresie:

1. rozdziałowi V „Termin realizacji zamówienia” nadaje się nowe brzmienie:

„- 3 miesiące od dnia podpisania Umowy (dot. części I i II), nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2026 r.”

2. rozdziałowi VI „Termin składania ofert” nadaje się nowe brzmienie:

„VI. Termin składania ofert: 15 września 2026 r. godz. 9.00.”

3. rozdziałowi VIII „Termin związania ofertą” nadaje się nowe brzmienie:

„VIII. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa w dniu 14 października 2026 r. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. Zamawiający może wezwać wykonawców do wyrażenia pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie więcej niż o 30 dni. W celu zachowania ciągłości, wyrażenie zgody powinno nastąpić przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą.”

4. w ramach procedury wyjaśnień Zapytania ofertowego, w tym w szczególności w ramach częściowej odpowiedzi na pytanie nr 20 zadane w BK2021 o treści: Czy istnieje szczegółowy OPZ dla części dotyczącej OT, określający liczbę lokalizacji, urządzeń, segmentów sieciowych, sond oraz wymagane protokoły ISC/SCADA? Zamawiający precyzuje część OT i wskazuje, że:

W ramach części: wdrożenie systemów monitorowania i ochrony sieci w obszarze technicznym OT w infrastrukturze wodociągowej (część OT) Zamawiający przyjął następujące założenia:

I. Założenia ogólne:

- Wdrożenie Systemu Monitorowania Sieci OT rozumianego jako system teleinformatyczny, który analizuje pakiety sieciowe, bez naruszania ich integralności oraz dostępności.

- Na przełącznikach zarządzalnych, w segmencie sieci przemysłowej, zostanie skonfigurowana funkcja SPAN. Powstała w ten sposób kopia ruchu sieciowego, za pośrednictwem infrastruktury Zamawiającego (własne zasoby sieciowe o wystarczającej przepustowości, przełączniki zarządzalne z funkcją RSPAN – jeśli występują po drodze, lub bezpośrednio) zostanie dostarczona do portów monitorujących ETH (lub SFP) urządzenia przechwytującego - SONDY,

- SONDA (urządzenie przechwytujące) posiadające minimum 5 portów monitorujących.

- System jest pasywnym rozwiązaniem monitorowania bezpieczeństwa sieci - musi zapewnić pasywną analizę pakietów.

- System ma analizować kopię ruchu sieciowego dostarczoną z portów mirror/span przełączników sieciowych do portów monitorujących urządzenia przechwytującego (sondy).

- System ma posiadać możliwość integracji wielu SOND w ramach jednej konsoli centralnej zarządzania.

- Na podstawie znajomości szerokiej gamy protokołów w tym rozgłoszeniowych oraz analizy danych 
z dostarczonej kopii ruchu, silniki skanujące Systemu zapewniają możliwość pasywnej identyfikacji systemów operacyjnych urządzeń wykrytych w monitorowanej sieci.

- System ma zapewnić:

  - możliwość modyfikacji wagi alarmów w zależności od krytyczności procesu biznesowego, typu urządzenia, indywidualnych wymogów urządzenia i właściciela systemu,

  - możliwość konfiguracji parametrów brzegowych dla każdego typu alarmu,

  - możliwość konfiguracji celem ograniczenia alarmów typu false-positive.

- System musi posiadać sygnaturowy mechanizm detekcji z regułami dla środowiska przemysłowego OT z możliwością off-linowej ich aktualizacji.

- System musi zapewniać analizę i prezentację anomalii protokołów przemysłowych m.in.:

  - nieautoryzowana komunikacja przemysłowa,

  - anomalie protokołów przemysłowych,

  - naruszenie zdefiniowanej polityki komunikacji przemysłowej,

  - nagłe zmiany wartości zmiennych (mających wpływ np. na działanie PLC) w stosunku do procesu normalnego.

- System ma posiadać możliwość lokalnego zarządzania kontami i grupami użytkowników.

- System ma posiadać możliwość indywidulanego aktywnego odpytania wybranego wykrytego w monitorowanej sieci urządzenia o szczegółowe informacje nt tego urządzenia; dotyczy sytuacji, gdy nie jest możliwe pozyskanie tych informacji z kopii ruchu.

- W sytuacji, w której aktywny skan nie jest możliwy, System monitorowania bezpieczeństwa sieci OT musi być wyposażony w mechanizm agentowy (aplikacja instalowana na hoście pracującym w monitorowanej sieci), który umożliwia jednokierunkowe przekazanie informacji o hoście (np. zasoby hosta, zainstalowane na nim aplikacje, aktywne połączenia, obciążenie, etc) do SONDY lub konsoli centralnej

- System musi posiadać komponent umożliwiający monitorowanie zagrożeń dla sieci bezprzewodowych (nieautoryzowane punkty dostępowe czy aktywność dronowa w pobliżu strefy chronionej) –  komponent musi zostać dostarczony przez Wykonawcę wraz z systemem.

II. Założenia szczegółowe:

- Alerty i incydenty:

  - System ma zapewniać prezentacje w analizowanym alercie graficznie element, którego dotyczy alert.

  - System musi posiadać graficzny interfejs pozwalający na prezentacje ruchu monitorowanej sieci, z uwzględnieniem użytych protokołów, z możliwością wyłączenia protokołów które nie mają być prezentowane na wykresie, przepływności, ilości połączeń TCP oraz umożliwiać filtrację po np: IP, nazwie urządzenia, roli, vlanie, mac adresie, strefie, poziomie w modelu purdue, protokole czy ilości przetransferowanych danych.

  - W prezentacji graficznej monitorowanej sieci system musi uwzględniać slot czasowy określony przez operatora, np. od daty w przeszłości do chwili obecnej.

  - System musi posiadać możliwość wyeksportowania widoku graficznego do formatu PDF.

  - System zapewnia informowanie i alerty, w przypadku wykrycia jednej z sytuacji:

    - wykrycie nowego pakietu SYN na danym linku,

    - gdy jest wykryty nowy TCP handshake,

    - kiedy połączenie jest przerwane i nawiązane ponownie,

    - kiedy link jest nieaktywny prze określony czas podany w sekundach,

    - wykryto programowanie złośliwe (malware),

    - wykryto atak DOS/DDOS,

    - wykryto skanowanie sieci,

    - wykryto oprogramowanie typu Spyware,

    - wykryto zagrożenia typu MitM „Man-in-the-Middle”,

    - wykryto anomalie w ruchu sieciowym (rozpoznawanie częstotliwości komunikacji urządzeń, niezgodność komend, skanowanie PLC i urządzeń sterujących),

    - wykrycia połączenia do sieci zewnętrznej, w tym do sieci Internet.

Ponadto, system ma posiadać mechanizm detekcji zagrożeń nieposiadających znanej sygnatury, np. behawioralnego/anomalii i zapis np. kiedy wykryto zagrożenie/anomalię nieposiadające znanej sygnatury).

  - Urządzenie musi zapewniać sortowanie alarmów względem ich poziomu zagrożenia, ważności, typu i czasu wystąpienia.

  - System musi posiadać możliwość korelacji pojedynczych alarmów w zdarzenia.

  - Informacja o alarmie musi zawierać minimum następujące informacje: opis techniczny alarmu, klasyfikację typu oraz stopień zagrożenia.

  - System winien posiadać możliwość tworzenia plików PCAP z ruchem sieciowym towarzyszącym alarmowi, gdy to jest możliwe.

  - System umożliwia odpytanie wewnętrznej bazy danych za pomocą zapytań z poziomu GUI w celu pozyskania niestandardowych wyników.

  - System winien umożliwiać pobranie niestandardowych wyników (xls/csv).

  - System winien zapewniać tworzenie reguł alarmowych na podstawie niestandardowych wyników pozyskanych w procesie odpytywania wewnętrznej bazy danych za pomocą zapytań z poziomu GUI.

  - System winien zapewnić tworzenie raportów na podstawie gotowych elementów dostarczonych przez producenta, a administrator systemu musi mieć możliwość dodania własnych elementów zbudowanych w oparciu o zapytania do bazy danych. Raport może być dostępny w formatach PDF, CSV, oraz generowany na żądanie oraz według harmonogramu.

  - System winien zapewniać możliwość badania integralności rejestrów na monitorowanych hostach (np. za pomocą agenta).

  - System winien posiadać funkcjonalność monitorowania konfiguracji systemów hostów oraz aplikacji w celu zapewnienia zgodności z politykami i standardami bezpieczeństwa oraz praktykami dotyczącymi hardeningu, takimi jak CIS Benchmark.

  - System winien posiadać gotowe wizualizacje i polityki zgodności z GDPR, PCI-DSS, NIST.

  - System winien posiadać natywną integrację z Malware Information Sharing Platform (MISP).

  - System winien zapewniać funkcjonalności skanowania podatności dla aplikacji oraz systemów operacyjnych Linux i Windows.

  - System powinien umożliwiać utworzenie bazy automatycznych akcji na monitorowanych systemach w przypadku detekcji zagrożenia wskazanego w regule.

  - Tworzone incydenty będące wynikiem pracy reguł bezpieczeństwa powinny posiadać wbudowany poziom istotności wraz z możliwością modyfikacji poziomu istotności dla każdej reguły.

- Warstwa prezentacyjna:

  - System winien posiadać domyślnie predefiniowane raporty. Oprócz zestawu predefiniowanych raportów administrator powinien mieć możliwość tworzenia własnych.

  - System winien zapewniać funkcjonalność generowania raportów z dowolnych danych w nim gromadzonych.

  - Raporty z możliwością generowania ręcznego oraz automatycznego według zdefiniowanego harmonogramu.

  - System winien zapewniać generację raportów do formatów minimum PDF z jednoczesną możliwością opatrywania dokumentu logo Zamawiającego oraz komentarzami.

  - System winien umożliwiać konfiguracje Dashboardów, gotowych ekranów (widoków) prezentujących informacje na bazie zebranych zdarzeń i logów, z możliwością tworzenia wykresów pozwalających na wykrycie zachowań lub incydentów wykraczających poza standardowe związki i zależności. Wspomaganie procesu monitorowania bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń oraz monitorowania systemu, aktywności sieciowej, aktywności aplikacji. System powinien umożliwiać dowolne personalizowanie wbudowanych widoków jak również tworzenie nowych dostosowanych do potrzeby danego administratora lub operatora.

  - System winien umożliwiać dodatkową graficzną wizualizację zidentyfikowanych połączeń sieciowych pomiędzy adresami IP wykrytych w monitorowanej sieci urządzeń.

  - System winien dostarczać zaimplementowane mechanizmy dostępu umożliwiające wybranym użytkownikom selektywny dostęp do informacji.

- Warstwa bezpieczeństwa:

  - Aktualizacja systemu oraz bazy zagrożeń ma być dostępna w trybie off-line.

  - System winien umożliwiać zbieranie informacji o komponentach sieci przemysłowej OT Zamawiającego, rozpoznaje urządzenia według ich typu (przykładowo PLC, HMI, system SCADA, historian itp.) oraz grupuje je według modelu purdue.

  - System winien umożliwiać wykrycie szczegółowych informacji o urządzeniach w sieci przemysłowej takich jak: informacje o producencie, modelu, numerze seryjnym, występujących podatnościach klasyfikując podatności wg modelu CVE.

  - System winien przedstawiać informację o ryzyku funkcjonowania komponentów OT, bazując na powstałych alertach i zaraportowanych podatnościach.

  - System ma zapewnić zbieranie informacji o ruchu sieciowym wymienianym między komponentami sieci OT, archiwizując dane o poprzednio wymienianej komunikacji umożliwiając przedstawianie informacji o protokołach oraz ilości wymienionych danych.

  - System ma posiadać możliwość pracy w wersji fizycznej oraz wirtualnej.

  - System powinien działać w oparciu o dostarczoną kopię ruchu lub dostarczone nagrania ruchu sieciowego przez sniffer w formie pliku .pcap.

  - System musi zapewniać DPI (Deep Packet Inspection) dla protokołów przemysłowych (Modbus, S7+, S7, Profinet, HL7, EtherNet/IP, GOOSE, Experion SIS, MAsterBus300, DLMS/COSEM, IEC 101/102/103/104, SLMP, IXL,BACNET), umożliwiające co najmniej identyfikację protokołu, komunikujących się urządzeń oraz - w zakresie, w jakim pozwala na to specyfikacja danego protokołu - analizę funkcji, komend i parametrów komunikacji wykorzystywanych do wykrywania anomalii i zagrożeń.

  - System ma posiadać wbudowaną i stale dynamicznie aktualizowaną bazę zagrożeń Threat Intelligence dedykowana dla środowisk OT.

  - System winien umożliwiać analizę behawioralną bazującą na uczeniu maszynowym (ML) metod działania komponentów w warunkach stabilnej i poprawnej pracy oraz generowania alertów w sytuacji, gdy działanie sieci OT odbiega od wzorcowego schematu.

  - System winien zapewniać możliwość integracji z systemami typu firewall (integracja umożliwia blokowanie komunikacji uznanej przez system za niebezpieczna przy udziale firewalla).

  - System powinien posiadać możliwość przypisania odpowiedniego modelu uczenia oraz profilu bezpieczeństwa do konkretnej strefy. System ma możliwość utworzenia stref w oparciu o pule adresów IP.

  - System winien posiadać widok prezentujący aktywne i zamknięte sesje komunikacyjne.

  - System winien posiadać widok prezentujący wszystkie połączenia, które odbyły się pomiędzy urządzeniami nadzorowanej sieci, w określonym przedziale czasowym.

  - System ma zapewnić możliwość porównania stanu sieci i komunikacji w przeszłości do chwili obecnej oraz pomiędzy dwoma punktami w przeszłości. Prezentuje dane usunięte, dodane i zmienione.

5. W załączniku do Zapytania ofertowego w pkt. 15 (dot. części IT) Zamawiający dokonuje ujednolicenia wymagań w zakresie UPS, w ten sposób, że cały pkt. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„

| 13. | UPS o poniższych minimalnych wymaganiach: Gwarancja 3 lata | 1 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Obszar | Wymaganie MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | UPS online Podwójna konwersja (VFI) |
| 2 | Moc | Moc znamionowa min. 10 kVA / 10 kW |
| 3 | Fazy | Konfiguracja3-fazowe wejście / 1-fazowe wyjście (3:1) |
| 4 | Napięcie wejściowe | 400 V |
| 5 | Napięcie wyjściowe | 230 V |
| 6 | Sprawność | Wysoka min. 95% (ECO do 99%) |
| 7 | THDi | Zniekształcenia ≤ 5% |
| 8 | Bypass | Wbudowany automatyczny i serwisowy |
| 9 | Komunikacja | Monitoring Modbus SNMP, Ethernet |
| 10 | Sterowanie | Panel LCD Tak |

Baterie

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 11 | Typ baterii | VRLA lub równoważne. VRLA szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z zaworami bezpieczeństwa. Jako równoważne określenia / typy baterii dopuszcza się: SLA (Sealed Lead Acid) — szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy AGM (Absorbent Glass Mat) — najpopularniejszy typ VRLA GEL — żelowy akumulator VRLA. |
| 12 | Wbudowane baterie | Tak |
| 13 | Dodatkowa bateria | Min. 1 dodatkowy moduł bateryjny |

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS o mocy min. 10 kVA, przeznaczonego do zasilania odbiorów krytycznych, zapewniającego ciągłość pracy w przypadku zaniku napięcia oraz stabilizację parametrów zasilania.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełnił co najmniej niżej wymienione parametry lub lepsze:

2. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | UPS Online (double conversion, VFI) |
| 2 | Zastosowanie | Zasilanie gwarantowane Odbiory IT / infrastruktura krytyczna |
| 3 | Architektura | System stacjonarny Montaż w pomieszczeniu technicznym |
| 4 | Interfejs | Obsługa Panel LCD + dostęp zdalny |

3. Parametry elektryczne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 5 | Moc znamionowa | min. 10 kVA / 10 kW |
| 6 | Topologia | Online Podwójna konwersja |
| 7 | Napięcie wejściowe | 400 V AC 3-fazowe |
| 8 | Napięcie wyjściowe | 230 V AC 1-fazowe |
| 9 | Konfiguracja faz | 3:1 |
| 10 | Częstotliwość | 50 Hz |
| 11 | Współczynnik mocy | ≥ 0,99 (wejście) |
| 12 | THDi | ≤ 5 % |

4. Sprawność i jakość zasilania

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 13 | Sprawność | min. 94% |
| 14 | Tryb ECO | Tak Sprawność ≥ 98% |
| 15 | Stabilizacja napięcia | Tak±1% |
| 16 | Czas przełączenia | 0 msTryb online |

5. Baterie i podtrzymanie

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 17 | Typ baterii | VRLA lub równoważne. VRLA szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z zaworami bezpieczeństwa. Jako równoważne określenia / typy baterii dopuszcza się: SLA (Sealed Lead Acid) — szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy AGM (Absorbent Glass Mat) — najpopularniejszy typ VRLA GEL — żelowy akumulator VRLA. |
| 18 | Wbudowane baterie | Tak |
| 19 | Rozbudowa | Możliwość podłączenia dodatkowych modułów |
| 20 | Dodatkowy moduł | Min. 1 dodatkowy zestaw baterii |
| 21 | Czas podtrzymania | Konfigurowalny min. kilka minut przy pełnym obciążeniu |

6. Bypass i niezawodność

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 22 | Bypass automatyczny | Tak |
| 23 | Bypass serwisowy | Tak (opcja) |
| 24 | Redundancja | Możliwość pracy równoległej (opcjonalnie) |

7. Komunikacja i monitoring

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 25 | Interfejs sieciowy | Ethernet |
| 26 | Protokoły | SNMP / Modbus / HTTP |
| 27 | Alarmy | Powiadomienia o zdarzeniach |
| 28 | Monitoring | Parametry pracy UPS |
| 29 | Integracja | Możliwość współpracy z systemami IT |

8. Współpraca z agregatem

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 30 | Kompatybilność | UPS przystosowany do pracy z agregatem |
| 31 | Zakres tolerancji | Szeroki zakres napięcia i częstotliwości |
| 32 | Soft start | Tak |

9. Obudowa i wykonanie

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 33 | Obudowa | Tower przekonwertowana na rack/ rack (4U+) |
| 34 | Stopień ochrony | min. IP20 lub równoważna |
| 35 | Chłodzenie | Wymuszone |

10. Wymagania instalacyjne

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 36 | Podłączenie | Instalacja elektryczna (hardwire) |
| 37 | Uruchomienie | Testy funkcjonalne |
| 38 | Integracja | Współpraca z SZR i agregatem |

11. Dokumentacja i szkolenie

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 39 | Dokumentacja | Techniczna i powykonawcza |
| 40 | Instrukcja | Obsługi |
| 41 | Szkolenie | Dla użytkowników |

„