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	Załącznik nr 2

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	Minimalne wymagane parametry techniczne

	Parametry oferowane
PODAĆ[footnoteRef:1] [1:  Należy wskazać parametry oferowanego urządzenia w sposób pozwalający na weryfikację spełnienia minimalnych warunków technicznych] 



	-Moc instalacji w granicy 100 kWp
	

	-Położenie: dach
	

	-Ochrona: przeciwprzepięciowa, przeciwporażeniowa
	

	-Dostawa, montaż, uruchomienie
	

	-Elementy instalacji:
	

	1/ MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
	

	-Moc 1-go modułu fotowoltaicznego min.: 450 Wp
	

	-Sprawność modułu min.: 20%
	

	-Roczna degradacja w ciągu 30 lat max.: 0,45%
	

	-Optymalizatory na każdy panel
	

	2/ INWERTERY (FALOWNIKI)
	

	-Trójfazowy(e) hybrydowy(e) o sumarycznej mocy wyjściowej min.: 2X50 kW lub 1x100 kW
	

	-Gwarancja producenta min. 5 lat
	

	-Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi na wejściu PV
	

	-Ochrona przeciwprzepięciowa
	

	3/ KONSTRUKCJA WSPORCZA
	

	-Rodzaj konstrukcji dostosowany do pokrycia dachu oraz warunków pracy
	

	-Wykonanie z aluminium lub stali nierdzewnej
	

	-Gwarancja min 10 lat
	

	4/ MONITORING INSTALACJI
	

	[bookmark: _Hlk235734031]-Wyposażona w system do zdalnego monitorowania, analizy, wizualizacji oraz prezentacji jej pracy przez Internet.
	

	4) PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
	

	Zamawiający wymaga, aby oferowane moduły fotowoltaiczne pochodziły od producenta, który posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015 (lub równoważną) w zakresie produkcji/wytwarzania modułów fotowoltaicznych – należy dołączyć do oferty;
	Należy dołączyć certyfikat

	Instalacja powinna ograniczyć roczna emisję CO2 na poziomie min. 49770 kg dla przyjętego poziomu 553 kg CO2 (współczynnik ustalony przez KOBIZE) na jedną MWh wyprodukowanej energii elektrycznej, ograniczenie emisji powinno być wykazanej za pomocą symulacji komputerowej (np. w programie PV*SOL, PVSYST) – należy dołączyć do oferty.
	Należy dołączyć symulację  



WYMAGANIA DODAKOWE
	Wymagane parametry techniczne
	TAK/NIE

	1. Oferowane urządzenia i komponenty składających się na kompletną instalację fotowoltaiczną muszą być fabrycznie nowe. 
	

	2. Dostarczane panele muszą posiadać certyfikat CE.
	

	3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
	

	a) pozyskanie od Tauron Dystrybucja warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia,
	

	b)  zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z opisem Przedmiotu zamówienia oraz warunkami określonymi w pkt a) powyżej, a następnie uzyskaniu zatwierdzenia projektu instalacji od Tauron Dystrybucja,
	

	c) dostawia fabrycznie nowej i kompletnej instalacji fotowoltaicznej zgodnej z zatwierdzonym projektem wraz z montażem i uruchomieniem w lokalizacji: hala produkcyjna przy ul. Grażyńskiego 71 w Bielsku – Białej, z zastrzeżeniem, iż panele fotowoltaiczne oraz inwerter (falownik) w dniu montażu posiadają datę produkcji nie starszą niż 12 miesięcy,
	

	d) przeprowadzenie pozytywnych testów wydajności instalacji,
	

	e) wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji, 
	

	f) przygotowanie kompletnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji potrzebnej do odbioru i przyłączenia instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz dokumentacji PPOŻ oraz dokonanie zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego na podstawie upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania przed zakładem energetycznym w celu realizacji umowy, przy czym w przypadku braków lub nieprawidłowości w treści dokumentacji zgłoszeniowej, dokumentacji PPOŻ lub dokumencie zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub usunięcia nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub / i zakład energetyczny,
	

	g) uzyskaniu wszelkich zatwierdzeń, pozwoleń oraz zgłoszeń związanych z projetkowaniem,  przyłączeniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej na podstawie upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji umowy.
	

	4. Wykonawca zapewnia termin:
	

	a. gwarancji producenta i rękojmi na dostarczony w ramach niniejszej umowy inwerter (falownik) min. 5 lat liczone od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego Przedmiotu Umowy,
	

	b. gwarancji i rękojmi na dostarczone w ramach niniejszej umowy konstrukcje wsporcze (montażowe): min. 10 lat liczone od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego Przedmiotu Umowy,
	

	c. gwarancji i rękojmi na dostarczone w ramach niniejszej umowy panele fotowoltaiczne:
•	w zakresie wad i usterek:  min. 15 lat liczone od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego Przedmiotu Umowy,
•	w zakresie mocy: min. 25 lat liczone od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego Przedmiotu Umowy,
	

	d. gwarancji i rękojmi na wykonawstwo instalacji, w tym na poprawność wykonania montażu i szczelności dachu w miejscach mocowania konstrukcji: min. 24 miesiące liczone od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego Przedmiotu Umowy, przy czym gwarancja ta obejmuje obowiązkowy przegląd techniczny przeprowadzony w ostatnim miesiącu przed upływem okresu gwarancji, obejmujący: inspekcję termowizyjną, kontrolę szczelności dachu i uzupełnienie mas uszczelniających.
	

	5. [bookmark: _Hlk237814442]W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu w przypadku awarii do 72 godzin, przy czym przez reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie usterki on-line (zdalnie) lub rozpoczęcie naprawy w miejscu użytkowania instalacji. 
	

	6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia do równoważności kwoty co najmniej 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
	



……………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej
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