OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zmiana z dnia 07.09.2026 r.

„Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu monitorowania bezpieczeństwa sieci OT w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczne Wodociągi” o numerze KPOD.05.10-CW.01-001/25”

System monitorowania bezpieczeństwa sieci OT założenia ogólne:

- System Monitorowania Sieci Technologicznej (SMST) rozumiany jest jako system teleinformatyczny, który analizuje pakiety sieciowe, bez naruszania ich integralności oraz dostępności.

- Na przełącznikach zarządzalnych, w segmencie sieci przemysłowej, zostanie skonfigurowana funkcja SPAN. Powstała w ten sposób kopia ruchu sieciowego, za pośrednictwem infrastruktury Zamawiającego (własne zasoby sieciowe o wystarczającej przepustowości, przełączniki zarządzalne z funkcją RSPAN – jeśli występują po drodze, lub bezpośrednio) zostanie dostarczona do portów monitorujących ETH (lub SFP) urządzenia przechwytującego - SONDY,

- SONDA (urządzenie przechwytujące) posiadające minimum 5 portów monitorujących.

- System jest pasywnym rozwiązaniem monitorowania bezpieczeństwa sieci – musi zapewnić pasywną analizę pakietów.

- System analizuje kopię ruchu sieciowego dostarczoną z portów mirror/span przełączników sieciowych do portów monitorujących urządzenia przechwytującego (sondy).

- System posiada możliwość integracji wielu SOND w ramach jednej konsoli centralnej zarządzania.

- Systemu posiada możliwość integracji z rozwiązaniami klasy SIEM.

- Na podstawie znajomości szerokiej gamy protokołów w tym rozgłoszeniowych oraz analizy danych 
z dostarczonej kopii ruchu, silniki skanujące Systemu zapewniają możliwość pasywnej identyfikacji systemów operacyjnych urządzeń wykrytych w monitorowanej sieci.

- System zapewnia:

  - możliwość modyfikacji wagi alarmów w zależności od krytyczności procesu biznesowego, typu urządzenia, indywidualnych wymogów urządzenia i właściciela systemu,

  - możliwość konfiguracji parametrów brzegowych dla każdego typu alarmu,

  - możliwość konfiguracji celem ograniczenia alarmów typu false-positive.

- System musi posiadać sygnaturowy mechanizm detekcji z regułami dla środowiska przemysłowego/IT, 
z możliwością off-linowej ich aktualizacji.

- System musi zapewniać analizę i prezentację anomalii protokołów przemysłowych m.in.:

  - nieautoryzowana komunikacja przemysłowa,

  - anomalie protokołów przemysłowych,

  - naruszenie zdefiniowanej polityki komunikacji przemysłowej,

  - nagłe zmiany wartości zmiennych (mających wpływ np. na działanie PLC) w stosunku do procesu normalnego.

- System posiada możliwość lokalnego zarządzania kontami i grupami użytkowników.

- System posiada możliwość indywidulanego aktywnego odpytania wybranego wykrytego w monitorowanej sieci urządzenia o szczegółowe informacje nt tego urządzenia; dotyczy sytuacji, gdy nie jest możliwe pozyskanie tych informacji z kopii ruchu.

- W sytuacji, w której aktywny skan nie jest możliwy, System monitorowania bezpieczeństwa sieci OT musi być wyposażony w mechanizm agentowy (aplikacja instalowana na hoście pracującym w monitorowanej sieci), który umożliwia jednokierunkowe przekazanie informacji o hoście (np. zasoby hosta, zainstalowane na nim aplikacje, aktywne połączenia, obciążenie, etc) do SONDY lub konsoli centralnej

- System ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o komponent umożliwiający monitorowanie zagrożeń dla sieci bezprzewodowych (w tym: BT, IEEE 802 .11 (Wi-Fi), IEEE 802.15.4 (Zigbee, WirelessHART), Cellular), takich jak np. nieautoryzowane punkty dostępowe czy aktywność dronowa w pobliżu strefy chronionej.

System monitorowania bezpieczeństwa sieci OT – założenia szczegółowe

- Alerty i incydenty:

  - System zapewnia prezentacje w analizowanym alercie graficznie element, którego dotyczy alert.

  - System musi posiadać graficzny interfejs pozwalający na prezentacje ruchu monitorowanej sieci, 
z uwzględnieniem użytych protokołów, z możliwością wyłączenia protokołów które nie mają być prezentowane na wykresie, przepływności, ilości połączeń TCP oraz umożliwiać filtrację po np: IP, nazwie urządzenia, roli, vlanie, mac adresie, strefie, poziomie w modelu purdue, protokole czy ilości przetransferowanych danych.

  - W prezentacji graficznej monitorowanej sieci system musi uwzględniać slot czasowy określony przez operatora, np. od daty w przeszłości do chwili obecnej.

  - System musi posiadać możliwość wyeksportowania widoku graficznego do formatu PDF.

  - System zapewnia informowanie i alerty, w przypadku wykrycia jednej z sytuacji:

    - wykrycie nowego pakietu SYN na danym linku,

    - gdy jest wykryty nowy TCP handshake,

    - kiedy połączenie jest przerwane i nawiązane ponownie,

    - kiedy link jest nieaktywny prze określony czas podany w sekundach,

    - wykryto programowanie złośliwe (malware) w tym tzw. „zero-day”,

    - wykryto atak DOS/DDOS,

    - wykryto skanowanie sieci,

    - wykryto oprogramowanie typu Spyware,

    - wykryto zagrożenia typu MitM „Man-in-the-Middle”,

    - wykryto anomalie w ruchu sieciowym (rozpoznawanie częstotliwości komunikacji urządzeń, niezgodność komend, skanowanie PLC i urządzeń sterujących),

    - wykrycia połączenia do sieci zewnętrznej, w tym do sieci Internet.

  - Urządzenie musi zapewniać sortowanie alarmów względem ich poziomu zagrożenia, ważności, typu i czasu wystąpienia.

  - System musi posiadać możliwość korelacji pojedynczych alarmów w zdarzenia.

  - Urządzenie winno zapewniać wysyłanie alarmów drogą mailową oraz powiadomień do innych narzędzi klasy SIEM (Security Information and Event Management) protokołem syslog (CEF, LEEF, JSON).

  - Informacja o alarmie musi zawierać minimum następujące informacje: opis techniczny alarmu, klasyfikację typu oraz stopień zagrożenia.

  - System powinien posiadać możliwość tworzenia plików PCAP z ruchem sieciowym towarzyszącym alarmowi, gdy to jest możliwe.

  - System umożliwia odpytanie wewnętrznej bazy danych za pomocą zapytań z poziomu GUI w celu pozyskania niestandardowych wyników.

  - System powinien umożliwiać pobranie niestandardowych wyników (xls/csv).

  - System powinien zapewniać tworzenie reguł alarmowych na podstawie niestandardowych wyników pozyskanych w procesie odpytywania wewnętrznej bazy danych za pomocą zapytań z poziomu GUI.

  - System zapewnia tworzenie raportów na podstawie gotowych elementów dostarczonych przez producenta, a administrator systemu musi mieć możliwość dodania własnych elementów zbudowanych w oparciu o zapytania do bazy danych. Raport może być dostępny w formatach PDF, CSV, oraz generowany na żądanie oraz według harmonogramu.

  - System powinien zapewniać możliwość badania integralności rejestrów na monitorowanych hostach (np. za pomocą agenta).

  - System powinien posiadać funkcjonalność monitorowania konfiguracji systemów hostów oraz aplikacji w celu zapewnienia zgodności z politykami i standardami bezpieczeństwa oraz praktykami dotyczącymi hardeningu, takimi jak CIS Benchmark.

  - System powinien posiadać gotowe wizualizacje i polityki zgodności z GDPR, PCI-DSS, NIST.

  - System powinien posiadać natywną integrację z Malware Information Sharing Platform (MISP).

  - System powinien zapewniać funkcjonalności skanowania podatności dla aplikacji oraz systemów operacyjnych Linux i Windows.

  - System powinien umożliwiać utworzenie bazy automatycznych akcji, które będą wykonywane przez operatora na monitorowanych systemach w przypadku detekcji zagrożenia wskazanego w regule.

  - Tworzone incydenty będące wynikiem pracy reguł bezpieczeństwa powinny posiadać wbudowany poziom istotności wraz z możliwością modyfikacji poziomu istotności dla każdej reguły.

- Warstwa prezentacyjna:

  - System powinien posiadać domyślnie predefiniowane raporty. Oprócz zestawu predefiniowanych raportów administrator powinien mieć możliwość tworzenia własnych.

  - System powinien zapewniać funkcjonalność generowania raportów z dowolnych danych w nim gromadzonych.

  - Raporty z możliwością generowania ręcznego oraz automatycznego według zdefiniowanego harmonogramu.

  - System powinien zapewniać generację raportów do formatów minimum PDF z jednoczesną możliwością opatrywania dokumentu logo Zamawiającego oraz komentarzami.

  - System powinien umożliwiać konfiguracje Dashboardów, gotowych ekranów (widoków) prezentujących informacje na bazie zebranych zdarzeń i logów, z możliwością tworzenia wykresów pozwalających na wykrycie zachowań lub incydentów wykraczających poza standardowe związki i zależności. Wspomaganie procesu monitorowania bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń oraz monitorowania systemu, aktywności sieciowej, aktywności aplikacji. System powinien umożliwiać dowolne personalizowanie wbudowanych widoków jak również tworzenie nowych dostosowanych do potrzeby danego administratora lub operatora.

  - System powinien umożliwiać dodatkową graficzną wizualizację zidentyfikowanych połączeń sieciowych pomiędzy adresami IP wykrytych w monitorowanej sieci urządzeń.

  - System powinien dostarczać zaimplementowane mechanizmy dostępu umożliwiające wybranym użytkownikom selektywny dostęp do informacji.

- Funkcje bezpieczeństwa:

  - Aktualizacja systemu oraz bazy zagrożeń dostępna w trybie off-line.

  - System powinien umożliwiać zbieranie informacji o komponentach sieci przemysłowej OT Zamawiającego, rozpoznaje urządzenia według ich typu (przykładowo PLC, HMI, system SCADA, historian itp.) oraz grupuje je według modelu purdue.

  - W ramach rozpoznawanych komponentów OT system zapewnia poprawną współpracę z produktami takich firm jak : ABB, Allen-Bradley/Rockwell, General Electric, Honeywell, IBM, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens.

  - System winien umożliwiać wykrycie szczegółowych informacji o urządzeniach w sieci przemysłowej takich jak: informacje o producencie, modelu, numerze seryjnym, występujących podatnościach klasyfikując podatności wg modelu CVE.

  - System powinien przedstawiać informację o ryzyku funkcjonowania komponentów OT, bazując na powstałych alertach i zaraportowanych podatnościach.

  - System zapewnia zbieranie informacji o ruchu sieciowym wymienianym między komponentami sieci OT, archiwizując dane o poprzednio wymienianej komunikacji umożliwiając przedstawianie informacji o protokołach oraz ilości wymienionych danych.

  - System ma możliwość pracy w wersji fizycznej oraz wirtualnej.

  - System powinien działać w oparciu o dostarczoną kopię ruchu lub dostarczone nagrania ruchu sieciowego przez sniffer w formie pliku .pcap.

  - System powinien zapewnić możliwość analizy protokołów: Modbus, S7+, S7, Profinet, HL7, EtherNet/IP, GOOSE, Experion SIS, MAsterBus300, DLMS/COSEM, IEC 101/102/103/104, SLMP, IXL,BACNET.

  - System ma wbudowaną i stale dynamicznie aktualizowaną bazę zagrożeń Threat Intelligence dedykowana dla środowisk OT.

  - System powinien umożliwiać analizę behawioralną bazującą na uczeniu maszynowym (ML) metod działania komponentów w warunkach stabilnej i poprawnej pracy oraz generowania alertów w sytuacji, gdy działanie sieci OT odbiega od wzorcowego schematu.

  - System winien zapewniać możliwość integracji z systemami typu firewall takimi jak: FortiGate, Palo Alto, Cisco ASA, Cisco ISE, Stormshield SNS, Barracuda, TXOne OT Defense Console, (integracja umożliwia blokowanie komunikacji uznanej przez system za niebezpieczna przy udziale firewalla).

  - System zapewnia możliwość integracji z systemami klasy SIEM takimi jak: Tanium, ServiceNow, IBM QRadar, Splunk, NetWitness, Kafka, Cisco ISE.

  - System powinien posiadać możliwość przekazywania logów do systemu SIEM w zakresie warstwy bezpieczeństwa jak i warstwy operacyjnej.

  - System powinien posiadać możliwość przypisania odpowiedniego modelu uczenia oraz profilu bezpieczeństwa do konkretnej strefy. System ma możliwość utworzenia stref w oparciu o pule adresów IP.

  - System powinien posiadać widok prezentujący aktywne i zamknięte sesje komunikacyjne.

  - System powinien posiadać widok prezentujący wszystkie połączenia, które odbyły się pomiędzy urządzeniami nadzorowanej sieci, w określonym przedziale czasowym.

  - System ma zapewnić możliwość porównania stanu sieci i komunikacji w przeszłości do chwili obecnej oraz pomiędzy dwoma punktami w przeszłości. Prezentuje dane usunięte, dodane i zamienione.