
[image: ]


[image: ]
                                                                                              
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp wraz z magazynem energii o pojemności 24 kWh – montaż balastowy na dachu płaskim
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmującego dostawę, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 20 kWp wraz z magazynem energii elektrycznej o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 24 kWh, przeznaczonej do współpracy z instalacją fotowoltaiczną.
Wykonawca obowiązany będzie do przygotowania dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku do operatora sieci dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, a także zgłoszeniem instalacji do Państwowej Straży Pożarnej oraz obsługi wszystkich innych procesów administracyjnych, jeśli są wymagane prawem.
Instalacja zostanie wykonana na dachu budynku hali H2 w technologii montażu balastowego, bez ingerencji w szczelność pokrycia dachowego.
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, montażowych, elektrycznych, pomiarowych, uruchomieniowych oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Magazyn energii oraz falownik należy wykonać jako zewnętrzny, zabudowany w kontenerze/szafie dedykowanej dla tego typu infrastruktury (spełniającej wymagania ppoż, klimatyczne oraz wszystkie wymagane prawem). Kontener/szafa  ma posiadać rezerwę miejsca dla dalszej rozbudowy infrastruktury. Lokalizacja kontenera/szafy w północno-wschodnim narożniku terenu inwestycji przy stacji transformatorowej. Lokalizacja magazynu energii  powinna być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ppoż.
Kolorystyka powinna być spójna z kolorystyką istniejącej już zabudowy (kolor szary, antracyt, grafit). Zamawiający, w ramach przygotowania do instalacji fotowoltaicznej wykonał infrastrukturę techniczną obejmującą wykonanie zewnętrznych peszli DVR 110 mm, pod terenami utwardzonymi. Przewody zasilające należy poprowadzić wyłącznie istniejącymi peszlami DVR 110 mm oraz nowopoprowadzonymi przewodami po ścianach budynku, zgodnie z załączonym planem, do głównych rozdzielni w budynku biurowym. 
2. Zakres zamówienia
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wykonania wizji lokalnej oraz weryfikacji możliwości montażu instalacji;
2. opracowania projektu wykonawczego instalacji uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoż.; (składowa dokumentacji powykonawczej)
3. dostawy wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania instalacji;
4. dostawy i montażu modułów fotowoltaicznych;
5. dostawy i montażu konstrukcji wsporczej w systemie balastowym przeznaczonej do dachów płaskich;
6. dostawy i montażu falownika hybrydowego;
7. dostawy i montażu magazynu energii;
8. wykonania kompletnego okablowania strony DC i AC;
9. wykonania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i przeciwporażeniowych;
10. wykonanie instalacji odgromowej ;
11. wykonania pomiarów elektrycznych;
12. uruchomienia instalacji;
13. konfiguracji systemu monitoringu;
14. przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi i konserwacji;
15. przekazania dokumentacji powykonawczej oraz kart gwarancyjnych.

3. Wymagania techniczne
Instalacja fotowoltaiczna
Moc zainstalowana:
· nie mniejsza niż 20 kWp.
Moduły fotowoltaiczne:
· monokrystaliczne typu N-Type,
· moc pojedynczego modułu minimum 500 Wp,
· sprawność minimum 22,5%,
· szkło hartowane, półhartowane lub częściowo hartowane, grubość > 2 mm
· rama oksydowana lub anodowana,
· puszka przyłączeniowa min. IP67,
· max obciążenie statyczne przód > 5400Pa, tył > 2400 Pa,
· temperatura robocza -40o C -  +85o C,,
· max. napięcie pracy (VDC) min. 1100 V
· spadek wydajności >  89% po 25 latach,
·  zgodność z normami IEC 61215-1/2:2021 oraz IEC 61730-1/2:2023,
· gwarancja produktowa minimum 25 lat,
· gwarancja uzysku liniowego minimum 30 lat.

Falownik
Falownik hybrydowy powinien:
· trójfazowy,
· współpracować z magazynem energii,
· posiadać moc znamionową dostosowaną do mocy instalacji,
· posiadać minimum dwa niezależne układy MPPT,
· posiadać sprawność europejską minimum 97,5%,
· posiadać komunikację  Wi-Fi, RS485,GPRS lub równoważne,,
· zakres napięcia MPP 180 - 960
· posiadać stopień ochrony minimum IP65,
· ochrona przepięciowa  typu II,
· czas przełączenia  na zasilanie awaryjne <  20 ms
· zgodność z normami:  IEC 62109-1/2 , IEC 62116,  IEC 60068, IEC 61683，IEC 61727, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105
· gwarancja  10 lat.
Magazyn energii
Magazyn energii powinien spełniać następujące wymagania:
· pojemność użytkowa nie mniejsza niż 24 kWh,
· technologia ogniw LiFePO4 lub równoważna o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa,
· możliwość rozbudowy do 240 kWh,
· minimum 6000 cykli pracy przy zachowaniu co najmniej 80% pojemności,
· system zarządzania baterią (BMS),
· komunikacja z falownikiem,
· stopień ochrony minimum IP65, 
· zakres temperatury pracy – 20 o C   + 50o C
· wilgotność   5% - 95 %,
· gwarancja minimum 10 lat.
Magazyn energii powinien dawać możliwość pracy wyspowej dla wybranych obwodów krytycznych.
4. Konstrukcja montażowa
Konstrukcja wsporcza powinna:
· być przeznaczona do dachów płaskich,
· być wykonana z aluminium i stali nierdzewnej,
· być montowana w technologii balastowej bez naruszania pokrycia dachowego,
· posiadać odpowiednią odporność na obciążenie śniegiem i wiatrem zgodnie z obowiązującymi normami,
· zapewniać odpowiednią wentylację modułów,
· posiadać certyfikat TUV lub równoważny
· gwarancja  na elementy konstrukcji min 10 lat
Dobór obciążenia balastowego należy wykonać napodstawie obowiązujących norm oraz lokalnych warunków obciążenia wiatrem i śniegiem.

5. Instalacja elektryczna
Wykonawca wykona:
· okablowanie solarne odporne na promieniowanie UV,
· przewody AC zgodnie z obowiązującymi normami,
· rozdzielnice DC i AC,
· zabezpieczenia nadprądowe,
· nie dopuszcza się zastawania tylko zabezpieczeń wbudowanych w falownik,
· zabezpieczenia przeciwprzepięciowe typu II po stronie DC i AC (lub zgodnie z projektem),
· zbiorcze trasy kablowe należy wykonać w korytach elektroinstalacyjnych,
· wyłącznik przeciwpożarowy, jeżeli wymagają tego przepisy,
· Ochronnik przepięciowy DC instalacji fotowoltaicznej zostanie zabudowany w pomieszczeniu w rozdzielnicy naściennej dedykowanej do części stałoprądowej w wykonaniu min 1000V.
· Ochronnik przepięciowy AC instalacji fotowoltaicznej zostanie zabudowany w pomieszczeniu w rozdzielnicy naściennej dedykowanej do części przemiennoprądowej w wykonaniu min 400V.
· oznakowanie instalacji.

6. Monitoring
System powinien umożliwiać:
· podgląd produkcji energii,
· podgląd zużycia energii,
· kontrolę pracy magazynu energii,
· dostęp przez przeglądarkę internetową,
· dostęp poprzez aplikację mobilną.

7. Dokumentacja
Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże:
· kompletną dokumentację powykonawczą wraz z projektem wykonawczym,
· szkice sytuacyjne obiektu przedstawiające sposób podłączenia mikroinstalacji zgodnie z wymaganiami operatora sieci dystrybucyjnej(Tauron Dystrybucja S.A.)
· schemat elektryczny,
· protokoły pomiarów elektrycznych,
· instrukcję użytkowania,
· instrukcję eksploatacji,
· karty gwarancyjne,
· protokół uruchomienia instalacji.

8. Gwarancja
Wymaga się udzielenia:
· minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty montażowe,
· minimum 10 lat gwarancji na falownik,
· minimum 10 lat gwarancji na magazyn energii,
· minimum 25 lat gwarancji produktowej na moduły PV,
· minimum 30 lat gwarancji liniowej na uzysk mocy modułów.
· Minimum 10 lat gwarancji na elementy konstrukcji

9. Odbiór robót
Warunkiem odbioru będzie:
· wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją,
· pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych,
· uruchomienie instalacji,
· poprawna współpraca z magazynem energii,
· działający system monitoringu,
· przekazanie pełnej dokumentacji.

10. Wymagania jakościowe
Wszystkie zastosowane urządzenia muszą:
· być fabrycznie nowe,
· pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji,
· posiadać oznakowanie CE,
· spełniać wymagania obowiązujących norm PN-EN i IEC,
· być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o planowanym rozpoczęciu robót oraz o zamiarze wejścia na dach z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 
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