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 				                      Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2026


...................................., dnia ....................... 2026 r.

..............................................................                                                          
          (Nazwa i adres Wykonawcy)



Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia przez Wykonawcę 
dla zadania pn. 

„BUDOWA MAGAZYNU ENERGII O MOCY OK 40 MW I POJEMNOŚCI OK 165 MWH PRZEZ SPÓŁKĘ STPOWER W BOCHNII”



W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony.  Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać, a strony dokumentów należy kolejno ponumerować.

	[bookmark: _Hlk180143611]Instalacja MEE

	1. Oferowane jednostki magazynujące

	Nazwa producenta, model:
	

	L.p.
	Parametr
	
W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru.

W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. 

	1
	Pojemność użytkowa:
min. 165 MWh
( dopuszcza się zwiększenie parametru o nie więcej niż 5% pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie efektu ekologicznego )
	

	2
	Technologia ogniw :  
LFP/LiFePO₄
	

	3
	Moc czynna znamionowa w punkcie przyłączenia :  
min. 39 MW
	

	4
	Łączna znamionowa moc pozorna przekształtników PCS co najmniej 50 MVA
	

	5
	Opóźnienie rozpoczęcia reakcji na zadaną wartość P lub Q poniżej 1 s
	

	6
	Minimalna głębokość rozładowania DoD 
>95%
	

	9
	[bookmark: _Hlk240621401]Żywotność baterii – 
min. 7300 cykli   
	

	10
	[bookmark: _Hlk240621427]Ochrona IP : 
min. IP 55
	

	11
	[bookmark: _Hlk240621447]Sprawność ścieżki DC podczas ładowania : 
 DC ≥ 97 %
	

	12
	Zgodność z normami
zgodność z normami IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000, IEC 62619, IEC 61427, PN-EN 50549-1, IEC 62933, IEC 63056, ISO 13849-1-2 bądź równoważnymi
	

	13
	Czas osiągnięcia 90% zadanej mocy czynnej lub biernej poniżej 1 min.
	

	14
	Czas zmiany kierunku pracy ładowanie- rozładowanie poniżej 1 min.
	

	15
	Uchyb ustalony mocy czynnej i biernej poniżej 2 %
	

	16
	Rozdzielczość zadawania mocy czynnej lub biernej poniżej  0.2 %
	




	2. Oferowane przekształtniki dwukierunkowe PCS

	Nazwa producenta, model:
	

	L.p.
	Parametr
	W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru..

W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu.

	1
	[bookmark: _Hlk240621556]Maksymalna moc znamionowa falownika:
150 kW – 1100 kW
	

	2
	[bookmark: _Hlk240621573]Maksymalny współczynnik zniekształcenia THD:
1,5 %
	

	3
	[bookmark: _Hlk240621595]Ochrona IP : 
min. IP 54
	

	[bookmark: _Hlk240621614]4
	Minimalny współczynnik sprawności:
97,9 %
	

	5
	[bookmark: _Hlk240621636]Minimalny współczynnik sprawności EU:
97,7 %
	

	6
	[bookmark: _Hlk240621658]Współczynnik mocy w zakresie (cos fi):
Co najmniej:
0,8 indukcyjne
0,8 pojemnościowe
	

	7
	[bookmark: _Hlk240621698]Dopuszczalne napięcie DC:
900-1500 V
	

	8
	[bookmark: _Hlk240621716]Protokoły komunikacyjne:
min. Modbus TCP/IP oraz IEC 60870-5-104 lub równoważne
	

	9
	[bookmark: _Hlk240621749]Spełnienie wymagań kodeksów sieciowych poprzez wpis na listę:
PTPiRE

	

	10
	Gwarancja produktowa:
min. 5 lat
	





	3. Oferowane transformatory mocy nN/SN

	Nazwa producenta, model:
	

	L.p.
	Parametr
	W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru.

W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu.

	1
	Moc transformatora:
do  4,5 MVA
	

	2
	Napięcie znamionowe górne:
6,3 kV;
	

	3
	Napięcie znamionowe dolne (zgodne z napięciem PCS): 
0,4 kV, 0,8 kV lub 0,69 kV
	

	4
	Technologia wykonania:
olejowa
	

	5
	Ochrona IP : 
min. IP 54
	

	6
	Grupa połączeń: 
Dyn5 lub Dyn11
	

	7
	Olej mineralny 
nie zwierający PCB zgodnie z normą IEC 60156 lub równoważną 
	

	8
	klasa izolacji uzwojeń
A wg normy IEC 60085 lub równoważnej
	

	9
	Zabudowa 
przekaźnika zabezpieczającego DMCR
	

	10
	Wykonanie zgodne z 
PN-EN 60076 lub równoważną
	

	11
	Spełnienie 
Dyrektywy UE nr 548/2014 lub równownoważnej 
	







	4. Kontenerowa rozdzielnica SN – S41/S42

	Nazwa producenta, model:
	

	L.p.
	Parametr
	W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru.

W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu.

	1
	Minimalne napięcie znamionowe izolacji:
12 kV
	

	2
	Napięcie robocze
6,3 kV
	

	3
	Minimalny znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy 3-sekundowy:
40 kA
	

	4
	Wykonanie zgodne z 
PN-EN 62271-1 oraz PN-EN 62271-200 lub równoważnymi
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