Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

………………………………………………….

miejscowość, data

Dotyczy zapytania ofertowego nr …………… z dnia …………….. na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Lamela Sp. z o.o. poprzez wymianę maszyn oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”, na realizacje którego firma Lamela Sp. z o.o. otrzymała wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw”, Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny.

Nazwa dostawcy…………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagania | Deklaracja dostawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc instalacji PV = 49,815 kWp | TAK/NIE* |
| 2 | Technologia monokrystaliczna, half-cut, sprawność min. 22% | TAK/NIE* |
| 3 | Temperaturowy współczynnik mocy Pmax -0,30 %/oC lub lepszy (zakres od 0 do -0,30) | TAK/NIE* |
| 4 | Certyfikat zgodności 61215, 61730 | TAK/NIE* |
| 5 | Wymagana optymalizacja w układzie 1:2 | TAK/NIE* |
| 6 | Falowniki zgodne z zainstalowanymi u zamawiającego o mocy właściwej do wielkości instalacji PV | TAK/NIE* |
| 7 | Sprawność europejska nie mniejsza niż 98,0% | TAK/NIE* |
| 8 | Funkcja AFCI | TAK/NIE* |
| 9 | Stopień ochrony IP – 65 | TAK/NIE* |
| 10 | Moduły fotowoltaiczne umocowane zostaną na konstrukcji dachu | TAK/NIE* |
| 11 | Moduły fotowoltaiczne umocowane zostaną na systemie montażowym dedykowanym w zakresie przedmiotowego pokrycia dachowego | TAK/NIE* |
| 12 | Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostaną zgodnie z miejscem wyznaczonym na mapie na wyznaczonym dachu | TAK/NIE* |
| 13 | System monitoringu posiadał będzie następujące cechy: - ciągły podgląd parametrów pracy inwerterów, - obsługiwanie protokołów odpowiedzialnych za wysyłanie powiadomień (mail, sms) o niepoprawnościach pracy na poziomie inwerterów, - raportowanie błędów występujących w instalacji i obsługa wizualnych form powiadamiania obsługi o wykrytych nieprawidłowościach pracy instalacji, - możliwość archiwizacji danych i dostęp do nich on-line, - podgląd mocy chwilowej inwerterów w czasie rzeczywistym i wyświetlanie statusu monitorowanych inwerterów i urządzeń, - możliwość automatycznej analizy parametrów pracy poszczególnych szeregów modułów pod kątem poprawności działania, - możliwość zintegrowania monitoringu z istniejącym systemem na obiekcie, - możliwość integracji różnych urządzeń posiadających otwarte protokoły komunikacyjne – np. sterowanie stacją transformatorową, elektroniczny system ochrony itp., - możliwość wizualizacji przepływu energii, podglądu i analizy danych z licznika zakładu energetycznego, wizualizacji nasłonecznienia na farmie fotowoltaicznej. | TAK/NIE* |
| 14 | Realizacja następujących elementów zamówienia: - dostawa i montaż inwerterów, - dostawa i montaż zestawu paneli PV, - dostawa i montaż konektorów, - dostawa i montaż optymalizatorów do paneli PV, - uzyskanie warunków przyłączeniowych „w wariancie zero eksport”, - przygotowanie oraz złożenie niezbędnych dokumentów do zakładu energetycznego, - przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem połączenia z istniejącą instalacją fotowoltaiczną 49,815 kWp, - montaż licznika i urządzenia wymaganego przez operatora OSD tj. PGE Dystrybucja Łódź (licznik i urządzenie będzie dostarczone przez Zamawiającego), - dostawa i montaż instalacji odgromowej, - dostawa i montaż okablowania (kabel solarny, kabel uziomowy, kabel przyłączeniowy), - dostawa i montaż uziemienia, - dostawa i montaż zabezpieczenia DC i AC, - dostawa i montaż wyłącznika ppoż. | TAK/NIE* |
| Lp. | Kryteria zielonych zamówień publicznych | Deklaracja dostawcy |
| 1 | Roczna produkcja energii elektrycznej nie mniejsza niż 49,317 MWh/rok | TAK/NIE* |

(*) niewłaściwe skreślić lub usunąć

……………........................................

podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta