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Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

………………………………………………….
miejscowość, data


Dotyczy zapytania ofertowego nr …………… z dnia …………….. na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Lamela Sp. z o.o. poprzez wymianę maszyn oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”, na realizacje którego firma Lamela Sp. z o.o. otrzymała wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw”, Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny.

Nazwa dostawcy…………………………………………………………………………


	Lp.
	Wymagania
	Deklaracja dostawcy

	1
	Moc instalacji PV = 49,815 kWp
	TAK/NIE*

	2
	Technologia monokrystaliczna, half-cut, sprawność min. 22%
	TAK/NIE*

	3
	Temperaturowy współczynnik mocy Pmax -0,30 %/oC lub lepszy (zakres od 0 do -0,30)
	TAK/NIE*

	4
	Certyfikat zgodności 61215, 61730
	TAK/NIE*

	5
	Wymagana optymalizacja w układzie 1:2
	TAK/NIE*

	6
	Falowniki zgodne z zainstalowanymi u zamawiającego o mocy właściwej do wielkości instalacji PV
	TAK/NIE*

	7
	Sprawność europejska nie mniejsza niż 98,0%
	TAK/NIE*

	8
	Funkcja AFCI
	TAK/NIE*

	9
	Stopień ochrony IP – 65
	TAK/NIE*

	10
	Moduły fotowoltaiczne umocowane zostaną na konstrukcji dachu
	TAK/NIE*

	11
	Moduły fotowoltaiczne umocowane zostaną na systemie montażowym dedykowanym w zakresie przedmiotowego pokrycia dachowego
	TAK/NIE*

	12
	Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostaną zgodnie z miejscem wyznaczonym na mapie na wyznaczonym dachu
	TAK/NIE*

	13
	System monitoringu posiadał będzie następujące cechy:
- ciągły podgląd parametrów pracy inwerterów,
- obsługiwanie protokołów odpowiedzialnych za wysyłanie powiadomień (mail, sms) o niepoprawnościach pracy na poziomie inwerterów,
- raportowanie błędów występujących w instalacji i obsługa wizualnych form powiadamiania obsługi o wykrytych nieprawidłowościach pracy instalacji,
- możliwość archiwizacji danych i dostęp do nich on-line,
- podgląd mocy chwilowej inwerterów w czasie rzeczywistym i wyświetlanie statusu monitorowanych inwerterów i urządzeń,
- możliwość automatycznej analizy parametrów pracy poszczególnych szeregów modułów pod kątem poprawności działania,
- możliwość zintegrowania monitoringu z istniejącym systemem na obiekcie,
- możliwość integracji różnych urządzeń posiadających otwarte protokoły komunikacyjne – np. sterowanie stacją transformatorową, elektroniczny system ochrony itp.,
- możliwość wizualizacji przepływu energii, podglądu i analizy danych z licznika zakładu energetycznego, wizualizacji nasłonecznienia na farmie fotowoltaicznej.
	TAK/NIE*

	14
	Realizacja następujących elementów zamówienia:
- dostawa i montaż inwerterów,
- dostawa i montaż zestawu paneli PV,
- dostawa i montaż konektorów,
- dostawa i montaż optymalizatorów do paneli PV,
- uzyskanie warunków przyłączeniowych „w wariancie zero eksport”,
- przygotowanie oraz złożenie niezbędnych dokumentów do zakładu energetycznego,
- przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem połączenia z istniejącą instalacją fotowoltaiczną 49,815 kWp,
- montaż licznika i urządzenia wymaganego przez operatora OSD tj. PGE Dystrybucja Łódź (licznik i urządzenie będzie dostarczone przez Zamawiającego),
- dostawa i montaż instalacji odgromowej,
- dostawa i montaż okablowania (kabel solarny, kabel uziomowy, kabel przyłączeniowy),
- dostawa i montaż uziemienia,
- dostawa i montaż zabezpieczenia DC i AC,
- dostawa i montaż wyłącznika ppoż.
	TAK/NIE*

	Lp.
	Kryteria zielonych zamówień publicznych
	Deklaracja dostawcy

	1
	Roczna produkcja energii elektrycznej nie mniejsza niż 49,317 MWh/rok
	TAK/NIE*


(*) niewłaściwe skreślić lub usunąć
……………........................................
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta
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