Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/PV/2026 z dnia 25.09.2026

OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (EMS)

składany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………  Adres: ………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że oferowany system EMS spełnia wszystkie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zgodnie z pkt. 2. Opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego nr 2/PV/2026  z dnia 25.09.2026

| Lp. | Parametr / funkcjonalność | Minimalne wymaganie | Opis funkcjonalny oferowanego systemu EMS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny system EMS | Dostawa, instalacja, konfiguracja, parametryzacja i uruchomienie kompletnego EMS współpracującego co najmniej z instalacją PV, magazynem energii, BMS, PCS oraz układem pomiarowym i ograniczenia eksportu energii. |  |
| 2 | Zarządzanie przepływami energii | Automatyczne zarządzanie przepływami energii pomiędzy instalacją PV, magazynem energii, instalacją odbiorczą zakładu i siecią elektroenergetyczną, z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania obiektu, dostępnej energii z PV, stanu magazynu energii oraz ograniczeń technicznych instalacji. |  |
| 3 | Sterowanie magazynem energii | Automatyczne sterowanie procesem ładowania i rozładowania magazynu energii z uwzględnieniem co najmniej stanu naładowania magazynu, dopuszczalnej mocy ładowania i rozładowania oraz ograniczeń wynikających z BMS i PCS. |  |
| 4 | Współpraca z BMS i PCS | EMS musi zapewniać wymianę danych niezbędnych do prawidłowego sterowania magazynem energii oraz odczyt co najmniej podstawowych parametrów i stanów udostępnianych przez zastosowane BMS i PCS, w szczególności stanu naładowania (SOC), stanu pracy, mocy ładowania/rozładowania oraz alarmów i stanów awaryjnych. |  |
| 5 | Komunikacja | Komunikacja pomiędzy EMS a urządzeniami instalacji może być realizowana za pomocą Modbus TCP/RTU, RS-485, Ethernet, wejść/wyjść cyfrowych lub innych protokołów/interfejsów zapewniających wymaganą wymianę danych i sterowanie. Zamawiający nie narzuca jednego konkretnego protokołu, jeżeli zastosowane rozwiązanie zapewnia pełną wymaganą funkcjonalność systemu. |  |
| 6 | Autokonsumpcja energii z PV | EMS musi zarządzać pracą magazynu w sposób umożliwiający zwiększenie wykorzystania energii wytworzonej przez instalację PV na potrzeby własne Zamawiającego. |  |
| 7 | Uwzględnianie przewidywanej produkcji PV i zapotrzebowania obiektu | EMS musi umożliwiać sterowanie magazynem z uwzględnieniem przewidywanej produkcji PV i przewidywanego zapotrzebowania obiektu, w zakresie niezbędnym do zwiększania autokonsumpcji i ograniczania sytuacji, w których brak dostępnej pojemności magazynu powodowałby konieczność ograniczenia generacji PV. Zamawiający nie narzuca metody ani algorytmu realizacji tej funkcji. |  |
| 8 | Współpraca z układem ograniczenia eksportu | EMS musi współpracować z układem pomiarowym i sterującym zapewniającym ograniczenie eksportu energii do sieci OSD, zgodnie z wymaganiami określonymi w pozostałej części OPZ oraz warunkami przyłączenia. |  |
| 9 | Zarządzanie nadwyżką energii z PV | EMS musi uwzględniać możliwość wykorzystania nadwyżki energii z PV do ładowania magazynu przed ograniczeniem generacji PV, z uwzględnieniem aktualnego stanu magazynu, jego parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa pracy instalacji. |  |
| 10 | Zakaz niedopuszczonego eksportu energii | Praca EMS nie może powodować wprowadzania do sieci OSD energii elektrycznej w zakresie niedopuszczonym przez warunki przyłączenia oraz wymagania dotyczące ograniczenia eksportu określone w niniejszym OPZ. |  |
| 11 | Peak shaving | EMS musi umożliwiać automatyczne ograniczanie szczytowego poboru mocy z sieci poprzez odpowiednie wykorzystanie magazynu energii. |  |
| 12 | Ograniczenie mocy pobieranej z sieci | System musi umożliwiać zdefiniowanie maksymalnego poziomu mocy pobieranej z sieci oraz automatyczne wykorzystanie magazynu energii w celu ograniczenia ryzyka przekroczenia tego poziomu, z uwzględnieniem dostępnej mocy i energii magazynu oraz ograniczeń technicznych systemu. |  |
| 13 | Harmonogramowanie pracy magazynu | EMS musi umożliwiać definiowanie i zmianę przez uprawnionego użytkownika harmonogramów lub innych parametrów/reguł sterowania ładowaniem i rozładowaniem magazynu energii. |  |
| 14 | Optymalizacja kosztowa | EMS musi umożliwiać konfigurację sposobu pracy magazynu z uwzględnieniem kosztu zakupu energii elektrycznej oraz obowiązującego u Zamawiającego sposobu rozliczania energii, w zakresie danych dostępnych dla systemu. |  |
| 15 | Monitoring bieżący | System musi zapewniać bieżący podgląd co najmniej produkcji instalacji PV, zużycia energii przez obiekt, poboru energii z sieci, mocy ładowania lub rozładowania magazynu oraz stanu naładowania magazynu. |  |
| 16 | Rejestracja i archiwizacja danych | EMS musi automatycznie rejestrować i archiwizować dane dotyczące pracy instalacji PV, magazynu energii oraz podstawowych przepływów energii w zakresie umożliwiającym analizę pracy systemu. |  |
| 17 | Dane historyczne | System musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi przegląd danych historycznych co najmniej w ujęciu dobowym, miesięcznym i rocznym. |  |
| 18 | Eksport danych | System musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi samodzielny eksport podstawowych danych pomiarowych i eksploatacyjnych do powszechnie stosowanego formatu umożliwiającego ich dalszą analizę, np. CSV lub formatu równoważnego, bez konieczności każdorazowego udziału Wykonawcy. |  |
| 19 | Diagnostyka i alarmowanie | System musi umożliwiać wykrywanie i sygnalizowanie stanów awaryjnych oraz nieprawidłowości identyfikowanych przez EMS lub przekazywanych przez współpracujące urządzenia. Informacja o stanie awaryjnym musi być dostępna dla uprawnionego użytkownika. |  |
| 20 | Zdalny dostęp | System musi umożliwiać zdalny dostęp uprawnionych użytkowników do parametrów pracy i danych systemu za pomocą aplikacji, oprogramowania komputerowego lub interfejsu dostępnego przez przeglądarkę internetową. |  |
| 21 | Bezpieczeństwo dostępu | Zdalny dostęp do EMS musi wymagać uwierzytelnienia użytkownika. System musi umożliwiać ograniczenie dostępu do osób uprawnionych oraz zmianę danych uwierzytelniających lub zarządzanie kontami użytkowników. |  |
| 22 | Dostępność interfejsu | Interfejs użytkownika EMS powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający jego obsługę również przez osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez czytelną prezentację informacji, jednoznaczne oznaczenie podstawowych funkcji i alarmów oraz możliwość obsługi podstawowych funkcji systemu bez konieczności bezpośredniej fizycznej ingerencji w urządzenia magazynu energii. |  |
| 23 | Aktualizacja oprogramowania | System musi umożliwiać aktualizację oprogramowania EMS w okresie eksploatacji. Aktualizacja nie może powodować utraty zapisanej konfiguracji i danych użytkownika ani naruszać bezpieczeństwa pracy instalacji. |  |
| 24 | Możliwość integracji | EMS musi zapewniać możliwość wymiany danych z urządzeniami wchodzącymi w skład dostarczonej instalacji. Jeżeli oferowany system posiada interfejs/API umożliwiający integrację z systemami zewnętrznymi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację niezbędną do korzystania z tego interfejsu w zakresie objętym udzielonymi licencjami. |  |
| 25 | Licencje i abonament | Wszystkie licencje, abonamenty, opłaty za usługi chmurowe oraz inne opłaty niezbędne do korzystania ze wszystkich obligatoryjnych funkcjonalności EMS określonych w niniejszym OPZ muszą być zawarte w cenie oferty przez okres co najmniej 3 lat od dnia odbioru końcowego. Jeżeli po tym okresie dalsze korzystanie z którejkolwiek obligatoryjnej funkcjonalności będzie wymagało ponoszenia opłat, Wykonawca wskaże w ofercie rodzaj tych opłat oraz ich wysokość według cennika obowiązującego na dzień składania oferty albo sposób ich ustalania, jeżeli podanie stałej kwoty nie jest możliwe. |  |
| 26 | Dokumentacja | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi EMS w języku polskim oraz dokumentację niezbędną do prawidłowej eksploatacji systemu, obejmującą co najmniej opis podstawowych funkcji, konfiguracji i nastaw istotnych dla pracy instalacji. Dokumentacja zostanie przekazana co najmniej w dostępnej wersji elektronicznej umożliwiającej odczyt treści z wykorzystaniem standardowego oprogramowania wspomagającego. |  |
| 27 | Szkolenie | Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi EMS, obejmujące co najmniej bieżącą obsługę systemu, monitoring, zmianę parametrów dostępnych dla użytkownika, analizę podstawowych danych oraz postępowanie w przypadku alarmów. Minimalny czas szkolenia: 4 godziny. |  |
| 28 | Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | Należy opisać rozwiązania zastosowane w oferowanym systemie EMS oraz współpracujących z nim elementach instalacji w celu spełnienia wymagań dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami określonych w OPZ, w szczególności w zakresie dostępności interfejsu użytkownika, współpracy z technologiami asystującymi, zdalnego monitorowania i sterowania oraz dostępności elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Należy wskazać konkretne funkcjonalności lub rozwiązania techniczne zastosowane w oferowanym rozwiązaniu. |  |

Do wykazu załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych wdrożeń (referencje, protokoły odbioru lub inne równoważne dokumenty). Dopuszcza się anonimizację danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyłączeniem danych niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

……………………………………………………

data i podpis osoby upoważnionej