

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy hybrydowej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 340 kWp wraz z magazynem energii o mocy 500 kWi pojemności 2 MWh, systemem zarządzania ME i PV oraz integracją istniejącej infrastruktury PV 
1. Nazwa i Cel Projektu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Projekt techniczny hybrydowej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia nr KPOD.03.12-IP.05-0128/23 pn. „Opracowanie Koncepcji Rozwoju dla Żorskiego Klastra energii” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 pn. „Wspieranie rozwoju społeczności energetycznych” dofinansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO ).
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę instalacji fotowoltaicznej oraz towarzyszącego magazynu energii, a także ich pełną integrację z istniejącymi oraz będącymi w trakcie realizacji źródłami OZE na terenie obiektu, łącznie z niezbędną modernizacją wewnętrznej zakładowej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, na potrzeby przyłączenia powyższych instalacji.
2. Parametry Techniczne Projektowanej Infrastruktury
	Element infrastruktury
	Wymagane parametry techniczne

	Projektowana instalacja fotowoltaiczna (PV)
	Moc: minimum 340 kWp
Lokalizacja: Carport (zgodnie z ustaleniami z wizji)

	Projektowany magazyn energii elektrycznej (BESS)
	Moc: 500 kW
Pojemność: 2 MWh
Zasobnik bateryjny wykonany w technologii LFP wraz z systemem nadzoru pracy baterii (BMS),
Układ przetwarzania energii (PCS) składający się z dwukierunkowego przekształtnika AC/DC (zgodność z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631- dyrektywą NC RfG),

	Istniejąca mikroinstalacja PV
	Moc: 49,95 kWp (do pełnej integracji systemowej)

	Rozpoczęta instalacja dachowa PV
	Moc: 99,68 kWp (w budowie, do inwentaryzacji i integracji)

	Układ automatyki, pomiarów i telemechaniki
	Pełna integracja w zakresie wymiany sygnałów z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z wytycznymi z Warunków przyłączenia.
Lokalny system zarządzania energią EMS zapewniający bezpieczeństwo pracy magazynu oraz realizację wymaganych trybów pracy i funkcjonalności z panelem HMI i funkcjami telemechaniki.
Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, pomiary jakościowe energii elektrycznej.

	Instalacje pomocnicze niezbędne do właściwego i bezpiecznego funkcjonowania ME i źródeł OZE
	Oświetlenie rejonu zabudowy magazynu energii I carportu. 
Zaprojektowanie układu komunikacji I transmisji danych do OSD i SCADA Użytkownika
System wykrywania i gaszenia pożaru dedykowany dla baterii litowo-jonowych,
System HVAC gwarantujący optymalną temperaturę pracy baterii,

	
	



3. Szczegółowy Zakres Prac Projektowych
3.1. Obowiązkowa Wizja Lokalna i Inwentaryzacja
Przeprowadzenie wizji lokalnej: Oferent ma obowiązek odbycia wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji przed przystąpieniem do prac projektowych w celu weryfikacji warunków terenowych, konstrukcyjnych oraz elektrycznych w dniu 13.10.2026r. o godz. 9:00. Potwierdzony protokół z odbycia wizji lokalnej jest niezbędnym warunkiem złożenia oferty.
Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury: Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej mikroinstalacji PV o moc 49,95 kWp oraz rozpoczętej budowy instalacji dachowej o mocy 99,68 kWp, w tym ocena stanu technicznego, parametrów urządzeń oraz tras kablowych.
Inwentaryzacja istniejącego przyłącza energetycznego do OSD, istniejących rozdzielnic obiektowych 20kV i 0,4kV oraz okablowania. 
Przegląd terenu pod względem lokalizacji zabudowy magazynu energii, z analizą uwarunkowań ochrony p.poż. na obiekcie.
3.2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej, wymagania dla optymalizacji i Integracji ME oraz źródeł OZE
Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej pn. „Projekt techniczny hybrydowej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii”.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac projektowych, uzgodnień, czynności formalno-prawnych niezbędnych do osiągnięcia celu inwestycji, tj. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich, niezbędnych decyzji umożliwiających realizację inwestycji. 
W ramach zadania należy zaprojektować m.in.:
Projekt instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy minimum 340 kWp.
Projekt instalacji magazynu energii (ME) o mocy 500 kW i energii znamionowej 2000kWh.
Projekt modernizacji, doposażenia lub wymiany istniejących instalacji elektrycznych, jeżeli wymagać będzie tego przyłączenie do sieci projektowanych obiektów lub będzie to wymóg wynikający z pozyskanych Warunków Przyłączenia do OSD, m.in. rozdzielnicy głównej 20kV i rozdzielnicy główniej 0,4kV w obiekcie.
Projekt niezbędnych instalacji uzupełniających zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zabudowanych urządzeń tj:
modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w punkcie przyłączenia o napięciu pracy 20kV,
instalacje uziemiające i ochrony odgromowej,
instalacje pomocnicze, np. oświetlenia, klimatyzacji, itp. 
ochronę przeciwprzepięciową, 
systemy ochrony przeciwpożarowej, 
system monitoringu, sterowania i komunikacji, 
niezbędną infrastrukturę teletechniczną i monitoring, 
drogi, place manewrowe i dojścia, 
fundamenty/konstrukcje pod urządzenia, 
ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, 
niezbędne przyłącza i instalacje pomocnicze, 
infrastrukturę odwodnienia, itp.,
Optymalizacja stringów PV: Wykonanie analizy zacienienia oraz optymalizacji konfiguracji łańcuchów (stringów) modułów fotowoltaicznych dla nowo projektowanej instalacji min. 340 kWp oraz weryfikacja/korekta układu dla instalacji 49,95 kW w celu maksymalizacji uzysków energetycznych.
Integracja systemowa: Zaprojektowanie jednolitego układu pracy hybrydowej (PV 340 kWp + Magazyn 500 kW + PV 49,5 kWp + PV 99,68 kW) współpracującego z siecią elektroenergetyczną.
Telemechanika i OSD: Zaprojektowanie kompletnego układu telemechaniki, automatyki zabezpieczeniowej oraz protokołów transmisji danych umożliwiających pełną wymianę sygnałów monitoringu i sterowania z systemami dyspozytorskimi właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z pozyskanymi Warunkami Przyłączenia i Wytycznymi OSD.
3.3. Skład Kompletnej Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia Prawa Budowlanego i obejmować:
Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Techniczny (jeśli wymagane przepisami, w rozumieniu Prawa Budowlanego)
Wielobranżowy Projekt Techniczny (branża budowlana/konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna/automatyka), wykonany przez osoby posiadające stosowne dla specjalności uprawnienia budowlane.
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich, niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na realizację inwestycji.
Projekty wykonawcze poszczególnych branż ze szczegółowymi rysunkami montażowymi.
W zakresie branży elektrycznej i automatyki projekt wykonawczy musi zawierać: schemat jednokreskowy całego układu zasilania i integracji źródeł OZE, schematy zasadnicze AC i DC, schematy układów pomiarowo-rozliczeniowych, dobór okablowania i prowadzenia tras kablowych obiektowych, dobór zabezpieczeń szczególnie dla źródeł OZE i ME, obliczenia techniczne: zwarciowe, ochrony p. pożarowej, itp.
Dla ME wykonać projekt systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu gaszenia gazem inertnym.
Opracowanie projektowe musi zostać uzgodnione z Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zakresie wymaganym przepisami. Uzgodnienia projektów budowlanych                 i technicznych pod względem ochrony przeciwpożarowej regulują aktualne przepisy MSWiA.
Instrukcję Współpracy Ruchowej z OSD oraz procedury testowe i programy uruchomień - opcja.
Przedmiary prac, kosztorysy inwestorskie oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
4. Wymagania Formalno-Prawne i Prawa Autorskie
Projekt Autorski: Przedmiot zamówienia będzie stanowił projekt autorski w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oferent w ramach wynagrodzenia umownego przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających realizację inwestycji, jej rozbudowę oraz modernizację.
Doświadczenie w projektowaniu – w ciągu ostatnich 3 lat Oferent wykonał dokumentację projektową dla instalacji PV o mocy min. 400kWp wraz z magazynem energii o pojemności minimum 1,6MWh udokumentowane i potwierdzone oświadczeniem lub referencjami.
Język dokumentacji: Kompletna dokumentacja techniczna, opisy, obliczenia, rysunki oraz instrukcje użytkowania i obsługi systemu muszą być sporządzone i dostarczone w języku polskim.
Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem dokumentów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia obciążają Oferenta.
Oferent zapewni udział projektantów posiadających wymagane uprawnienia                                      i doświadczenie, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz skutecznego złożenia i uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji.
Oferent zobowiązany jest do konsultowania prac projektowych oraz akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku.
Oferent ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wymaganej procedury administracyjnej umożliwiającej budowę instalacji fotowoltaicznej oraz towarzyszącego magazynu energii, a także ich pełną integrację z istniejącymi oraz będącymi w trakcie realizacji źródłami OZE na terenie obiektu, łącznie z niezbędną modernizacją wewnętrznej zakładowej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, na potrzeby przyłączenia powyższych instalacji.

5. Warunki Gwarancji i Odbioru
Okres gwarancji: Oferent udzieli na kompletny przedmiot zamówienia (dokumentację projektową) gwarancji jakości na okres  3 lat .
Bieg okresu gwarancji: Okres gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Rękojmia: Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za wady projektowe ujawnione na etapie wykonawstwa robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu.
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