Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego nr 1/2026

...................................., dnia ....................... 2026 r.

..............................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia przez Wykonawcę 
dla zadania pn.

„BUDOWA MAGAZYNU ENERGII O MOCY OK 40 MW I POJEMNOŚCI OK 165 MWH PRZEZ SPÓŁKĘ STPOWER W BOCHNII”

W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony.  Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać, a strony dokumentów należy kolejno ponumerować.

| # Instalacja MEE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 1. Oferowane jednostki magazynujące |  |  |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Pojemność znamionowa: # min. 165 MWh ( dopuszcza się zwiększenie parametru o nie więcej niż 5% pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie efektu ekologicznego ) |  |
| 2 | # Technologia ogniw : # LFP/LiFePO₄ |  |
| 3 | # Moc czynna znamionowa w punkcie przyłączenia : # min. 39 MW |  |
| 4 | # Łączna znamionowa moc pozorna przekształtników PCS co najmniej 50 MVA |  |
| 5 | # Opóźnienie rozpoczęcia reakcji na zadaną wartość P lub Q poniżej 1 s |  |
| 6 | # Minimalna głębokość rozładowania DoD >95% |  |
| 9 | # Żywotność baterii – # min. 7300 cykli |  |
| 10 | # Ochrona IP : min. IP 55 |  |
| 11 | # Sprawność ścieżki DC podczas ładowania : DC ≥ 97 % |  |
| 12 | # Zgodność z normami zgodność z normami IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000, IEC 62619, IEC 61427, PN-EN 50549-1, IEC 62933, IEC 63056, ISO 13849-1-2 bądź równoważnymi |  |
| 13 | # Czas osiągnięcia 90% zadanej mocy czynnej lub biernej poniżej 1 min. |  |
| 14 | # Czas zmiany kierunku pracy ładowanie- rozładowanie poniżej 1 min. |  |
| 15 | # Uchyb ustalony mocy czynnej i biernej poniżej 2 % |  |
| 16 | # Rozdzielczość zadawania mocy czynnej lub biernej poniżej 0.2 % |  |

| # 2. Oferowane przekształtniki dwukierunkowe PCS |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru.. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Maksymalna utrata dostępnej mocy w wyniku awarii pojedynczego falownika lub jego modułu, wraz z następstwami działania zabezpieczeń: 1100 kW |  |
| 2 | # Maksymalny współczynnik zniekształcenia THD przy mocy znamionowej, dla ładowania i rozładowania: 8 % |  |
| 3 | # Maksymalny współczynnik zniekształcenia THD prądu mierzonego po stronie 6kV w każdym punkcie przyłączenia toru MEE do rozdzielnic S-41 i S-42, w każdej fazie przy mocy znamionowej danego toru, dla ładowania i rozładowania (z zastosowaniem odpowiednich układów filtracji): 3 % |  |
| 4 | # Ochrona IP : min. IP 54 |  |
| 5 | # Minimalny współczynnik sprawności: # 97,9 % |  |
| 6 | # Minimalny współczynnik sprawności EU: # 97,7 % |  |
| 7 | # Współczynnik mocy w zakresie (cos fi): # Co najmniej: # 0,8 indukcyjne # 0,8 pojemnościowe |  |
| 8 | # Dopuszczalne napięcie DC: # 900-1500 V |  |
| 9 | # Protokoły komunikacyjne: min. Modbus TCP/IP oraz IEC 60870-5-104 lub równoważne |  |
| 10 | # Spełnienie wymagań kodeksów sieciowych poprzez wpis na listę: # PTPiRE |  |
| 11 | # Gwarancja produktowa: # min. 5 lat |  |

| # 3. Oferowane transformatory mocy nN/SN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Moc transformatora: do 4,5 MVA lub większa pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w dokumentacji Zapytania ofertowego i wykazania, że zastosowanie większej mocy transformatora nie wpłynie negatywnie na parametry i bezpieczeństwo pracy instalacji |  |
| 2 | # Napięcie znamionowe górne: 6,3 kV; |  |
| 3 | # Napięcie znamionowe dolne (zgodne z napięciem PCS): 0,4 kV, 0,8 kV lub 0,69 kV |  |
| 4 | # Technologia wykonania: # olejowa |  |
| 5 | # Ochrona IP : min. IP 54 |  |
| 6 | # Grupa połączeń: # Dyn5 lub Dyn11 |  |
| 7 | # Olej mineralny nie zwierający PCB zgodnie z normą IEC 60156 lub równoważną |  |
| 8 | # klasa izolacji uzwojeń A wg normy IEC 60085 lub równoważnej |  |
| 9 | # Zabudowa przekaźnika zabezpieczającego DMCR |  |
| 10 | # Wykonanie zgodne z PN-EN 60076 lub równoważną |  |
| 11 | # Spełnienie # Dyrektywy UE nr 548/2014 lub równownoważnej |  |

| # 4. Kontenerowa rozdzielnica SN – S41/S42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  |  |
| L.p. | # Parametr | # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych, gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Minimalne napięcie znamionowe izolacji: # 12 kV |  |
| 2 | # Napięcie robocze 6,3 kV |  |
| 3 | # Minimalny znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy 3-sekundowy: # 40 kA |  |
| 4 | # Wykonanie zgodne z PN-EN 62271-1 oraz PN-EN 62271-200 lub równoważnymi |  |