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załącznik nr 1
ZAPYTANIE OFERTOWE
wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami technicznymi
„Kompleksowa dostawa, montaż, uruchomienie oraz wdrożenie 2 nowych magazynów energii elektrycznej tworzących zintegrowany, modułowy system BESS wraz z Systemem Zarządzania Energią (EMS) i sterownią hybrydową”
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)
Nr ogłoszenia: 2026-8388-293712
ZAMAWIAJĄCY:
ITALMETAL Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 22, 55-220 Jelcz-Laskowice
NIP: 899-24-05-335   |   KRS: 0000035223
Jelcz-Laskowice, 2 października 2026 r.


1. Nazwa i adres Zamawiającego
	Nazwa
	ITALMETAL Sp. z o.o.

	Adres
	ul. Zachodnia 22, 55-220 Jelcz-Laskowice

	NIP / KRS
	899-24-05-335 / 0000035223

	Osoba do kontaktu
	Przemysław Piotrowski; 515-024-534; przemyslaw.piotrowski@italmetal.com



2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiot i cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż, uruchomienie oraz wdrożenie 2 nowych magazynów energii elektrycznej, tworzących łącznie zintegrowany, modułowy system magazynowania energii BESS (Battery Energy Storage System), wraz z oprogramowaniem/Systemem Zarządzania Energią (EMS) oraz sterownią hybrydową, na terenie zakładu Zamawiającego przy ul. Zachodniej 22 w Jelczu-Laskowicach (dz. nr 26, AM-1, obręb Jelcz).
Zamówienie ma charakter dostawy środków trwałych wraz z usługami projektowymi, instalacyjnymi, integracyjnymi i uruchomieniowymi oraz niezbędnymi robotami budowlano-montażowymi o charakterze pomocniczym, koniecznymi do prawidłowego posadowienia, przyłączenia, uruchomienia i eksploatacji dostarczanych urządzeń. Wykonawca odpowiada za osiągnięcie kompletnego i funkcjonalnego rezultatu zgodnego z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie, Decyzją o Warunkach Zabudowy nr 315/2026 oraz Warunkami Przyłączenia nr WP/026148/2026/O05R00.
Na potrzeby niniejszego ZO przez „Warunki Przyłączenia” należy rozumieć Warunki Przyłączenia nr WP/026148/2026/O05R00 z dnia 20.05.2026 r. wraz ze Zmianą Warunków Przyłączenia nr PP/001/026148/2026/O05R00 z dnia 28.08.2026 r. W zakresie objętym zmianą wiążące są postanowienia dokumentu z dnia 28.08.2026 r.; pozostałe postanowienia Warunków Przyłączenia pozostają bez zmian.
Przez „Warunki Przyłączenia” użyte w odniesieniu do etapu realizacji zamówienia należy rozumieć powyższe dokumenty wraz z ich późniejszymi zmianami, jeżeli ich zmiana okaże się konieczna w związku z zaoferowanym systemem BESS.
2.2. Lokalizacja inwestycji
	Adres
	ul. Zachodnia 22, 55-220 Jelcz-Laskowice

	Działka
	dz. nr 26, AM-1, obręb Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice

	Miejsce posadowienia BESS
	Teren po zachodniej stronie hali produkcyjno-magazynowej, w obszarze wskazanym na mapie orientacyjnej poniżej. Ostateczna lokalizacja zostanie określona w dokumentacji projektowej Wykonawcy, z uwzględnieniem Decyzji WZ, wymagań PPOŻ, możliwości rozładunku i obsługi serwisowej oraz wymaganych uzgodnień.

	Decyzja o warunkach zabudowy
	Decyzja Burmistrza Jelcza-Laskowic nr 315/2026 z dnia 22.06.2026 r. (znak RG.6730.98.2026.GB)

	Identyfikator PPE
	590322415300799335
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Rys. 1. Orientacyjna lokalizacja magazynów energii na terenie zakładu Zamawiającego

Wykonawcy mają możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed upływem terminu składania ofert. Termin wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego – Przemysławem Piotrowskim, tel. 515-024-534, e-mail: przemyslaw.piotrowski@italmetal.com.
Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i nie stanowi warunku udziału w postępowaniu.
Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 315/2026 jest ostateczna. Zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane, a także uzyskanie innych decyzji, uzgodnień i odbiorów niezbędnych do realizacji inwestycji, należy do zakresu Wykonawcy.
Załączona mapa do celów projektowych (z 2021 r.) oraz dokumentacja geodezyjna ma charakter materiału wyjściowego. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz wykonanie ewentualnej dodatkowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i badań geotechnicznych, jeżeli będą niezbędne do opracowania projektu, należy do Wykonawcy i powinno zostać uwzględnione w cenie oferty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozpoznanie warunków terenowych i istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia przed złożeniem oferty wizji lokalnej oraz dokonania niezbędnych oględzin, pomiarów i weryfikacji warunków realizacji inwestycji. Wszelkie koszty związane z ujawnionymi w toku realizacji kolizjami z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym koszty ich zabezpieczenia, usunięcia, przebudowy lub przełożenia, jeżeli będą konieczne do prawidłowej realizacji przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania projektowego, ponosi Wykonawca i powinny one zostać uwzględnione w cenie oferty.
Zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego informacjami przykrycie istniejącej kanalizacji deszczowej kd300 w rejonie planowanej inwestycji wynosi ponad 1 m, w związku z czym Zamawiający nie zakłada konieczności jej przebudowy. Powyższa informacja ma charakter pomocniczy i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku samodzielnej weryfikacji warunków terenowych oraz uwzględnienia w cenie oferty ewentualnych prac związanych z kolizjami.

2.3. Sposób realizacji
Wykonawca odpowiada za pełny zakres niezbędny do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, obejmujący projektowanie, uzgodnienia, dostawy, niezbędne roboty budowlano-montażowe, integrację, uruchomienie, testy, odbiory, szkolenie oraz serwis gwarancyjny. 
Załączony do ogłoszenia schemat zasilania i komunikacji stanowi dokumentację referencyjną istniejącej infrastruktury, na której Wykonawca powinien oprzeć przygotowanie oferty i projekt integracji.
Trasy kablowe, długości kabli i sposób prowadzenia nowych połączeń BESS z rozdzielnicami zostaną określone przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej na podstawie załączonych materiałów i warunków lokalnych. Koszty niezbędnych tras kablowych, okablowania, zabezpieczeń, osprzętu oraz prac przyłączeniowych należy uwzględnić w cenie oferty.

2.4. Części składowe zamówienia i wymagana architektura
Dwa kompletne magazyny energii elektrycznej, przeznaczone do przyłączenia do dwóch rozdzielnic głównych nN znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, pracujące łącznie jako jeden zintegrowany system BESS o parametrach określonych w pkt 4. System powinien składać się łącznie z co najmniej 6 jednostek magazynujących. Zakładany podział mocy pomiędzy dwa magazyny powinien być możliwie zbliżony do 50% / 50%; dopuszcza się inny podział wynikający z architektury oferowanego rozwiązania, pod warunkiem zachowania wymaganych łącznych parametrów BESS i prawidłowej współpracy z obiema rozdzielnicami. Dopuszcza się zabudowę kontenerową albo inne równoważne rozwiązanie modułowe spełniające wymagania ZO. Całość zostanie wpięta do instalacji związanej z PPE 590322415300799335.
System Zarządzania Energią (EMS) wraz ze sterownią hybrydową (szafą automatyki) i lokalną infrastrukturą sprzętową niezbędną do jego działania, dostarczanymi przez Wykonawcę, zintegrowany z BESS, instalacją PV i infrastrukturą elektroenergetyczną Zamawiającego.
2.5. Kody CPV
	Kod CPV
	Nazwa

	31430000-9
	Akumulatory elektryczne - kod główny

	31682530-4
	Awaryjne urządzenia energetyczne

	51112200-2
	Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

	45315300-1
	Instalacje zasilania elektrycznego

	71320000-7
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania



2.6. Istniejąca infrastruktura i granice integracji
Informacje dotyczące istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, automatyki, telemechaniki oraz układów pomiarowych Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 8 do ogłoszenia – „Schemat zasilania i komunikacji – sytuacja obecna”. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przedstawioną infrastrukturę przy projektowaniu, wykonaniu i integracji systemów BESS i EMS oraz zapewnić współpracę dostarczanych rozwiązań z urządzeniami i systemami wskazanymi w ZO oraz ww. załączniku.
Zakres ceny oferty powinien obejmować wszystkie prace, urządzenia, interfejsy i elementy komunikacyjne niezbędne do prawidłowej integracji z infrastrukturą wskazaną w ZO oraz w Załączniku nr 7 do ogłoszenia – „Schemat zasilania i komunikacji – sytuacja obecna”.
Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia przed złożeniem oferty wizji lokalnej w celu weryfikacji istniejącej infrastruktury i warunków integracji.
3. Zakres prac Wykonawcy
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego - jeżeli wymagany, projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej) zgodnej z Decyzją o Warunkach Zabudowy nr 315/2026 oraz Warunkami Przyłączenia nr WP/026148/2026/O05R00.
2. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń oraz zgłoszeń, w tym uzgodnień z TAURON Dystrybucja S.A. (lokalizacja, schemat i typ aparatury 20 kV, EAZ i jej nastawienia, telemechanika, zasilanie pomocnicze, układy pomiarowo-rozliczeniowe), a także odbiorów PPOŻ i UDT, jeśli wymagane.
3. Wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych służących posadowieniu i uruchomieniu dostarczanych urządzeń, w tym fundamentów/płyt fundamentowych pod moduły lub kontenery BESS oraz infrastruktury towarzyszącej, takiej jak utwardzenie terenu, trasy kablowe, ogrodzenie, oświetlenie, instalacja odgromowa, monitoring CCTV.
4. Dostawę, montaż oraz osadzenie modułów BESS wraz z przekształtnikami mocy (PCS), systemem BMS oraz infrastrukturą PPOŻ i HVAC.
5. Dostawę, instalację i konfigurację Systemu Zarządzania Energią (EMS) wraz ze sterownią hybrydową (szafą automatyki) u Zamawiającego.
6. Wykonanie prac przyłączeniowych po stronie AC oraz integrację z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną Zamawiającego (PV, RG SN, RME), zgodnie z Warunkami Przyłączenia.
7. Przeprowadzenie testów odbiorczych FAT/SAT, próbnego uruchomienia oraz konfiguracji i optymalizacji algorytmów sterowania EMS.
8. Przeprowadzenie praktycznej prezentacji funkcjonującego Systemu Zarządzania Energią, obejmującej co najmniej: pobór danych z RDN, autonomiczne przesunięcie czasu ładowania/rozładowania BESS w oparciu o ceny rynkowe, regulację mocy biernej źródeł wytwórczych w układzie mikrogrid oraz integrację i wizualizację danych z wielu urządzeń, PPE i lokalizacji, DSR.
9. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji BESS, EMS oraz sterowni hybrydowej.
10. Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, na warunkach i w terminach określonych w pkt 10 niniejszego zapytania ofertowego, w tym wykonywanie na koszt Wykonawcy wszelkich przeglądów okresowych oraz prac konserwacyjnych wymaganych przez producenta urządzeń lub warunki gwarancji do zachowania uprawnień gwarancyjnych.
4. Wymagania techniczne - System Magazynu Energii (BESS)
Dostarczone 2 magazyny energii, tworzące jeden zintegrowany system BESS, muszą łącznie spełniać wszystkie poniższe minimalne wymagania techniczne. Wskazane w tabeli parametry określają minimalny wymagany poziom funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozwiązania o parametrach korzystniejszych oraz rozwiązania równoważne technologicznie, pod warunkiem zapewnienia co najmniej równoważnego poziomu funkcjonalności, wydajności, trwałości, bezpieczeństwa i kompatybilności z pozostałymi elementami systemu oraz wymaganiami OSD. W przypadku parametrów, dla których Zamawiający określił przedział wartości minimalnej i maksymalnej, oferowana wartość musi mieścić się w tym przedziale; wartość wykraczająca poza wskazany przedział nie będzie traktowana jako parametr korzystniejszy ani rozwiązanie równoważne.
Zgodność oferowanego systemu z producentem, modelem, liczbą jednostek, mocą zainstalowaną lub innymi parametrami konkretnej konfiguracji BESS wskazanymi w aktualnych Warunkach Przyłączenia nie stanowi warunku zgodności oferty z ZO. Oferowany system może wymagać zmiany Warunków Przyłączenia. Jeżeli zmiana będzie konieczna, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu danych, dokumentów i informacji technicznych niezbędnych do wystąpienia o zmianę Warunków Przyłączenia. Wniosek o zmianę Warunków Przyłączenia składa Zamawiający. System po dokonaniu wymaganych uzgodnień musi spełniać wymagania właściwego OSD oraz Warunki Przyłączenia obowiązujące na etapie uruchomienia. Szczegółowe zasady określono w pkt 16 niniejszego dokumentu.
Na potrzeby niniejszego ZO przyjmuje się następujące rozróżnienie parametrów mocy:
1) „łączna moc nominalna AC BESS (moc zainstalowana po stronie AC)” – suma znamionowych mocy czynnych AC wszystkich przekształtników PCS wchodzących w skład oferowanego systemu;
2) „operacyjny limit mocy ładowania/rozładowania BESS” – wartość mocy, do której praca systemu może zostać ograniczona programowo lub sprzętowo w celu spełnienia wymagań OSD lub Warunków Przyłączenia;
3) „moc przyłączeniowa Obiektu” – moc określona przez OSD dla całego Obiektu w Warunkach Przyłączenia; nie jest ona tożsama z łączną mocą nominalną AC BESS.
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	1
	Konfiguracja
	Dwa kompletne magazyny energii w zewnętrznej (outdoorowej) zabudowie modułowej, przyłączone do dwóch rozdzielnic głównych nN i pracujące jako jeden zintegrowany system BESS, umożliwiający dalszą eksploatację pozostałych modułów w razie awarii/wyłączenia części systemu. Dopuszcza się zabudowę kontenerową. Tryb pracy wyspowej (off-grid): niewymagany

	2
	Łączna moc nominalna AC BESS (moc zainstalowana po stronie AC)
	od 940 kW do 1.000 kW. Parametr oznacza sumę znamionowych mocy czynnych AC wszystkich PCS oferowanego systemu. Nie jest tożsamy z operacyjnym limitem mocy ładowania/rozładowania BESS ani z mocą przyłączeniową Obiektu.

	3
	Łączna pojemność nominalna BESS (BOL)
	od 1.900 kWh do 2100 kWh. Przez pojemność nominalną rozumie się sumę znamionowych pojemności energetycznych oferowanych jednostek bateryjnych dla nowego systemu (BOL), deklarowaną przez producenta oferowanego systemu BESS.

	4
	Struktura
	Łącznie co najmniej 6 jednostek magazynujących; pojemność pojedynczej jednostki nie mniejsza niż 100 kWh. Dwa magazyny powinny zostać przyłączone do dwóch rozdzielnic głównych nN, z planowanym rozdziałem mocy możliwie zbliżonym do 50% / 50%. Ostateczna konfiguracja jednostek w ramach dwóch magazynów może wynikać z architektury oferowanego rozwiązania, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów łącznych i wymagań OSD.

	5
	Technologia ogniw
	Litowo-żelazowo-fosforanowa (LFP / LiFePO4)

	6
	Rok produkcji ogniw
	ogniwa fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy

	7
	Zakres temperatur pracy z pełną mocą nominalną
	od -25°C do +40°C (dopuszcza się urządzenia o szerszym zakresie temperatur pracy)

	8
	Stopień ochrony obudowy
	min. IP54

	9
	Chłodzenie modułów bateryjnych
	Chłodzenie cieczą

	10
	Producent oferowanego systemu BESS
	Producent oferowanego systemu BESS musi posiadać udokumentowane doświadczenie w produkcji i dostawach stacjonarnych systemów magazynowania energii. Systemy BESS tego producenta muszą być zastosowane w co najmniej 3 uruchomionych i eksploatowanych instalacjach BESS. Spełnienie wymagania należy potwierdzić wykazem realizacji, referencjami, dokumentacją producenta lub innymi obiektywnymi i weryfikowalnymi dokumentami.

	11
	Detekcja i bezpieczeństwo
	Czujniki otwarcia drzwi dostępowych do baterii; system detekcji obejmujący co najmniej temperaturę, dym i gazy palne. Dopuszcza się rozwiązanie fabryczne lub wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, pod warunkiem jego prawidłowej integracji z systemem BESS oraz zachowania wymaganych parametrów i warunków gwarancji.

	12
	System gaśniczy
	System gaśniczy zapewniający ochronę modułów zewnętrznych BESS, oparty o czynnik gaśniczy w formie aerozolu lub rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej taki sam poziom ochrony przeciwpożarowej, zintegrowany z centralą PPOŻ i automatycznym odłączeniem zasilania. Dopuszcza się system fabryczny producenta BESS albo system zaprojektowany, dostarczony i zintegrowany przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia. System musi być objęty ceną oferty, kompletny, uruchomiony przed odbiorem końcowym oraz nie może naruszać warunków gwarancji producenta BESS.

	13
	Przekształtnik mocy (PCS)
	Budowa beztransformatorowa, podłączenie do sieci AC 400 V

	14
	Sprawność pełnego cyklu (RTE)
	min. 88%. Wartość 90% wskazana w aktualnych Warunkach Przyłączenia dotyczy obecnie uzgodnionej z OSD konfiguracji urządzeń. W przypadku zaoferowania rozwiązania, którego parametry będą wymagały zmiany aktualnych Warunków Przyłączenia, zastosowanie znajdzie procedura określona w pkt 16 ZO.

	15
	THDi
	nie większy niż 3% przy znamionowej mocy czynnej PCS, po stronie AC PCS, w znamionowych warunkach pracy. Pozostałe parametry jakości energii i napięcia muszą spełniać wymagania właściwego OSD oraz Warunków Przyłączenia.

	16
	Regulacja mocy biernej PCS
	PCS musi umożliwiać regulację mocy biernej i/lub współczynnika mocy w zakresie oraz trybach wymaganych przez właściwego OSD i obowiązujące dla Obiektu Warunki Przyłączenia.

	17
	Funkcje ochronne falownika
	Ochrona przed pracą wyspową, przepięciem, zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem.

	18
	Certyfikacja falowników
	Zgodna z wymaganiami OSD w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

	19
	Liczba cykli życia
	min. 8000 przy DoD 90%, do poziomu EOL (SOH) 60%

	20
	Gwarancja na baterie (Performance Warranty)
	minimum 10 lat lub do osiągnięcia minimum 8000 cykli pracy przy DoD 90% – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej – z gwarancją zachowania co najmniej 60% pojemności początkowej (SOH ≥ 60%).

	21
	Zgodność z normami bezpieczeństwa
	PN-EN IEC 62619, PN-EN 62477-1 lub normy równoważne; testy potwierdzające bezpieczeństwo w zakresie thermal runaway (np. UL 9540A lub równoważne).



5. Wymagania techniczne - System Zarządzania Energią (EMS)
Oferowany System Zarządzania Energią musi spełniać łącznie wszystkie poniższe wymagania funkcjonalne:
	Lp.
	Wymaganie funkcjonalne

	1
	Mechanizm alertów mailowych do wskazanych użytkowników w razie zaistnienia zadanych parametrów/odstępstw dla urządzeń: BESS, PV, RME, RG SN, BMS budynku.

	2
	Rejestracja parametrów dotyczących utraconej energii w przypadku wyłączenia lub redukcji mocy źródła odnawialnego przez OSD, z jednoczesną rejestracją nastaw telemechaniki.

	3
	Generowanie raportu ESG dotyczącego korzyści z funkcjonowania hybrydowego źródła energii, w tym udziału zielonej energii i redukcji śladu węglowego.

	4
	Możliwość personalizacji, w tym logotypu Zamawiającego i odwzorowania struktury sieci elektroenergetycznej nieruchomości Zamawiającego.

	5
	Sterowanie energią wielu źródeł w układzie mikrogrid w celu uzyskania „limited export” lub „zero export”.

	6
	Integracja funkcji nadzoru rozdzielni SN i nN: odwzorowanie, załączanie i wyłączanie elementów łącznikowych przyłącza oraz pól rozdzielni ze sterownikami polowymi.

	7
	Komunikacja z systemami SCADA OSD poprzez telemechanikę w punkcie przyłączenia, zgodnie z Warunkami Przyłączenia i uzgodnioną dokumentacją projektową, w tym przekazywanie wymaganych pomiarów, stanów i sygnałów oraz realizacja wymaganych poleceń sterujących OSD.

	8
	Funkcje regulacji napięcia, kompensacji mocy biernej za pomocą BESS i inwerterów PV oraz redukcji szczytów poboru energii.

	9
	Predykcyjne sterowanie pracą BESS w oparciu o zapotrzebowanie na energię oraz prognozę produkcji z własnej instalacji PV.

	10
	Bezpieczeństwo danych: hardware w zamykanej szafie u Zamawiającego, ograniczony dostęp osób trzecich; wymiana informacji z urządzeniami obiektowymi w interwałach poniżej 500 ms; zdalny dostęp serwisowy wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie VPN lub rozwiązanie równoważne; indywidualne konta użytkowników i kontrola uprawnień; możliwość wyłączenia zdalnego dostępu przez Zamawiającego.

	11
	Ciągły nadzór i rejestracja temperatury w obudowie szafy sterowniczej.

	12
	Zdalny monitoring parametrów falowników BESS i PV - podgląd bieżący oraz w ujęciu dziennym/miesięcznym/rocznym; raportowanie i agregowanie danych o produkcji, pracy magazynu oraz wolumenach wymiany z siecią OSD.

	13
	Integracja z systemem SCADA/BMS poprzez serwer MODBUS, API lub rozwiązanie równoważne.

	14
	Dostęp i praca za pośrednictwem komputera; dodatkowo możliwość bezpiecznego dostępu z tabletu i smartfona do wizualizacji i monitoringu parametrów pracy EMS/BESS. Wymaganie nie dotyczy podglądu obrazu z systemu monitoringu CCTV.

	15
	Interfejs Systemu oraz dokumentacja użytkowa w języku polskim.

	16
	Przetwarzanie i przechowywanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca wskaże miejsca przetwarzania i przechowywania danych oraz stosowane zabezpieczenia, zgodnie z pkt 6.1 i 6.4.

	17
	Wsparcie techniczne i serwis Systemu Zarządzania Energią w języku polskim, dostępne zdalnie, a w razie potrzeby również na miejscu u Zamawiającego, na warunkach i w terminach określonych w pkt 10 niniejszego zapytania ofertowego.

	18
	Integrowanie i wizualizowanie danych z wielu urządzeń, PPE i lokalizacji na potrzeby klastrów energii, spółdzielni energetycznych, grup zakupowych i wirtualnego scalania punktów PPE.

	19
	Możliwość autonomicznego sterowania pracą BESS w oparciu o dane cenowe Rynku Dnia Następnego (RDN), w tym automatyczne wyznaczanie okresów ładowania i rozładowania oraz ochronę przed skutkami cen ujemnych. Zakres Wykonawcy obejmuje funkcjonalność techniczną EMS i nie obejmuje zawierania w imieniu Zamawiającego umów z POB, sprzedawcą energii, agregatorem ani innymi uczestnikami rynku.

	20
	Funkcja dynamicznego limitowania mocy w punkcie przyłączenia w czasie rzeczywistym („Strażnik Mocy”) - pilnowanie progu 2 200 kW dla wytwarzania oraz 2 500 kW dla odbioru, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr WP/026148/2026/O05R00.

	21
	Automatyczne wyliczanie i rejestrowanie parametrów dotyczących utraconej energii w przypadku wyłączenia/redukcji mocy przez OSD, z rejestracją nastaw telemechaniki.

	22
	Raportowanie dzienne/miesięczne/roczne: ilość energii wprowadzonej/wyprowadzonej z magazynu oraz ilość energii wprowadzonej do sieci bezpośrednio z PV.

	23
	Techniczna gotowość do współpracy z usługami sieciowymi, w tym DSR, po spełnieniu wymagań właściwego operatora/agregatora. Zakres nie obejmuje zawarcia umowy z agregatorem ani uzyskania statusu uczestnika rynku.

	24
	Pełna licencja lub prawo użytkowania systemu w cenie przez min. 7 lat, bez ograniczeń uniemożliwiających korzystanie z funkcji wymaganych zgodnie z niniejszym dokumentem

	25
	Integracja funkcji systemowych magazynu z przyszłą ładowarką samochodową



6. Wymagania w zakresie infrastruktury IT i cyberbezpieczeństwa
6.1. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych
System musi zapewniać zgodne z prawem, bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych telemetrycznych EMS. Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca wskaże miejsca przetwarzania i przechowywania danych, podmioty przetwarzające oraz podstawowe środki techniczne i organizacyjne. Jeżeli dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Wykonawca zapewni zgodność transferu z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozdziałem V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6.2. Język interfejsu i dokumentacji
Interfejs użytkownika oraz dokumentacja przekazywana Zamawiającemu muszą być dostępne w języku polskim. Dopuszcza się dokumentację producenta w języku angielskim jako materiał uzupełniający, o ile dokumentacja niezbędna do bezpiecznej obsługi, eksploatacji i serwisu zostanie przekazana w języku polskim.
6.3. Hardware systemu automatyki
Zabudowany w zamykanej szafie sterowniczej u Zamawiającego, z ograniczonym dostępem osób trzecich.
Bezpieczna, lokalna wymiana danych z urządzeniami obiektowymi (BESS, PV, rozdzielnice SN/nN) w cyklu poniżej 500 ms.
Przemysłowy router/firewall umożliwiający zestawienie szyfrowanego połączenia VPN lub zastosowanie rozwiązania równoważnego zapewniającego bezpieczny dostęp zdalny. Zdalny dostęp serwisowy musi być możliwy do wyłączenia przez Zamawiającego.
Ciągły nadzór i rejestracja temperatury w obudowie szafy sterowniczej.
Serwer systemu EMS wraz z szafą sterowniczą, komputerem oraz niezbędnym osprzętem zostanie dostarczony przez Wykonawcę i zamontowany lokalnie u Zamawiającego
6.4. Wymagania realizacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa EMS
Za zaprojektowanie, wdrożenie i konfigurację EMS w sposób zapewniający odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa odpowiada Wykonawca.
EMS musi zapewniać co najmniej: indywidualne konta użytkowników i nadawanie uprawnień odpowiednio do roli; zmianę haseł i danych dostępowych ustawionych fabrycznie; szyfrowany zdalny dostęp serwisowy; możliwość wyłączenia zdalnego dostępu; tworzenie kopii zapasowej konfiguracji i możliwość jej odtworzenia; możliwość instalowania aktualizacji bezpieczeństwa udostępnianych dla zastosowanych komponentów.
Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację bezpieczeństwa obejmującą co najmniej: schemat architektury sieciowej i komunikacji EMS, opis sposobu zdalnego dostępu, zasady tworzenia kont i nadawania uprawnień, miejsca przetwarzania i przechowywania danych, sposób wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych oraz zasady aktualizacji bezpieczeństwa.
Stwierdzone niezgodności z wymaganiami niniejszego pkt 6.4 muszą zostać usunięte przed odbiorem końcowym.
6.5. Wsparcie techniczne i serwis
Wsparcie techniczne i serwis oprogramowania oraz sprzętu EMS w języku polskim, dostępne 24/7 w zakresie awarii krytycznych.
Możliwość odpłatnego wprowadzania zmian/modyfikacji funkcjonalności EMS w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od skutecznego złożenia zamówienia na dostosowanie, o ile zakres zmiany nie wymaga odrębnych uzgodnień z OSD lub organami administracji.
Czas reakcji zdalnej serwisu na awarię krytyczną nie dłuższy niż 6 godzin od zgłoszenia
Przystąpienie do naprawy na miejscu	do 24 godzin, jeżeli usunięcie awarii wymaga obecności serwisu na miejscu
6.6. Integracje systemowe
Integracja z systemami SCADA OSD poprzez telemechanikę w punkcie przyłączenia.
Interfejs komunikacyjny z telemechaniką OSD zgodny z wymaganiami właściwego OSD i uzgodnioną dokumentacją projektową.
Wykonawca zaprojektuje sposób włączenia pomiaru BESS do istniejącej automatyki i uzgodni go z Zamawiającym oraz OSD. Rozwiązanie powinno zapewnić wymagane pomiary brutto BESS, przekazywanie danych do EMS i telemechaniki oraz spełnienie aktualnych Warunków Przyłączenia.

7. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Zamawiający posiada Warunki Przyłączenia nr WP/026148/2026/O05R00 z dnia 20.05.2026 r. (TAURON Dystrybucja S.A.) wraz ze Zmianą Warunków Przyłączenia nr PP/001/026148/2026/O05R00 z dnia 28.08.2026 r. oraz zawartą umowę o przyłączenie.
Zgodność oferowanego systemu z producentem, modelem, liczbą jednostek, mocą zainstalowaną lub innymi parametrami konkretnej konfiguracji BESS wskazanymi w aktualnych Warunkach Przyłączenia nie stanowi warunku zgodności oferty z ZO. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu BESS różniącego się od konfiguracji wskazanej w aktualnych Warunkach Przyłączenia, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ZO.
Jeżeli zastosowanie zaoferowanego systemu BESS będzie wymagało zmiany aktualnych Warunków Przyłączenia, w tym w szczególności z uwagi na producenta, model, liczbę jednostek, moc zainstalowaną, pojemność lub inne parametry techniczne, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu danych, dokumentów i informacji technicznych niezbędnych do wystąpienia o ich zmianę, na zasadach określonych w pkt 16 niniejszego dokumentu.
Szczegółowe zasady postępowania w przypadku konieczności zmiany Warunków Przyłączenia, w tym obowiązki Wykonawcy oraz zasady odpowiedniego przedłużenia terminu realizacji zamówienia, określono w pkt  16 niniejszego dokumentu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do ogłoszenia.
	Parametr
	Wartość

	Miejsce przyłączenia
	Pole nr 1, rozdzielnica 20 kV, złącze kablowe ZKSN nr WRL2906, ciąg K-1342, zasilany ze stacji 110kV/SN R-91 GPZ Jelcz

	Moc przyłączeniowa - wytwarzanie (oddawanie)
	2 200,0 kW

	Moc przyłączeniowa - odbiór (dostawa)
	2 500,0 kW

	Grupa przyłączeniowa
	III



7.1. Kluczowe wymagania techniczne (streszczenie)
Automatyka uniemożliwiająca pracę generacji na sieć 20 kV powyżej mocy przyłączeniowej dla wytwarzania 2 200 kW - funkcja „Strażnika Mocy” w pkt 5.20.
Kompletny układ zabezpieczeń elektroenergetycznych (EAZ) od nadmiernych zmian napięcia i częstotliwości, zainstalowany możliwie blisko jednostki generacji.
Łączniki do wyłączania jednostki wytwórczej oraz tworzenia przerwy izolacyjnej dla jednostki wytwórczej i magazynu energii.
Układy EAZ od utraty połączenia z siecią - wyłączenie wyłącznika nN w czasie nieprzekraczającym 150 ms; samoczynne załączenie nie wcześniej niż 60 s po powrocie napięcia; min. 8-godzinna autonomia zasilania EAZ i telemechaniki.
Teleodwzorowanie stanu łączników oraz telepomiar parametrów elektrycznych do systemu SCADA OSD, zintegrowane w jednym punkcie sterowania (moduł parku energii typu B).
Sumaryczny pomiar Pnetto/Pbrutto, Qnetto/Qbrutto, f, U, I dla PPM oraz oddzielne pomiary brutto dla instalacji PV i magazynu energii.
Dwustopniowe zabezpieczenie zwrotno-mocowe: strażnik mocy w sterowniku oraz funkcja zwrotno-mocowa w zabezpieczeniu dodatkowym.
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: cosφ = 0,95 (tgφ = 0,33) dla energii wprowadzanej do sieci przez moduł wytwarzania oraz 0 ≤ tgφ ≤ 0,4 dla energii pobieranej z sieci.
Magazyn energii wyposażony w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe zgodnie z IRiESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w zabezpieczenie uniemożliwiające podanie napięcia zwrotnego na sieć dystrybucyjną.
Wykonawca odpowiada za projekt i realizację automatyki zabezpieczeniowej chroniącej magazyn energii i sieć dystrybucyjną przed zakłóceniami.
8. Warunki zabudowy i uwarunkowania lokalizacyjne
Inwestycja realizowana jest na podstawie Decyzji o Warunkach Zabudowy nr 315/2026 z dnia 22.06.2026 r. wydanej przez Burmistrza Jelcza-Laskowic (znak RG.6730.98.2026.GB). Kluczowe uwarunkowania obejmują:
Rodzaj inwestycji: zabudowa produkcyjna - infrastruktura techniczna w ramach zabudowy produkcyjnej.
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 10,0 m od granicy dz. nr 26 z dz. nr 14 AM-1 (ul. Zachodnia).
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki: do 0,48; nadziemny od 0,44 do 0,48.
Maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: 0,48.
Obsługa komunikacyjna: z drogi powiatowej nr 1550D, ul. Zachodnia (dz. dr nr 14 AM-1).
Zapotrzebowanie na energię elektryczną: poprzez istniejące przyłącze.
Wymagana liczba miejsc parkingowych: bez zmian - na terenie własnym inwestora.
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej zgodności z Decyzją o Warunkach Zabudowy oraz do uzyskania lub dokonania wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń niezbędnych do realizacji inwestycji.
Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 315/2026 jest ostateczna.
Dokonanie zgłoszenia albo uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane, należy do Wykonawcy. Wykonawca ponosi również koszty opracowania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych uzgodnień i zgód, z zastrzeżeniem opłat lub kosztów, które zgodnie z prawem mogą obciążać wyłącznie Zamawiającego.
Dokładne posadowienie BESS w obrębie obszaru wskazanego na mapie orientacyjnej zostanie określone przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej i wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaganych uzgodnień. Projekt musi zapewnić dostęp do rozładunku, eksploatacji i serwisu oraz spełnienie wymogów PPOŻ i wymagań dotyczących odległości od innych obiektów i granic terenu.

9. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, PPOŻ i BHP
Zgodność z PN-EN IEC 62619, PN-EN 62477-1 lub normami równoważnymi oraz testami bezpieczeństwa w zakresie thermal runaway (np. UL 9540A lub równoważne).
Automatyczny system detekcji gazów/off-gassing, dymu i temperatury, zintegrowany z centralą PPOŻ.
System gaśniczy zapewniający ochronę modułów zewnętrznych BESS, oparty o czynnik gaśniczy w formie aerozolu lub rozwiązanie równoważne zapewniające co najmniej taki sam poziom ochrony przeciwpożarowej, z automatycznym odłączeniem zasilania (RWP / Wyłącznik Główny) po detekcji zagrożenia. Dopuszcza się system fabryczny producenta BESS albo system zaprojektowany, dostarczony i zintegrowany przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, pod warunkiem objęcia go ceną oferty, pełnego uruchomienia przed odbiorem końcowym oraz zachowania warunków gwarancji producenta BESS.
System HVAC zapewniający warunki pracy zgodne z wymaganiami producenta i parametrami określonymi w pkt 4.
Ogrodzenie terenu, oświetlenie oraz monitoring CCTV obszaru posadowienia BESS.
Zapewnienie ochrony interesu osób trzecich zgodnie z Decyzją WZ, w tym ochrony przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i innymi oddziaływaniami.
10. Gwarancja, serwis i warunki SLA
	Obszar
	Wymagany minimalny okres / warunki

	Gwarancja ogólna na kompletny przedmiot zamówienia
	Min. 36 miesięcy na dostarczone urządzenia, montaż i prace instalacyjno-montażowe, z zastrzeżeniem odrębnej gwarancji wydajnościowej baterii. Wszelkie przeglądy okresowe wymagane przez producenta urządzeń lub warunki gwarancji do zachowania uprawnień gwarancyjnych są wykonywane w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w cenie oferty.

	Gwarancja na baterie (Performance Warranty)
	minimum 10 lat lub do osiągnięcia minimum 8000 cykli pracy przy DoD 90% – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej – z gwarancją zachowania co najmniej 60% pojemności początkowej (SOH ≥ 60%).

	Czas reakcji zdalnej serwisu - awaria krytyczna
	nie dłuższy niż 6 godzin od zgłoszenia

	Przystąpienie do naprawy na miejscu
	do 24 godzin, jeżeli usunięcie awarii wymaga obecności serwisu na miejscu

	Wsparcie techniczne i zdalny monitoring
	24/7 dla awarii krytycznych, w języku polskim, przez cały okres gwarancji

	Modyfikacje funkcjonalności EMS
	nie później niż 1 miesiąc od złożenia zamówienia na dostosowanie, z zastrzeżeniem zmian wymagających uzgodnień z OSD lub organami



11. Wymagana dokumentacja i odbiory
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym co najmniej:
a) Dokumentację powykonawczą, w tym schematy elektryczne, rzuty, konfigurację systemu i instrukcje obsługi w języku polskim, w wersji elektronicznej oraz papierowej (wersja elektroniczna i papierowa 2szt).
b) Dokumentację projektową, wykonawczą i warsztatową (wersja elektroniczna i papierowa 2szt.)
c) Deklaracje zgodności CE, wymagane certyfikaty i karty katalogowe urządzeń.
d) Dokumentację bezpieczeństwa EMS, o której mowa w pkt 6.4, w wersji uwzględniającej stan powykonawczy.
e) Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz prób systemów pomocniczych, jeżeli dotyczą.
f) Protokoły odbiorów PPOŻ i UDT, jeżeli są wymagane.
g) Protokoły testów FAT i SAT oraz protokół z praktycznej prezentacji funkcji EMS, o której mowa w pkt 3.8. Szczegółowe procedury i zakres testów FAT/SAT zostaną przygotowane przez Wykonawcę i przedstawione Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem testów. Procedury powinny umożliwiać potwierdzenie zgodności dostarczonego systemu BESS i EMS z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w ZO, parametrami zaoferowanymi przez Wykonawcę oraz wymaganiami OSD. Uzgodnienie szczegółowych procedur FAT/SAT nie może prowadzić do obniżenia ani ograniczenia wymagań określonych w ZO. Warunkiem odbioru końcowego jest pozytywne zakończenie wymaganych testów FAT/SAT oraz praktycznej prezentacji funkcji EMS, a także przekazanie kompletnej wymaganej dokumentacji, przeprowadzenie szkolenia oraz uzyskanie wymaganych odbiorów i uzgodnień OSD, PPOŻ i UDT, jeżeli są wymagane.

12. Warunki udziału w postępowaniu
Warunek 1 - doświadczenie w realizacji systemu BESS
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem bateryjnego magazynu energii o mocy co najmniej 500 kW i pojemności co najmniej 1 000 kWh, zintegrowanego z instalacją elektroenergetyczną obiektu.
Dokumenty potwierdzające: wykaz wykonanych zamówień (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia) wraz z referencjami, protokołami odbioru lub innymi równoważnymi dowodami należytego wykonania, zawierającymi co najmniej zakres, parametry instalacji i datę realizacji.
Warunek 2 - doświadczenie w integracji EMS / automatyki
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca należycie wykonał co najmniej jedno wdrożenie systemu EMS, SCADA lub równoważnego systemu automatyki energetycznej w obiekcie przemysłowym lub energetycznym, obejmujące integrację co najmniej dwóch rodzajów urządzeń/źródeł (np. BESS, PV, rozdzielnice, układy pomiarowe) oraz komunikację z systemem nadrzędnym, telemechaniką lub SCADA.
Dokumenty potwierdzające: wykaz wdrożeń zamówień (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do ogłoszenia) wraz z referencjami, protokołami odbioru lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi zakres integracji i należyte wykonanie.
Warunek 3 - ubezpieczenie OC
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Dokument potwierdzający ubezpieczenie może zostać przedstawiony najpóźniej przed podpisaniem umowy.
Dokumenty potwierdzające: na etapie składania oferty – oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 tys. zł (będące elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia). Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki lub składek należy przedłożyć najpóźniej przed podpisaniem umowy.
13. Podstawy wykluczenia i brak konfliktu interesów
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w sposób określony w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków 2021-2027. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące element Formularza ofertowego – Załącznika nr 2 do ogłoszenia.
14. Kryteria oceny ofert
Oferty spełniające warunki formalne, warunki udziału oraz minimalne wymagania techniczne będą oceniane według poniższych kryteriów.
	Kryterium
	Waga
	Zasady oceny

	Cena netto za całe zamówienie
	100%
	Zgodnie z formułą: (cena najniższa / cena badanej oferty) × waga × 100 pkt



Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.
W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez co najmniej dwie oferty, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny.
15. Sposób przygotowania i składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności http://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (instrukcje rejestracji, logowania, aktywacji konta oraz składania ofert znajdują się pod tym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc) w terminie do dnia 20.10.2026 r. 
Oferta musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia wskazany w niniejszym dokumencie.
Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia, dokumenty przygotowane zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 3–6 do ogłoszenia (wraz z wymaganymi załącznikami, jeśli dotyczy) oraz dokumenty techniczne dotyczące oferowanego systemu BESS/EMS.
W Tabeli zgodności parametrów technicznych (element formularza ofertowego) Wykonawca wskazuje dla każdego wymagania co najmniej oferowany parametr lub sposób jego spełnienia, potwierdzenie spełnienia wymagania oraz dokument albo inną podstawę potwierdzającą zgodność oferowanego rozwiązania z wymaganiem Zamawiającego. Jako potwierdzenie dopuszcza się w szczególności kartę katalogową, dokumentację techniczną, oświadczenie producenta albo – w odniesieniu do elementów, które będą projektowane, dostarczane, wykonywane lub integrowane na etapie realizacji zamówienia – wiążące zobowiązanie Wykonawcy do wykonania danego rozwiązania w ramach ceny oferty.
Nie wymaga się, aby każdy parametr lub funkcjonalność były literalnie wskazane w karcie katalogowej oferowanego urządzenia, jeżeli ich spełnienie wynika z innego dopuszczonego dokumentu lub zobowiązania Wykonawcy. Wyjaśnienia lub uzupełnienia składane po upływie terminu składania ofert mogą służyć wyłącznie potwierdzeniu treści oferty złożonej w terminie i nie mogą prowadzić do zmiany producenta, modelu, zasadniczej konfiguracji ani zadeklarowanych parametrów oferowanego rozwiązania.
Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Karty katalogowe, specyfikacje techniczne, dokumentacja producenta, certyfikaty oraz inne dokumenty techniczne dotyczące oferowanych urządzeń mogą być składane w języku polskim lub angielskim. W przypadku powstania wątpliwości co do treści dokumentu sporządzonego w języku angielskim Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia jego tłumaczenia na język polski. 
Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadawania pytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zachowaniem zasad przejrzystości, równego traktowania i uczciwej konkurencji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty w szczególności w przypadku braku ofert spełniających wymagania zapytania ofertowego, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki przeznaczone na realizację zamówienia, gdy dalsza realizacja zamówienia stanie się niecelowa lub niemożliwa z przyczyn obiektywnych albo gdy postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie prawidłowej umowy. Informacja o zakończeniu postępowania zostanie opublikowana wraz z uzasadnieniem.
16. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia, rozumiany jako termin zakończenia dostawy, montażu, integracji, uruchomienia oraz odbioru końcowego przedmiotu zamówienia: do dnia 10.05.2027 r.
W przypadku zaoferowania systemu BESS różniącego się od konfiguracji wskazanej w aktualnych Warunkach Przyłączenia Oferent przy określaniu terminu realizacji zamówienia przyjmuje powyższy termin jako wymagany, bez uwzględniania dodatkowego czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury zmiany Warunków Przyłączenia, jeżeli będzie ona wymagana.
Jeżeli zastosowanie zaoferowanego systemu BESS będzie wymagało zmiany aktualnych Warunków Przyłączenia, w tym w szczególności z uwagi na producenta, model, liczbę jednostek, moc zainstalowaną, pojemność lub inne parametry techniczne, Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, do przygotowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich danych, dokumentów i informacji technicznych niezbędnych do wystąpienia o zmianę Warunków Przyłączenia. W przypadku stwierdzenia braków lub konieczności uzupełnienia przekazanych materiałów Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. Wniosek o zmianę Warunków Przyłączenia zostanie złożony przez Zamawiającego po otrzymaniu kompletu wymaganych danych, dokumentów i informacji.
Jeżeli po zawarciu umowy zmiana Warunków Przyłączenia okaże się konieczna z uwagi na zastosowanie zaoferowanych urządzeń, termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony, w drodze aneksu do umowy, o liczbę dni kalendarzowych odpowiadającą okresowi od dnia złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku o zmianę Warunków Przyłączenia do dnia otrzymania przez Zamawiającego zmienionych Warunków Przyłączenia. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia wszystkich minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w ZO. Mechanizm zmiany terminu realizacji został również przewidziany we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do ogłoszenia.
17. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następujących przypadkach:
1. Zmiany terminu realizacji zamówienia, jeżeli dochowanie pierwotnego terminu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności z powodu:
a) przedłużających się procedur administracyjnych, uzgodnień, odbiorów lub innych czynności wymaganych do realizacji zamówienia,
b) działania lub zaniechania organów administracji, gestorów sieci, operatorów lub innych podmiotów trzecich,
c) wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą stron,
d) wystąpienia udokumentowanych zakłóceń w dostępności materiałów, urządzeń lub komponentów, których nie można było racjonalnie przewidzieć,
e) konieczności wykonania dodatkowych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, których potrzeby nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy,
f) konieczności zmiany Warunków Przyłączenia w związku z zastosowaniem zaoferowanego systemu BESS różniącego się od konfiguracji wskazanej w aktualnych Warunkach Przyłączenia, spełniającego wszystkie wymagania ZO.
W przypadkach wskazanych w lit. a–e termin realizacji może zostać zmieniony o okres odpowiadający czasowi trwania okoliczności powodującej opóźnienie oraz o czas niezbędny do wznowienia i zakończenia realizacji zamówienia.
W przypadku wskazanym w lit. f termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni kalendarzowych odpowiadającą okresowi od dnia złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku o zmianę Warunków Przyłączenia do dnia otrzymania przez Zamawiającego zmienionych Warunków Przyłączenia. Zmiana terminu zostanie potwierdzona w drodze aneksu do umowy. Przedłużenie terminu nie obejmuje opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zmiany zakresu, sposobu realizacji, rozwiązań technicznych, technologicznych, materiałowych lub organizacyjnych, jeżeli:
a) wynika to ze zmiany przepisów prawa, norm, decyzji, uzgodnień lub wymagań właściwych organów albo instytucji,
b) jest to konieczne ze względu na okoliczności ujawnione w toku realizacji zamówienia, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
c) zastosowanie pierwotnie przewidzianego rozwiązania stało się niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub niecelowe z przyczyn niezależnych od stron,
d) zastosowanie rozwiązania zamiennego pozwoli na osiągnięcie co najmniej takiego samego efektu, funkcjonalności, jakości lub poziomu bezpieczeństwa jak rozwiązanie pierwotnie przewidziane, pod warunkiem że rozwiązanie zamienne nadal spełnia wszystkie wymagania określone w ZO.
3. Zmiany materiałów, urządzeń, komponentów, produktów, producentów lub modeli, jeżeli pierwotnie przewidziane rozwiązanie stało się niedostępne, zostało wycofane z produkcji lub obrotu albo jego zastosowanie jest niemożliwe lub niecelowe z przyczyn niezależnych od stron, pod warunkiem że rozwiązanie zamienne spełnia wszystkie wymagania ZO, w tym mieści się w określonych w ZO przedziałach wartości, jeżeli dla danego parametru wskazano wartość minimalną i maksymalną, oraz zapewnia funkcjonalność, jakość i poziom bezpieczeństwa nie gorsze niż wymagane pierwotnie.
4. Zmiany harmonogramu realizacji lub harmonogramu płatności, jeżeli wynika ona ze zmiany terminu, kolejności, sposobu lub zakresu realizacji poszczególnych etapów zamówienia, pod warunkiem zachowania związku płatności z rzeczywiście wykonanym zakresem zamówienia.
5. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli:
a) wynika ona bezpośrednio ze zmiany zakresu zamówienia dokonanej zgodnie z postanowieniami umowy,
b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia może obejmować wyłącznie udokumentowany i obiektywnie uzasadniony wpływ danej zmiany na koszt realizacji zamówienia.
6. Zmian wynikających z wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, jeżeli zmiana jest niezbędna do prawidłowej realizacji umowy i nie prowadzi do zmiany jej ogólnego charakteru.
Zmiany wprowadzane na podstawie powyższych postanowień muszą pozostawać w związku z okolicznością stanowiącą podstawę ich dokonania i nie mogą wykraczać poza zakres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy.
Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej dopuszcza się dokonywanie zmian umowy w innych przypadkach i na warunkach dopuszczonych przez obowiązujące Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, w szczególności w przypadku dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, dopuszczalnej zmiany Wykonawcy oraz zmian o wartości nieprzekraczającej progów określonych w Wytycznych.
18. Warunki płatności
Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, po wykonaniu i odbiorze poszczególnych etapów realizacji zamówienia, według następującego podziału:
a) opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych uzgodnień – 20%;
b) dostawa urządzeń – 30%;
c) montaż i integracja – 30%;
d) uruchomienie i odbiór końcowy – 20%.
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
Zamawiający, w terminie 14 dni od podpisania Umowy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, może udzielić Wykonawcy zaliczki w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej zwrot zaliczki, ważnej co najmniej do dnia jej pełnego rozliczenia.

19. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym postępowaniem jest ITALMETAL Sp. z o.o., ul. Zachodnia 22, 55-220 Jelcz-Laskowice. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji ewentualnej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Osoba do kontaktu W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z: Przemysław Piotrowski, tel. 515-024-534, e-mail: przemyslaw.piotrowski@italmetal.com.
21. Załączniki
1. Warunki Przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/026148/2026/O05R00 z dnia 20.05.2026 r.
2. Zmiana Warunków Przyłączenia nr PP/001/026148/2026/O05R00 z dnia 28.08.2026 r.
3. Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 315/2026 z dnia 22.06.2026 r.
4. Mapa orientacyjnej lokalizacji BESS.
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