załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane, jeżeli znajdują się na pieczęci firmowej) 
Nazwa:
Adres/siedziba:  
Nr telefonu/faks:  
nr NIP: 
nr REGON (jeśli dotyczy): 
Dane dotyczące Zamawiającego
Italmetal Sp z o.o. 
ul. Zachodnia 22
55-220 Jelcz-Laskowice
NIP: 8992405335

W związku z zapytaniem ofertowym na:
kompleksową dostawę, montaż, uruchomienie oraz wdrożenie 2 nowych magazynów energii elektrycznej tworzących zintegrowany, modułowy system BESS wraz z Systemem Zarządzania Energią (EMS) i sterownią hybrydową w ramach projektu FENG.01.01-IP.01-A0SA/24 Opracowanie udoskonalonej technologii tłoczenia detali z blachy w oparciu o innowacyjny system do kontroli siły wstępnego docisku i bilansowania sił działających na suwak prasy oraz wdrożenie rozwiązań środowiskowych
składam(y) następującą ofertę:
	Kompleksowa dostawa, montaż, uruchomienie oraz wdrożenie 2 nowych magazynów energii elektrycznej tworzących zintegrowany, modułowy system BESS wraz z Systemem Zarządzania Energią (EMS) i sterownią hybrydową

	Łączna cena za wykonanie zamówienia: 
_______________________________ zł netto
_______________________________ zł brutto*

	Oferowane rozwiązanie BESS:
a) Producent: ........................................
b) Model / typ: ........................................
c) Łączna moc nominalna AC BESS (moc zainstalowana po stronie AC): ................................ kW
d) Łączna pojemność nominalna BESS (BOL): ................................ kWh
e) Liczba jednostek magazynujących: ................................ szt.



Szczegółowe parametry i funkcjonalności oferowanego rozwiązania należy wskazać w Tabeli zgodności parametrów technicznych stanowiącej część niniejszego Formularza ofertowego.
1. Gwarancja na baterie (Performance Warranty): ……… lat lub ……… cykli przy DoD 90%, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, z zachowaniem co najmniej 60% pojemności początkowej (SOH).
(wymagane minimum: 10 lat lub 8000 cykli przy DoD 90%, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, z zachowaniem SOH ≥ 60%)
1. Gwarancja na dostarczone urządzenia, montaż i prace instalacyjno-montażowe, z zastrzeżeniem odrębnej gwarancji wydajnościowej baterii wskazanej w pkt 1: …….. miesięcy (wymagane min. 36 miesięcy)
1. Oświadczam(y), że oferuję następujący termin realizacji (rozumiany jako termin zakończenia dostawy, montażu, integracji, uruchomienia i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia): do dnia …….. r.
Przy określaniu terminu realizacji Oferent nie uwzględnia czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury zmiany Warunków Przyłączenia, jeżeli będzie ona wymagana na zasadach określonych w ZO.
(UWAGA: wymagana realizacja najpóźniej do dnia 10.05.2027 r.; planowany termin podpisania umowy: do 30.10.2026 r).
1. Oświadczam(y), że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni.
1. Oświadczam(y), że zamówienie będzie wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
1. Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy: ........................................................, adres e-mail ……………, tel.…….……
1. Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Pan/Pani: ……………………………………….
adres e-mail: …………………………………… tel. kontaktowy: ……………………
1. Oświadczam(y), że:
· nie jestem/eśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
1. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
· Akceptuję/emy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
· znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia
· wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe
· parametry i funkcjonalności wskazane w Tabeli zgodności parametrów technicznych stanowią treść oferty i zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z tymi deklaracjami
· spełniamy warunki dotyczące:
1. zgodności złożonej oferty z warunkami niniejszego ogłoszenia
1. zgodności oferowanych urządzeń, systemów i rozwiązań z Załącznikiem 1 do ogłoszenia (Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami technicznymi)
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1. dysponowania potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego
1. posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
9. Wymagane załączniki (oprócz formularza ofertowego):
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
b) Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji systemu BESS – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia, wraz z referencjami, protokołami odbioru lub innymi równoważnymi dowodami należytego wykonania dla wskazanej realizacji.
c) Wykaz doświadczenia Wykonawcy w integracji EMS / automatyki – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do ogłoszenia, wraz z referencjami, protokołami odbioru lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi zakres integracji i należyte wykonanie.
d) Wykaz instalacji BESS potwierdzających doświadczenie producenta oferowanego systemu BESS – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagania, w szczególności referencjami, dokumentacją producenta lub innymi obiektywnymi i weryfikowalnymi dokumentami odnoszącymi się do wskazanych instalacji.
e) Dokumenty techniczne dotyczące oferowanego systemu BESS/EMS, służące potwierdzeniu informacji wskazanych w Tabeli zgodności parametrów technicznych, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
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TABELA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Tabela stanowi część Formularza ofertowego. Wykonawca wskazuje dla każdego wymagania co najmniej oferowany parametr lub rozwiązanie, informację o spełnieniu wymagania oraz dokument albo inną podstawę potwierdzającą.
	Lp.
	Parametr / wymaganie
	Wymaganie Zamawiającego
	Parametr / rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę
	Spełnia
	Dokument / inna podstawa potwierdzenia

	A. SYSTEM MAGAZYNU ENERGII (BESS)

	A1
	Konfiguracja
	Dwa kompletne magazyny energii w zewnętrznej (outdoorowej) zabudowie modułowej, przyłączone do dwóch rozdzielnic głównych nN i pracujące jako jeden zintegrowany system BESS, umożliwiający dalszą eksploatację pozostałych modułów w razie awarii/wyłączenia części systemu. Dopuszcza się zabudowę kontenerową. Tryb pracy wyspowej (off-grid): niewymagany.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A2
	Łączna moc nominalna AC BESS (moc zainstalowana po stronie AC)
	od 940 kW do 1 000 kW. Parametr oznacza sumę znamionowych mocy czynnych AC wszystkich PCS oferowanego systemu. Nie jest tożsamy z operacyjnym limitem mocy ładowania/rozładowania BESS ani z mocą przyłączeniową Obiektu.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A3
	Łączna pojemność nominalna BESS (BOL)
	od 1 900 kWh do 2 100 kWh. Przez pojemność nominalną rozumie się sumę znamionowych pojemności energetycznych oferowanych jednostek bateryjnych dla nowego systemu (BOL), deklarowaną przez producenta oferowanego systemu BESS.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A4
	Struktura
	Łącznie co najmniej 6 jednostek magazynujących; pojemność pojedynczej jednostki nie mniejsza niż 100 kWh. Dwa magazyny powinny zostać przyłączone do dwóch rozdzielnic głównych nN. Podział mocy pomiędzy dwa magazyny powinien być możliwie zbliżony do 50% / 50%; dopuszcza się inny podział wynikający z architektury oferowanego rozwiązania, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów łącznych i wymagań OSD.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A5
	Technologia ogniw
	Litowo-żelazowo-fosforanowa (LFP / LiFePO4).
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A6
	Rok produkcji ogniw
	Ogniwa fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A7
	Zakres temperatur pracy z pełną mocą nominalną
	od -25°C do +40°C (dopuszcza się urządzenia o szerszym zakresie temperatur pracy).
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A8
	Stopień ochrony obudowy
	min. IP54.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A9
	Chłodzenie modułów bateryjnych
	Chłodzenie cieczą.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A10
	Producent oferowanego systemu BESS
	Producent oferowanego systemu BESS musi posiadać udokumentowane doświadczenie w produkcji i dostawach stacjonarnych systemów magazynowania energii. Systemy BESS tego producenta muszą być zastosowane w co najmniej 3 uruchomionych i eksploatowanych instalacjach BESS.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A11
	Detekcja i bezpieczeństwo
	Czujniki otwarcia drzwi dostępowych do baterii; system detekcji obejmujący co najmniej temperaturę, dym i gazy palne. Dopuszcza się rozwiązanie fabryczne lub wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, pod warunkiem prawidłowej integracji z systemem BESS oraz zachowania wymaganych parametrów i warunków gwarancji.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A12
	System gaśniczy
	System gaśniczy zapewniający ochronę modułów zewnętrznych BESS, oparty o czynnik gaśniczy w formie aerozolu lub rozwiązanie równoważne, zintegrowany z centralą PPOŻ i automatycznym odłączeniem zasilania. Dopuszcza się system fabryczny producenta BESS albo system zaprojektowany, dostarczony i zintegrowany przez Wykonawcę. System musi być objęty ceną oferty, kompletny i uruchomiony przed odbiorem końcowym oraz nie może naruszać warunków gwarancji producenta BESS.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A13
	Przekształtnik mocy (PCS)
	Budowa beztransformatorowa, podłączenie do sieci AC 400 V.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A14
	Sprawność pełnego cyklu (RTE)
	min. 88%. Wartość 90% wskazana w aktualnych Warunkach Przyłączenia dotyczy obecnie uzgodnionej z OSD konfiguracji urządzeń. Jeżeli zaoferowane rozwiązanie będzie wymagało zmiany WP, zastosowanie ma procedura określona w ZO.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A15
	THDi
	nie większy niż 3% przy znamionowej mocy czynnej PCS, po stronie AC PCS, w znamionowych warunkach pracy. Pozostałe parametry jakości energii i napięcia zgodne z wymaganiami właściwego OSD oraz Warunków Przyłączenia.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A16
	Regulacja mocy biernej PCS
	PCS musi umożliwiać regulację mocy biernej i/lub współczynnika mocy w zakresie oraz trybach wymaganych przez właściwego OSD i obowiązujące dla Obiektu Warunki Przyłączenia.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A17
	Funkcje ochronne falownika
	Ochrona przed pracą wyspową, przepięciem, zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A18
	Certyfikacja falowników
	Zgodna z wymaganiami OSD w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A19
	Liczba cykli życia
	min. 8000 przy DoD 90%, do poziomu EOL (SOH) 60%.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A20
	Gwarancja na baterie (Performance Warranty)
	minimum 10 lat lub do osiągnięcia minimum 8000 cykli pracy przy DoD 90% – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej – z gwarancją zachowania co najmniej 60% pojemności początkowej (SOH ≥ 60%).
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	A21
	Zgodność z normami bezpieczeństwa
	PN-EN IEC 62619, PN-EN 62477-1 lub normy równoważne; testy potwierdzające bezpieczeństwo w zakresie thermal runaway (np. UL 9540A lub równoważne).
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (EMS) – WYMAGANIA FUNKCJONALNE

	B1
	Alerty
	Mechanizm alertów mailowych do wskazanych użytkowników w razie zaistnienia zadanych parametrów/odstępstw dla urządzeń: BESS, PV, RME, RG SN, BMS budynku.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B2
	Utracona energia / telemechanika
	Rejestracja parametrów dotyczących utraconej energii w przypadku wyłączenia lub redukcji mocy źródła odnawialnego przez OSD, z jednoczesną rejestracją nastaw telemechaniki.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B3
	Raport ESG
	Generowanie raportu ESG dotyczącego korzyści z funkcjonowania hybrydowego źródła energii, w tym udziału zielonej energii i redukcji śladu węglowego.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B4
	Personalizacja
	Możliwość personalizacji, w tym logotypu Zamawiającego i odwzorowania struktury sieci elektroenergetycznej nieruchomości Zamawiającego.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B5
	Limited/zero export
	Sterowanie energią wielu źródeł w układzie mikrogrid w celu uzyskania „limited export” lub „zero export”.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B6
	Nadzór rozdzielni SN/nN
	Integracja funkcji nadzoru rozdzielni SN i nN: odwzorowanie, załączanie i wyłączanie elementów łącznikowych przyłącza oraz pól rozdzielni ze sterownikami polowymi.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B7
	SCADA OSD / telemechanika
	Komunikacja z systemami SCADA OSD poprzez telemechanikę w punkcie przyłączenia, zgodnie z Warunkami Przyłączenia i uzgodnioną dokumentacją projektową, w tym przekazywanie wymaganych pomiarów, stanów i sygnałów oraz realizacja wymaganych poleceń sterujących OSD.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B8
	Regulacja / kompensacja / peak shaving
	Funkcje regulacji napięcia, kompensacji mocy biernej za pomocą BESS i inwerterów PV oraz redukcji szczytów poboru energii.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B9
	Sterowanie predykcyjne
	Predykcyjne sterowanie pracą BESS w oparciu o zapotrzebowanie na energię oraz prognozę produkcji z własnej instalacji PV.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B10
	Bezpieczeństwo danych / zdalny dostęp
	Hardware w zamykanej szafie u Zamawiającego, ograniczony dostęp osób trzecich; wymiana informacji z urządzeniami obiektowymi w interwałach poniżej 500 ms; zdalny dostęp serwisowy wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie VPN lub rozwiązanie równoważne; indywidualne konta użytkowników i kontrola uprawnień; możliwość wyłączenia zdalnego dostępu przez Zamawiającego.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B11
	Temperatura szafy
	Ciągły nadzór i rejestracja temperatury w obudowie szafy sterowniczej.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B12
	Monitoring BESS i PV
	Zdalny monitoring parametrów falowników BESS i PV – podgląd bieżący oraz w ujęciu dziennym/miesięcznym/rocznym; raportowanie i agregowanie danych o produkcji, pracy magazynu oraz wolumenach wymiany z siecią OSD.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B13
	Integracja SCADA/BMS
	Integracja z systemem SCADA/BMS poprzez serwer MODBUS, API lub rozwiązanie równoważne.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B14
	Dostęp użytkownika
	Dostęp i praca za pośrednictwem komputera; dodatkowo możliwość bezpiecznego dostępu z tabletu i smartfona do wizualizacji i monitoringu parametrów pracy EMS/BESS.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B15
	Język
	Interfejs Systemu oraz dokumentacja użytkowa w języku polskim.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B16
	Przetwarzanie danych
	Przetwarzanie i przechowywanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca wskaże miejsca przetwarzania i przechowywania danych oraz stosowane zabezpieczenia.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B17
	Wsparcie techniczne
	Wsparcie techniczne i serwis EMS w języku polskim, dostępne zdalnie, a w razie potrzeby również na miejscu u Zamawiającego, na warunkach i w terminach określonych w ZO.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B18
	Wiele urządzeń/PPE/lokalizacji
	Integrowanie i wizualizowanie danych z wielu urządzeń, PPE i lokalizacji na potrzeby klastrów energii, spółdzielni energetycznych, grup zakupowych i wirtualnego scalania punktów PPE.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B19
	RDN
	Możliwość autonomicznego sterowania pracą BESS w oparciu o dane cenowe Rynku Dnia Następnego (RDN), w tym automatyczne wyznaczanie okresów ładowania i rozładowania oraz ochronę przed skutkami cen ujemnych.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B20
	Strażnik Mocy
	Funkcja dynamicznego limitowania mocy w punkcie przyłączenia w czasie rzeczywistym – pilnowanie progu 2 200 kW dla wytwarzania oraz 2 500 kW dla odbioru, zgodnie z Warunkami Przyłączenia.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B21
	Utracona energia
	Automatyczne wyliczanie i rejestrowanie parametrów dotyczących utraconej energii w przypadku wyłączenia/redukcji mocy przez OSD, z rejestracją nastaw telemechaniki.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B22
	Raportowanie energii
	Raportowanie dzienne/miesięczne/roczne: ilość energii wprowadzonej/wyprowadzonej z magazynu oraz ilość energii wprowadzonej do sieci bezpośrednio z PV.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B23
	Usługi sieciowe / DSR
	Techniczna gotowość do współpracy z usługami sieciowymi, w tym DSR, po spełnieniu wymagań właściwego operatora/agregatora.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B24
	Licencja
	Pełna licencja lub prawo użytkowania systemu w cenie przez min. 7 lat, bez ograniczeń uniemożliwiających korzystanie z funkcji wymaganych zgodnie z ZO.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	B25
	Przyszła ładowarka samochodowa
	Integracja funkcji systemowych magazynu z przyszłą ładowarką samochodową.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C. INFRASTRUKTURA IT, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, SERWIS I INTEGRACJE

	C1
	Przetwarzanie i przechowywanie danych
	Bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie i przechowywanie danych telemetrycznych EMS. Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca wskaże miejsca przetwarzania i przechowywania danych, podmioty przetwarzające oraz podstawowe środki techniczne i organizacyjne.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C2
	Transfer danych poza EOG
	Jeżeli dane będą przekazywane poza EOG, Wykonawca zapewni zgodność transferu z obowiązującymi przepisami, w szczególności RODO.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C3
	Język interfejsu i dokumentacji
	Interfejs użytkownika oraz dokumentacja przekazywana Zamawiającemu w języku polskim; dokumentacja producenta w języku angielskim może stanowić materiał uzupełniający.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C4
	Szafa sterownicza
	Hardware systemu automatyki zabudowany w zamykanej szafie u Zamawiającego, z ograniczonym dostępem osób trzecich.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C5
	Lokalna wymiana danych
	Bezpieczna, lokalna wymiana danych z urządzeniami obiektowymi (BESS, PV, rozdzielnice SN/nN) w cyklu poniżej 500 ms.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C6
	Router/firewall i VPN
	Przemysłowy router/firewall umożliwiający zestawienie szyfrowanego połączenia VPN lub zastosowanie rozwiązania równoważnego zapewniającego bezpieczny dostęp zdalny; zdalny dostęp serwisowy musi być możliwy do wyłączenia przez Zamawiającego.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C7
	Temperatura szafy
	Ciągły nadzór i rejestracja temperatury w obudowie szafy sterowniczej.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C8
	Lokalny hardware EMS
	Serwer systemu EMS wraz z szafą sterowniczą, komputerem oraz niezbędnym osprzętem dostarczony przez Wykonawcę i zamontowany lokalnie u Zamawiającego.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C9
	Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo
	Za zaprojektowanie, wdrożenie i konfigurację EMS w sposób zapewniający odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie wymaga konkretnego certyfikatu cyberbezpieczeństwa.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C10
	Minimalne mechanizmy bezpieczeństwa
	Indywidualne konta użytkowników i role/uprawnienia; zmiana fabrycznych haseł i danych dostępowych; szyfrowany zdalny dostęp serwisowy; możliwość wyłączenia zdalnego dostępu; kopia zapasowa konfiguracji i możliwość jej odtworzenia; możliwość instalowania aktualizacji bezpieczeństwa udostępnianych dla zastosowanych komponentów.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C11
	Dokumentacja bezpieczeństwa przed SAT
	Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca przekaże schemat architektury sieciowej i komunikacji EMS, opis zdalnego dostępu, zasady kont i uprawnień, miejsca przetwarzania/przechowywania danych, sposób backupu/odtwarzania oraz zasady aktualizacji bezpieczeństwa.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C12
	Usunięcie niezgodności cyber
	Stwierdzone niezgodności z wymaganiami cyberbezpieczeństwa muszą zostać usunięte przed odbiorem końcowym.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C13
	Wsparcie 24/7
	Wsparcie techniczne i serwis oprogramowania oraz sprzętu EMS w języku polskim, dostępne 24/7 w zakresie awarii krytycznych.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C14
	Modyfikacje EMS
	Możliwość odpłatnego wprowadzania zmian/modyfikacji funkcjonalności EMS w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od skutecznego złożenia zamówienia na dostosowanie, z zastrzeżeniem zmian wymagających odrębnych uzgodnień.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C15
	Czas reakcji zdalnej
	Na awarię krytyczną: nie dłuższy niż 6 godzin od zgłoszenia.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C16
	Naprawa na miejscu
	Przystąpienie do naprawy na miejscu do 24 godzin, jeżeli usunięcie awarii wymaga obecności serwisu.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C17
	Integracja SCADA OSD
	Integracja z systemami SCADA OSD poprzez telemechanikę w punkcie przyłączenia; interfejs komunikacyjny zgodny z wymaganiami właściwego OSD i uzgodnioną dokumentacją projektową.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................

	C18
	Pomiar BESS / automatyka
	Wykonawca zaprojektuje sposób włączenia pomiaru BESS do istniejącej automatyki i uzgodni go z Zamawiającym oraz OSD; rozwiązanie zapewni wymagane pomiary brutto BESS i przekazywanie danych do EMS i telemechaniki.
	........................................................
	TAK / NIE
	........................................................


Oświadczam(y), że informacje, parametry i rozwiązania wskazane w powyższej Tabeli zgodności stanowią element niniejszej oferty i dotyczą rozwiązania oferowanego na dzień upływu terminu składania ofert. Zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zadeklarowanymi parametrami i funkcjonalnościami.
.............................................................................................................                                      ............................
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