Pytanie numer 1, data wysłania 2026-10-01 12:25:17
W pkt 2.2 ppkt 1 oraz Specyfikacji Technicznej Zamawiający wskazuje na inwertery o mocy min. 50 kW każdy.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast dwóch falowników o mocy 50 kW – jednego falownika trójfazowego o mocy znamionowej 100 kW lub 110 kW o sprawności maksymalnej 98,5%,?
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jednego falownika.

Pytanie numer 2, data wysłania 2026-10-01 12:25:51
Zamawiający wskazuje, że konstrukcja nośna pod panele realizowana jest w ramach budowy hali HM7.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy po stronie Wykonawcy instalacji PV leży wyłącznie dostawa klem montażowych, śrub i połączeń wyrównawczych mocujących moduły do przygotowanych profili/płatwi wykonawcy hali, czy też wykonawca PV musi dostarczyć dodatkowy system montażowy? Jeśli tak to prosimy o informację jakiego systemu montażowego wymaga Zamawiający?
W ramach budowy hali HM7 zostaną wykonane słupki mocowane do konstrukcji dachu hali. Montaż słupków i obrobienie słupków przy przejściu przez membranę pokrycia dachowego po stronie GW budowy hali HM7. Konieczne jest przekazanie przez Wykonawcę instalacji PV wytycznych dla GW budowanej hali HM7 na etapie budowy. Pozostała konstrukcja wsporcza pod instalację PV po stronie jej wykonawcy w ramach niniejszego przetargu.

Pytanie numer 3, data wysłania 2026-10-01 12:26:30
Zgodnie z projektem budowlanym i warunkami przyłączenia Tauron Dystrybucja instalacja 400 kWp wymaga rozbudowy szafy telemechaniki w stacji SN oraz łączności TETRA/DNP3.0.
Czy w ramach niniejszego postępowania (obejmującego wyłącznie etap PV4 o mocy 150 kWp) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy i wdrożenia urządzeń telemechaniki OSD w stacji SN i integracji z systemem WindEx, czy zakres ten jest realizowany w ramach innego etapu/przez Zamawiającego?
Zamawiający wymaga prac niezbędnych w zakresie uzgodnień i oraz układów telemechaniki dla instalacji w ramach etapu PV4

Pytanie numer 4, data wysłania 2026-10-02 08:56:19
1. Telemechanika / OSD
Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które elementy układu automatyki sterowniczej, zabezpieczeniowej, telemechaniki oraz komunikacji z OSD wynikające z Warunków Przyłączenia nr WP/083049/2024/O11R00, wydanych dla instalacji o mocy 400,125 kW, wchodzą w zakres niniejszego zamówienia obejmującego wyłącznie instalację PV4 o mocy 148–150 kWp.
Zamawiający wymaga prac niezbędnych w zakresie uzgodnień i oraz układów telemechaniki dla instalacji w ramach etapu PV4 bez uwzględniania kolejnych etapów

2. Konstrukcja
Prosimy o szczegółowe określenie podziału zakresu pomiędzy Wykonawcę instalacji PV a Wykonawcę hali
HM7 w zakresie konstrukcji pod moduły PV, w szczególności wskazanie, które elementy konstrukcji nośnej
i montażowej są wykonywane w ramach budowy hali, a które należy uwzględnić w cenie niniejszej oferty.
W ramach budowy hali HM7 zostaną wykonane słupki mocowane do konstrukcji dachu hali. Montaż słupków i obrobienie słupków przy przejściu przez membranę pokrycia dachowego po stronie GW budowy hali HM7. Konieczne jest przekazanie przez Wykonawcę instalacji PV wytycznych dla GW budowanej hali HM7 na etapie budowy. Pozostała konstrukcja wsporcza pod instalację PV po stronie jej wykonawcy w ramach niniejszego przetargu.

3. Obciążenie dachu
Dokumentacja projektowa dla PV4 wskazuje obciążenie panelami wraz z konstrukcją na poziomie
15 kg/m², podczas gdy Zapytanie ofertowe wymaga zastosowania modułów bifacjalnych szkło–szkło
o mocy co najmniej 540 Wp, innych niż urządzenia przyjęte w projekcie pierwotnym. Prosimy o
potwierdzenie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia połaci PV4 oraz wskazanie, czy w przypadku
zmiany parametrów modułów konieczna będzie aktualizacja obliczeń konstrukcji hali.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in w załączniku standardy  Inwestora rev06 przyjęto/ uwzględniono obciążenie od instalacji fotowoltaicznej o wartości do 20 kg/m2. W przypadku zmiany parametrów modułów konieczna będzie aktualizacja obliczeń konstrukcji hali.

4. Kary i projekt umowy
Prosimy o udostępnienie projektu umowy, w szczególności zasad odbioru, płatności, wysokości i limitu kar umownych oraz przesłanek odstąpienia od umowy, tak aby Wykonawcy mogli uwzględnić wszystkie ryzyka kontraktowe przy kalkulacji ceny oferty.
Zamawiający nie dysponuje projektem umowy - szczegółowe założenia umowy – w tym kary umowne będą przedmiotem ustaleń z wybranym wykonawcą z uwzględnieniem zapisów niniejszego ogłoszenia.

5. Płatność
Zapytanie wskazuje, że dopuszczalne są płatności zaliczkowe/częściowe. Prosimy o określenie przewidywanego harmonogramu płatności, wysokości możliwej zaliczki/transz oraz terminu płatności faktur.
Szczegółowe założenia umowy będą przedmiotem ustaleń z wybranym wykonawcą z uwzględnieniem zapisów niniejszego ogłoszenia.

Pytanie numer 5, data wysłania 2026-10-02 11:11:20
Prosimy o doprecyzowanie zakresu wyprowadzenia mocy z instalacji PV4:
1. Czy punktem wpięcia instalacji objętej zamówieniem jest przygotowane pole w rozdzielnicy RPV1?
Prosimy o wskazanie lokalizacji i parametrów tego pola.
Należy uzgodnić na etapie prac projektowych punkt wpięcia - obecnie projekt zakładał wpięcie do rozdzielnicy RGNN

2. Prosimy o udostępnienie rysunku trasy kablowej od projektowanych falowników PV4 do punktu wpięcia, z podaniem długości odcinków poziomych i pionowych oraz sposobu ich prowadzenia.
Nie ma takiego rysunku - szczegółowe rozwiązania techniczne po stronie Wykonawcy

3. Czy cała trasa przyłączenia PV4 ma być wykonana bez robót ziemnych?
Instalacja PV4 ma zostać wykonana kompletnie z uwzględnieniem wszystkich zakresów robót za wyjątkiem konstrukcji wsporczej nośnej na dachu (w zakresie określonym we wcześniejszych odpowiedziach na pytania).

4. Jeżeli wymagane są roboty ziemne, prosimy o wskazanie długości i głębokości wykopów, rodzaju
nawierzchni do odtworzenia oraz wymaganych przepustów lub przewiertów.
Analiza rozwiązań technicznych po stronie Wykonawcy

5. Czy rozdzielnica RPV1, połączenie RPV1–STR-3, PWP i infrastruktura telemechaniki będą wykonane w ramach innych zamówień, a wykonawca PV4 odpowiada wyłącznie za doprowadzenie i podłączenie własnych obwodów?
Nie - cała infrastruktura związana z instalacją PV jest po stronie Wykonawcy. Główna rozdzielnica hali będzie posiadała PWP. Ewetualna adaptacja układu jeśli będzie wymagana po stronie Wykonawcy PV - nie zakłada się jednak ingerencji w ten układ

6. Czy trasy kablowe, przepusty i konstrukcje do prowadzenia kabli na hali HM7 zapewnia wykonawca hali, czy należy je uwzględnić w cenie instalacji PV?
Należy uwzględnić w wycenie
