Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 21/06/2026/FENG/P3

Specyfikacja techniczna

OFERTA DLA

"ECOL - UNICON" Sp. z o.o.

Ul. Równa 2,

80-067 Gdańsk

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 21/06/2026/FENG/P3 z dnia 05.10.2026 r. dotyczące Dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kW w Zakładzie produkcyjnym 
w Łodzi, w związku z realizacją projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet I Wsparcie dla Przedsiębiorców, Działanie: Ścieżka SMART, Nabór: FENG.01.01-IP.01-002/23, składam niniejszą specyfikacją techniczną oferowanego rozwiązania.

- Nazwa i dane wykonawcy

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres¹ |  |
| NIP1 |  |
| Dane kontaktowe: imię nazwisko, numer telefonu, e-mail¹ |  |

| Opis parametru | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymogów / parametry proponowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- |
| Panele Fotowoltaiczne |  |  |
| Technologia | Monokrystaliczna |  |
| Współczynnik sprawności modułu | min. 21,0 % |  |
| Moc pojedynczego panelu | min. 430 Wp |  |
| Max obciążenie prądem zwrotnym, Dopuszczalny prąd wsteczny/Zabezp. Przepięciowe | 25A |  |
| Certyfikaty | TUV lub równoważne |  |
| Wymagane normy (lub równoważne): IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 (61730 Typ 29 dla IEC 61730 klasa C), opcjonalnie UL 61215 |  |  |
| Max napięcie systemu | 1500 V |  |
| Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy | Nie większy niż 1% |  |
| Minimalna wytrzymałość na obciążenie z przodu | 5400 Pa |  |
| Gwarancja producenta | min. 12 lat |  |
| Klasyfikacja ogniowa. | Klasa A (zgodnie z normą IEC 61730-2 / UL 790 lub równoważną). |  |
| Inwertery: ok. 150 kW (dopuszczalny układ kaskadowy, np. 100 kW + 2x25 kW) – funkcja hybrydowa wymagana wyłącznie dla jednostek bezpośrednio współpracujących z magazynem energii. |  |  |
| Typ | Beztransformatorowy |  |
| Minimalna sprawność euro | 98% |  |
| Ochrona obudowy min. | Ochrona obudowy min. IP65 zgodnie z normą PN-EN 60529 (lub równoważny stopień ochrony zgodnie z normą równoważną. Za rozwiązanie równoważne zamawiający uzna również sprzęt o wyższym stopniu ochrony przed pyłem i wodą. |  |
| Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją | wymagane |  |
| Funkcjonalność hybrydowa w kaskadzie | Wymagana dla falowników o mocy adekwatnej do obsługi magazynu (min. 15 kW rozładowania ciągłego). Falowniki sieciowe (np. 100 kW) zwolnione z wymogu hybrydy. |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe | co najmniej 1000V |  |
| Min. zakres napięcia MPPT (możliwe zastosowanie falownika o szerszym zakresie stosowania) | 200~800V |  |
| Min. zakres napięć dla pełnej mocy MPPT | 380~720V |  |
| Ilość faz | 3 |  |
| Monitoring parametrów sieci |  |  |
| Komunikacja: Wspólny system monitoringu dla wszystkich jednostek: RS485/CAN oraz WLAN/Ethernet/WiFi |  |  |
| Współpraca z inteligentnym licznikiem zużycia energii pozwalającym na uzyskanie krzywej zużycia energii. |  |  |
| Liczba trackerów MPP: dla inwertera o mocy ≥ 100 kW | min. 8 |  |
| Liczba trackerów MPP: dla inwerterów o mocy od 30 kW do < 100 kW | min. 4 |  |
| Liczba trackerów MPP: dla inwerterów o mocy < 30 kW | min. 2 |  |
| Ilość łańcuchów (stringów) przypadających na pojedynczy tracker (zależnie od mocy jednostkowej inwertera) | 1 lub 2 |  |
| Możliwość płynnej regulacji mocy oddawanej do sieci (funkcja Zero Export/Export Limiting) realizowana we współpracy z licznikiem inteligentnym |  |  |
| Podkonstrukcja |  |  |
| Aerodynamiczna konstrukcja dedykowana dla dachów płaskich o niskiej nośności, zapewniająca sumaryczne obciążenie dachu nieprzekraczające 35 kg/m² |  |  |
| System balastowy (bez ingerencji w warstwy dachu) lub system zgrzewany/klejony, gwarantujący brak naruszenia szczelności pokrycia |  |  |
| Obowiązkowe zastosowanie mat ochronnych i separacyjnych pod konstrukcją, zapobiegających uszkodzeniu mechanicznemu oraz korozji chemicznej poszycia |  |  |
| Szerokość szyny nośnej: | min. 35 mm |  |
| Normy: Certyfikat wytrzymałości statycznej oraz deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z PN-EN 1991 (oddziaływania wiatru i śniegu) lub równoważne oraz PN-EN 1090-2 lub równoważne |  |  |
| Materiał o wysokiej odporności na korozję | aluminium, stal z powłoką Magnelis (lub równoważną) lub ocynk ogniowy |  |
| Gwarancja producenta na system montażowy | min. 10 lat |  |
| Inteligentny licznik dwukierunkowy |  |  |
| Licznik pozwalający ustalić krzywą obciążenia |  |  |
| Komunikacja z falownikiem | RS485 |  |
| Licznik energii brutto - umożliwiający automatyczną i cykliczną wysyłkę danych do wspólnego systemu monitoringu gromadzącego pozostałe dane związane z produkcją i zużyciem energii. |  |  |
| Przewody DC |  |  |
| Klasa giętkości: według EN 60228 (albo równoważną) oraz IEC 60228 (albo równoważną) lub n*przekrój przewodu | min. 5 klasa lub min. 4 x fi przewodu |  |
| Bezhalogenowy zgodnie z: EN 50267-2-1 (albo równoważną) lub EN 60684-2 (albo równoważną) lub EN 50525-1 (albo równoważną) lub EN 60754-1 (albo równoważną) |  |  |
| Niska emisja dymów oraz gazów korozyjnych zgodnie z: EN 61034 (albo równoważną), IEC 61034 (albo równoważną) lub EN 60754-2 (albo równoważną), IEC 60754 (albo równoważną) lub DIN EN 50268-2 (albo równoważną) |  |  |
| Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV zgodnie z HD 605/A1 (albo równoważną) lub EN 50289-4-17 (A) (albo równoważną) lub EN50618 (albo równoważną) lub IEC 62930 (albo równoważną) |  |  |
| Odporność na działanie kwasów i zasad zgodnie z EN 60811-2-1 lub inną równoważną |  |  |
| Trudnopalność zgodnie z VDE 0482-332-1-2 (albo równoważną) oraz DIN EN 60332-1-2 (albo równoważną) lub IEC 60332-1 (albo równoważną) lub IEC 60754-2 (albo równoważną) |  |  |
| Odporność na działanie ozonu zgodnie z EN 50396 (albo równoważną) lub EN 50618 (albo równoważną) lub IEC 62930 (albo równoważną) |  |  |
| Temperatura zwarcia | >200°C przez 5 s |  |
| Max. Temp. żyły podczas pracy przewodu | +120°C przez 20 000h |  |
| Odporność na hydrolizę i amoniak | wymagana |  |
| Deklarowana trwałość przewodu min. 25 lat. |  |  |
| Zabezpieczenie przepięciowe DC |  |  |
| Zabezpieczenie dobrane według normy PN-EN 61643-31 (lub równoważne) |  |  |
| System monitorowania pracy każdego panelu fotowoltaicznego osobno. |  |  |
| Stopień ochrony | Stopień ochrony IP 68 zgodnie z normą PN-EN 60529 (lub równoważny stopień ochrony zgodnie z normą równoważną). |  |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 20 Adc |  |
| Magazyn energii (min. 30kWh) |  |  |
| Minimalna pojemność nominalna [kWh] | 30 |  |

| Minimalna moc rozładowania ciągłego [kW] | 15 |  |
| --- | --- | --- |
| Okres eksploatacji minimalny lub liczba cykli | 15 lat lub 6000 |  |
| Głębokość rozładowania DoD [%] | Min. 90% |  |
| Typ ogniwa | Magazyn energii wykonany w technologii LFP (LiFePO4) lub Na-Ion, lub w technologii równoważnej. Za technologię równoważną Zamawiający uzna technologię spełniającą następujące minimalne kryteria: • Żywotność: minimum 6000 pełnych cykli ładowania/rozładowania przy DoD minimum 90%. • Bezpieczeństwo termiczne: technologia gwarantująca brak podatności na ucieczkę termiczną (brak ryzyka wybuchu/samozapłonu w przypadku uszkodzenia mechanicznego lub przeładowania). • Ekologia: ogniwa bezawaryjne, niezawierające kobaltu ani kadmu. |  |
| Wyposażony w system tłumienia ognia oraz zintegrowany system podgrzewania ogniw oparty na elektrycznych matach grzewczych (dla LFP) |  |  |
| Dedykowane wejście dla generatora prądotwórczego (Gen-Port/SmartPort) lub równoważny system umożliwiający współpracę z generatorem prądotwórczym |  |  |
| Normy i certyfikaty Bezpieczeństwo IEC62619 / IEC62040 / IEC63056 (lub równoważne) Transport UN38.3 (lub równoważne) |  |  |
| Minimalny zakres temperatury pracy (°C) Ładowanie: 0 ~ + 40; Rozładowanie: -20 ~ + 50 |  |  |
| Gwarancja producenta | min. 10 lat |  |

| Data sporządzenia dokumentu¹ | Podpis i pieczęć¹ |
| --- | --- |

Pole obowiązkowe