załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane, jeżeli znajdują się na pieczęci firmowej)

Nazwa:

Adres/siedziba:

Nr telefonu/faks:

nr NIP:

nr REGON (jeśli dotyczy):

Dane dotyczące Zamawiającego

Italmetal Sp z o.o.

ul. Zachodnia 22

55-220 Jelcz-Laskowice

NIP: 8992405335

W związku z zapytaniem ofertowym na:

kompleksową dostawę, montaż, uruchomienie oraz wdrożenie 2 nowych magazynów energii elektrycznej tworzących zintegrowany, modułowy system BESS wraz z Systemem Zarządzania Energią (EMS) i sterownią hybrydową w ramach projektu FENG.01.01-IP.01-A0SA/24 Opracowanie udoskonalonej technologii tłoczenia detali z blachy w oparciu o innowacyjny system do kontroli siły wstępnego docisku i bilansowania sił działających na suwak prasy oraz wdrożenie rozwiązań środowiskowych

składam(y) następującą ofertę:

Kompleksowa dostawa, montaż, uruchomienie oraz wdrożenie 2 nowych magazynów energii elektrycznej tworzących zintegrowany, modułowy system BESS wraz z Systemem Zarządzania Energią (EMS) i sterownią hybrydową

Łączna cena za wykonanie zamówienia: _______________________________ zł netto _______________________________ zł brutto*

Oferowane rozwiązanie BESS: - Producent: ........................................ - Model / typ: ........................................ - Łączna moc nominalna AC BESS (moc zainstalowana po stronie AC): ................................ kW - Łączna pojemność nominalna BESS (BOL): ................................ kWh - Liczba jednostek magazynujących: ................................ szt.

Szczegółowe parametry i funkcjonalności oferowanego rozwiązania należy wskazać w Tabeli zgodności parametrów technicznych stanowiącej część niniejszego Formularza ofertowego.

- Gwarancja na baterie (Performance Warranty): ……… lat lub ……… cykli przy DoD 90%, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, z zachowaniem co najmniej 60% pojemności początkowej (SOH).

(wymagane minimum: 10 lat lub 8000 cykli przy DoD 90%, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, z zachowaniem SOH ≥ 60%)

- Gwarancja na dostarczone urządzenia, montaż i prace instalacyjno-montażowe, z zastrzeżeniem odrębnej gwarancji wydajnościowej baterii wskazanej w pkt 1: …….. miesięcy (wymagane min. 36 miesięcy)

- Oświadczam(y), że oferuję następujący termin realizacji (rozumiany jako termin zakończenia dostawy, montażu, integracji, uruchomienia i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia): do dnia …….. r.

Przy określaniu terminu realizacji Oferent nie uwzględnia czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury zmiany Warunków Przyłączenia, jeżeli będzie ona wymagana na zasadach określonych w ZO.

(UWAGA: wymagana realizacja najpóźniej do dnia 10.05.2027 r.; planowany termin podpisania umowy: do 05.11.2026 r).

- Oświadczam(y), że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni.

- Oświadczam(y), że zamówienie będzie wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

- Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy: ........................................................, adres e-mail ……………, tel.…….……

- Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Pan/Pani: ……………………………………….

adres e-mail: …………………………………… tel. kontaktowy: ……………………

- Oświadczam(y), że:

- nie jestem/eśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Akceptuję/emy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia

- wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe

- parametry i funkcjonalności wskazane w Tabeli zgodności parametrów technicznych stanowią treść oferty i zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z tymi deklaracjami

- spełniamy warunki dotyczące:

- zgodności złożonej oferty z warunkami niniejszego ogłoszenia

- zgodności oferowanych urządzeń, systemów i rozwiązań z Załącznikiem 1 do ogłoszenia (Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami technicznymi)

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- dysponowania potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego

- posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

- Wymagane załączniki (oprócz formularza ofertowego):

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji systemu BESS – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia, wraz z referencjami, protokołami odbioru lub innymi równoważnymi dowodami należytego wykonania dla wskazanej realizacji.

- Wykaz doświadczenia Wykonawcy w integracji EMS / automatyki – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do ogłoszenia, wraz z referencjami, protokołami odbioru lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi zakres integracji i należyte wykonanie.

- Wykaz instalacji BESS potwierdzających doświadczenie producenta oferowanego systemu BESS – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagania, w szczególności referencjami, dokumentacją producenta lub innymi obiektywnymi i weryfikowalnymi dokumentami odnoszącymi się do wskazanych instalacji.

- Dokumenty techniczne dotyczące oferowanego systemu BESS/EMS, służące potwierdzeniu informacji wskazanych w Tabeli zgodności parametrów technicznych, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

TABELA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Tabela stanowi część Formularza ofertowego. Wykonawca wskazuje dla każdego wymagania co najmniej oferowany parametr lub rozwiązanie, informację o spełnieniu wymagania oraz dokument albo inną podstawę potwierdzającą.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Wymaganie Zamawiającego | Parametr / rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę | Spełnia | Dokument / inna podstawa potwierdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. SYSTEM MAGAZYNU ENERGII (BESS) |  |  |  |  |  |
| A1 | Konfiguracja | Dwa kompletne magazyny energii w zewnętrznej (outdoorowej) zabudowie modułowej, przyłączone do dwóch rozdzielnic głównych nN i pracujące jako jeden zintegrowany system BESS, umożliwiający dalszą eksploatację pozostałych modułów w razie awarii/wyłączenia części systemu. Dopuszcza się zabudowę kontenerową. Tryb pracy wyspowej (off-grid): niewymagany. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A2 | Łączna moc nominalna AC BESS (moc zainstalowana po stronie AC) | od 940 kW do 1 000 kW. Parametr oznacza sumę znamionowych mocy czynnych AC wszystkich PCS oferowanego systemu. Nie jest tożsamy z operacyjnym limitem mocy ładowania/rozładowania BESS ani z mocą przyłączeniową Obiektu. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A3 | Łączna pojemność nominalna BESS (BOL) | od 1 900 kWh do 2 100 kWh. Przez pojemność nominalną rozumie się sumę znamionowych pojemności energetycznych oferowanych jednostek bateryjnych dla nowego systemu (BOL), deklarowaną przez producenta oferowanego systemu BESS. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A4 | Struktura | Łącznie nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 identycznych jednostek magazynujących. Przez identyczne jednostki rozumie się jednostki tego samego producenta i modelu/typu, o takich samych znamionowych parametrach technicznych. Dwa magazyny powinny zostać przyłączone do dwóch rozdzielnic głównych nN. Podział mocy pomiędzy dwa magazyny powinien być możliwie zbliżony do 50% / 50%; dopuszcza się inny podział wynikający z architektury oferowanego rozwiązania, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów łącznych i wymagań OSD. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A5 | Technologia ogniw | Litowo-żelazowo-fosforanowa (LFP / LiFePO4). | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A6 | Rok produkcji ogniw | Ogniwa fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A7 | Zakres temperatur pracy z pełną mocą nominalną | od -25°C do +40°C (dopuszcza się urządzenia o szerszym zakresie temperatur pracy). | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A8 | Stopień ochrony obudowy | min. IP54. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A9 | Chłodzenie modułów bateryjnych | Chłodzenie cieczą. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A10 | Producent oferowanego systemu BESS | Producent oferowanego systemu BESS musi posiadać udokumentowane doświadczenie w produkcji i dostawach stacjonarnych systemów magazynowania energii. Systemy BESS tego producenta muszą być zastosowane w co najmniej 3 uruchomionych i eksploatowanych instalacjach BESS. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A11 | Detekcja i bezpieczeństwo | Czujniki otwarcia drzwi dostępowych do baterii; system detekcji obejmujący co najmniej temperaturę, dym i gazy palne. Dopuszcza się rozwiązanie fabryczne lub wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, pod warunkiem prawidłowej integracji z systemem BESS oraz zachowania wymaganych parametrów i warunków gwarancji. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A12 | System gaśniczy | System gaśniczy zapewniający ochronę modułów zewnętrznych BESS, oparty o czynnik gaśniczy w formie aerozolu lub rozwiązanie równoważne, zintegrowany z centralą PPOŻ i automatycznym odłączeniem zasilania. Dopuszcza się system fabryczny producenta BESS albo system zaprojektowany, dostarczony i zintegrowany przez Wykonawcę. System musi być objęty ceną oferty, kompletny i uruchomiony przed odbiorem końcowym oraz nie może naruszać warunków gwarancji producenta BESS. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A13 | Przekształtnik mocy (PCS) | Budowa beztransformatorowa, podłączenie do sieci AC 400 V. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A14 | Sprawność pełnego cyklu (RTE) | min. 88%. Wartość 90% wskazana w aktualnych Warunkach Przyłączenia dotyczy obecnie uzgodnionej z OSD konfiguracji urządzeń. Jeżeli zaoferowane rozwiązanie będzie wymagało zmiany WP, zastosowanie ma procedura określona w ZO. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A15 | THDi | nie większy niż 3% przy znamionowej mocy czynnej PCS, po stronie AC PCS, w znamionowych warunkach pracy. Pozostałe parametry jakości energii i napięcia zgodne z wymaganiami właściwego OSD oraz Warunków Przyłączenia. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A16 | Regulacja mocy biernej PCS | PCS musi umożliwiać regulację mocy biernej i/lub współczynnika mocy w zakresie oraz trybach wymaganych przez właściwego OSD i obowiązujące dla Obiektu Warunki Przyłączenia. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A17 | Funkcje ochronne falownika | Ochrona przed pracą wyspową, przepięciem, zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A18 | Certyfikacja falowników | Zgodna z wymaganiami OSD w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A19 | Liczba cykli życia | min. 8000 przy DoD 90%, do poziomu EOL (SOH) 60%. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A20 | Gwarancja na baterie (Performance Warranty) | minimum 10 lat lub do osiągnięcia minimum 8000 cykli pracy przy DoD 90% – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej – z gwarancją zachowania co najmniej 60% pojemności początkowej (SOH ≥ 60%). | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| A21 | Zgodność z normami bezpieczeństwa | PN-EN IEC 62619, PN-EN 62477-1 lub normy równoważne; testy potwierdzające bezpieczeństwo w zakresie thermal runaway (np. UL 9540A lub równoważne). | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (EMS) – WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |  |  |  |
| B1 | Alerty | Mechanizm alertów mailowych do wskazanych użytkowników w razie zaistnienia zadanych parametrów/odstępstw dla urządzeń: BESS, PV, RME, RG SN, BMS budynku. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B2 | Utracona energia / telemechanika | Rejestracja parametrów dotyczących utraconej energii w przypadku wyłączenia lub redukcji mocy źródła odnawialnego przez OSD, z jednoczesną rejestracją nastaw telemechaniki. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B3 | Raport ESG | Generowanie raportu ESG dotyczącego korzyści z funkcjonowania hybrydowego źródła energii, w tym udziału zielonej energii i redukcji śladu węglowego. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B4 | Personalizacja | Możliwość personalizacji, w tym logotypu Zamawiającego i odwzorowania struktury sieci elektroenergetycznej nieruchomości Zamawiającego. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B5 | Limited/zero export | Sterowanie energią wielu źródeł w układzie mikrogrid w celu uzyskania „limited export” lub „zero export”. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B6 | Nadzór rozdzielni SN/nN | Integracja funkcji nadzoru rozdzielni SN i nN: odwzorowanie, załączanie i wyłączanie elementów łącznikowych przyłącza oraz pól rozdzielni ze sterownikami polowymi. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B7 | SCADA OSD / telemechanika | Komunikacja z systemami SCADA OSD poprzez telemechanikę w punkcie przyłączenia, zgodnie z Warunkami Przyłączenia i uzgodnioną dokumentacją projektową, w tym przekazywanie wymaganych pomiarów, stanów i sygnałów oraz realizacja wymaganych poleceń sterujących OSD. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B8 | Regulacja / kompensacja / peak shaving | Funkcje regulacji napięcia, kompensacji mocy biernej za pomocą BESS i inwerterów PV oraz redukcji szczytów poboru energii. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B9 | Sterowanie predykcyjne | Predykcyjne sterowanie pracą BESS w oparciu o zapotrzebowanie na energię oraz prognozę produkcji z własnej instalacji PV. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B10 | Bezpieczeństwo danych / zdalny dostęp | Hardware w zamykanej szafie u Zamawiającego, ograniczony dostęp osób trzecich; wymiana informacji z urządzeniami obiektowymi w interwałach poniżej 500 ms; zdalny dostęp serwisowy wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie VPN lub rozwiązanie równoważne; indywidualne konta użytkowników i kontrola uprawnień; możliwość wyłączenia zdalnego dostępu przez Zamawiającego. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B11 | Temperatura szafy | Ciągły nadzór i rejestracja temperatury w obudowie szafy sterowniczej. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B12 | Monitoring BESS i PV | Zdalny monitoring parametrów falowników BESS i PV – podgląd bieżący oraz w ujęciu dziennym/miesięcznym/rocznym; raportowanie i agregowanie danych o produkcji, pracy magazynu oraz wolumenach wymiany z siecią OSD. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B13 | Integracja SCADA/BMS | Integracja z systemem SCADA/BMS poprzez serwer MODBUS, API lub rozwiązanie równoważne. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B14 | Dostęp użytkownika | Dostęp i praca za pośrednictwem komputera; dodatkowo możliwość bezpiecznego dostępu z tabletu i smartfona do wizualizacji i monitoringu parametrów pracy EMS/BESS. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B15 | Język | Interfejs Systemu oraz dokumentacja użytkowa w języku polskim. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B16 | Przetwarzanie danych | Przetwarzanie i przechowywanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca wskaże miejsca przetwarzania i przechowywania danych oraz stosowane zabezpieczenia. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B17 | Wsparcie techniczne | Wsparcie techniczne i serwis EMS w języku polskim, dostępne zdalnie, a w razie potrzeby również na miejscu u Zamawiającego, na warunkach i w terminach określonych w ZO. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B18 | Wiele urządzeń/PPE/lokalizacji | Integrowanie i wizualizowanie danych z wielu urządzeń, PPE i lokalizacji na potrzeby klastrów energii, spółdzielni energetycznych, grup zakupowych i wirtualnego scalania punktów PPE. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B19 | RDN | Możliwość autonomicznego sterowania pracą BESS w oparciu o dane cenowe Rynku Dnia Następnego (RDN), w tym automatyczne wyznaczanie okresów ładowania i rozładowania oraz ochronę przed skutkami cen ujemnych. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B20 | Strażnik Mocy | Funkcja dynamicznego limitowania mocy w punkcie przyłączenia w czasie rzeczywistym – pilnowanie progu 2 200 kW dla wytwarzania oraz 2 500 kW dla odbioru, zgodnie z Warunkami Przyłączenia. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B21 | Utracona energia | Automatyczne wyliczanie i rejestrowanie parametrów dotyczących utraconej energii w przypadku wyłączenia/redukcji mocy przez OSD, z rejestracją nastaw telemechaniki. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B22 | Raportowanie energii | Raportowanie dzienne/miesięczne/roczne: ilość energii wprowadzonej/wyprowadzonej z magazynu oraz ilość energii wprowadzonej do sieci bezpośrednio z PV. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B23 | Usługi sieciowe / DSR | Techniczna gotowość do współpracy z usługami sieciowymi, w tym DSR, po spełnieniu wymagań właściwego operatora/agregatora. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B24 | Licencja | Pełna licencja lub prawo użytkowania systemu w cenie przez min. 7 lat, bez ograniczeń uniemożliwiających korzystanie z funkcji wymaganych zgodnie z ZO. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| B25 | Przyszła ładowarka samochodowa | Integracja funkcji systemowych magazynu z przyszłą ładowarką samochodową. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C. INFRASTRUKTURA IT, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, SERWIS I INTEGRACJE |  |  |  |  |  |
| C1 | Przetwarzanie i przechowywanie danych | Bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie i przechowywanie danych telemetrycznych EMS. Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca wskaże miejsca przetwarzania i przechowywania danych, podmioty przetwarzające oraz podstawowe środki techniczne i organizacyjne. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C2 | Transfer danych poza EOG | Jeżeli dane będą przekazywane poza EOG, Wykonawca zapewni zgodność transferu z obowiązującymi przepisami, w szczególności RODO. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C3 | Język interfejsu i dokumentacji | Interfejs użytkownika oraz dokumentacja przekazywana Zamawiającemu w języku polskim; dokumentacja producenta w języku angielskim może stanowić materiał uzupełniający. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C4 | Szafa sterownicza | Hardware systemu automatyki zabudowany w zamykanej szafie u Zamawiającego, z ograniczonym dostępem osób trzecich. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C5 | Lokalna wymiana danych | Bezpieczna, lokalna wymiana danych z urządzeniami obiektowymi (BESS, PV, rozdzielnice SN/nN) w cyklu poniżej 500 ms. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C6 | Router/firewall i VPN | Przemysłowy router/firewall umożliwiający zestawienie szyfrowanego połączenia VPN lub zastosowanie rozwiązania równoważnego zapewniającego bezpieczny dostęp zdalny; zdalny dostęp serwisowy musi być możliwy do wyłączenia przez Zamawiającego. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C7 | Temperatura szafy | Ciągły nadzór i rejestracja temperatury w obudowie szafy sterowniczej. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C8 | Lokalny hardware EMS | Serwer systemu EMS wraz z szafą sterowniczą, komputerem oraz niezbędnym osprzętem dostarczony przez Wykonawcę i zamontowany lokalnie u Zamawiającego. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C9 | Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo | Za zaprojektowanie, wdrożenie i konfigurację EMS w sposób zapewniający odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie wymaga konkretnego certyfikatu cyberbezpieczeństwa. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C10 | Minimalne mechanizmy bezpieczeństwa | Indywidualne konta użytkowników i role/uprawnienia; zmiana fabrycznych haseł i danych dostępowych; szyfrowany zdalny dostęp serwisowy; możliwość wyłączenia zdalnego dostępu; kopia zapasowa konfiguracji i możliwość jej odtworzenia; możliwość instalowania aktualizacji bezpieczeństwa udostępnianych dla zastosowanych komponentów. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C11 | Dokumentacja bezpieczeństwa przed SAT | Najpóźniej przed uruchomieniem EMS i rozpoczęciem testów SAT Wykonawca przekaże schemat architektury sieciowej i komunikacji EMS, opis zdalnego dostępu, zasady kont i uprawnień, miejsca przetwarzania/przechowywania danych, sposób backupu/odtwarzania oraz zasady aktualizacji bezpieczeństwa. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C12 | Usunięcie niezgodności cyber | Stwierdzone niezgodności z wymaganiami cyberbezpieczeństwa muszą zostać usunięte przed odbiorem końcowym. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C13 | Wsparcie 24/7 | Wsparcie techniczne i serwis oprogramowania oraz sprzętu EMS w języku polskim, dostępne 24/7 w zakresie awarii krytycznych. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C14 | Modyfikacje EMS | Możliwość odpłatnego wprowadzania zmian/modyfikacji funkcjonalności EMS w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od skutecznego złożenia zamówienia na dostosowanie, z zastrzeżeniem zmian wymagających odrębnych uzgodnień. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C15 | Czas reakcji zdalnej | Na awarię krytyczną: nie dłuższy niż 6 godzin od zgłoszenia. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C16 | Naprawa na miejscu | Przystąpienie do naprawy na miejscu do 24 godzin, jeżeli usunięcie awarii wymaga obecności serwisu. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C17 | Integracja SCADA OSD | Integracja z systemami SCADA OSD poprzez telemechanikę w punkcie przyłączenia; interfejs komunikacyjny zgodny z wymaganiami właściwego OSD i uzgodnioną dokumentacją projektową. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |
| C18 | Pomiar BESS / automatyka | Wykonawca zaprojektuje sposób włączenia pomiaru BESS do istniejącej automatyki i uzgodni go z Zamawiającym oraz OSD; rozwiązanie zapewni wymagane pomiary brutto BESS i przekazywanie danych do EMS i telemechaniki. | ........................................................ | TAK / NIE | ........................................................ |

Oświadczam(y), że informacje, parametry i rozwiązania wskazane w powyższej Tabeli zgodności stanowią element niniejszej oferty i dotyczą rozwiązania oferowanego na dzień upływu terminu składania ofert. Zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zadeklarowanymi parametrami i funkcjonalnościami.

.............................................................................................................                                      ............................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta                                                       data