Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr A009/01/08/2021/7/9/JM/Z  –

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż pętli indukcyjnej macierzowej w auli budynku A Wydziału Finansów 
i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz dostawa i montaż 23 pętli indukcyjnych stanowiskowych na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydziale Ekonomicznym w Opolu.

- Pętla indukcyjna macierzowa

Pierwszy element zamówienia: dostawa i montaż pętli indukcyjnej macierzowej w auli budynku A Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Miejsce dostarczenia i instalacji urządzeń

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, Wrocław, Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu, budynek A, aula (nr pomieszczenia: 110) – zdjęcia auli znajdują się w Załączniku nr 1B.

Charakterystyka budynku:

- budynek powstał w latach na przełomie lat 80/90 XX w. stan surowy zamknięty. W 1998 remont oraz wykończenie pod biura i sale dydaktyczne oraz aulę.

Charakterystyka pomieszczenia, w którym zainstalowana ma zostać pętla indukcyjna macierzowa:

- aula wykładowa o powierzchni ok. 368,92 m2, podłoga - wylewka betonowa, wykładzina dywanowa obiektowa – płytki 50x50 cm, nagłośnienie – głośniki sufitowe.

Rysunek załączony do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1A - rzut parteru) ma charakter poglądowy, Zamawiający zaleca Wykonawcy wizytę na obiekcie w celu dokonania wizji i pomiarów.

Charakterystyka urządzenia i wymagania odnośnie realizowanych prac

- Pętla macierzowa z przesunięciem fazy, wielkopowierzchniowa do min. 368,92 m2 (powierzchnia auli wykładowej). Regulacja wzmocnienia. Wbudowany system diagnostyki wyodrębniający błędy systemowe. Zaawansowany obwód ochrony w czasie rzeczywistym. Wejście systemu ostrzegania dźwiękowego z priorytetem. Wyjście głośnikowe.

- Wzmacniacz pętli indukcyjnej z przesunięciem fazy umożliwiający osiągnięcie sygnału pętli o odpowiednim natężeniu, uzyskanie szerokiego pasma przenoszenia oraz silną redukcję wycieku sygnału pętli poza obszarem odsłuchu w układzie macierzowym. Filtr dolno- i górnoprzepustowy.

- Urządzenie powinno posiadać:

  - minimum 3 złącza wejściowe, w tym co najmniej: jedno symetryczne XLR (programowalne m.in. Mic/Linia, zasilanie Phantom), jedno niesymetryczne RCA, jedno wejście z priorytetem do wykorzystania w głosowych systemach ostrzegawczych/alarmowych;

  - wyjście liniowe lub słuchawkowe przeznaczone do monitorowania sygnału za pośrednictwem słuchawek nagłownych dostępne na przednim panelu;

  - sygnalizację LED na przednim panelu: zasilania wzmacniacza, działania pętli, nasycenia (clipping), diagnostyki systemu;

  - wbudowany generator sygnału testowego.

- Wymagany prąd na wyjściu pętli ma być nie mniejszy niż 7,5A RMS. Pasmo przenoszenia nie węższe niż 75 Hz – 6,8 kHz.

- Urządzenie zgodne z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 60118-4 (tzn. umożliwiające uruchomienie systemu pętli indukcyjnej zgodnego z w/w normą na obszarze nie mniejszym niż powierzchnia obszaru odsłuchu tj. 368,92 m2 (powierzchnia auli wykładowej) z uwzględnieniem pochłaniania sygnału przez struktury metalowe).

- Instalacja okablowania.

Szczegółowy układ okablowania dla pętli o niskim wycieku sygnału oraz sposób montażu powinien ustalić Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym po przeprowadzeniu wizji oraz testów w celu określenia odpowiedniej liczby segmentów systemu z przesunięciem fazy. Wskazane jest staranne zaprojektowanie rozwiązania z uwzględnieniem warunków otoczenia oraz innych pętli indukcyjnych przewidzianych na obiekcie a następnie przygotowanie dokumentacji technicznej, zastosowanie symulacji komputerowej i przeprowadzenie testu przed ostateczną instalacją okablowania.

- Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać niezbędnego demontażu i ponownego montażu podłogi, przywracając ją do stanu sprzed instalacji, w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt demontażu i ponownego montażu podłogi zawarty jest w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę.

- Uruchomienie
Niezależnie od specyfikacji wzmacniacza, cały system pętli powinien zostać zaprojektowany i wyregulowany z uwzględnieniem wymagań z aktualnie obowiązującej normy PN-EN 60118-4 przez wykwalifikowanego, doświadczonego instalatora/wykonawcę przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Spełnienie wymagań normy należy potwierdzić w ramach odbioru protokołem z wykonanych pomiarów.

- Minimum 5 lat gwarancji na sprzęt od producenta i min. 1 rok gwarancji na instalację od wykonawcy.

- Pętle indukcyjne stanowiskowe

Drugi element zamówienia: dostawa i montaż 23 pętli indukcyjnych stanowiskowych w wymienionych poniżej lokalizacjach.

Miejsce dostarczenia i instalacji urządzeń.

- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu, 13 stanowisk, w tym:

  - Budynek G, ul. Fabryczna 14G, Wrocław: 6 stanowisk (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością, Biuro Karier, Dział Obsługi Finansowej Studenta, Dziekanat Studiów I stopnia, Dziekanat Studiów Magisterskich, portiernia)

  - Budynek A, ul. Fabryczna 29-31, Wrocław: 5 stanowisk (Biblioteka, Biuro Rekrutacji, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Dział Studiów Podyplomowych, portiernia)

  - Budynek B, ul. Fabryczna 29-31, Wrocław: 2 stanowiska (Biuro Programu MBA, portiernia)

- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72, 10 stanowisk, w tym: Biuro Informacji i Rekrutacji (2 stanowiska), Biblioteka (1 stanowisko), portiernia (1 stanowisko), Dziekanat (1 stanowisko), Dział Finansowej Obsługi Studenta (1 stanowisko), Biuro Karier – 2 stanowiska, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (1 stanowisko), Dział Studiów Podyplomowych (1 stanowisko).

Zamawiający planuje realizację instalacji pętli indukcyjnych stanowiskowych w lokalizacjach zgodnie z powyższym zestawieniem, zarówno we Wrocławiu, jak i w Opolu, jednakże zastrzega sobie, że szczegółowy wykaz, gdzie urządzenia zostaną zainstalowane może ulec zmianie, jeżeli będzie to wynikało z jego uzasadnionych potrzeb (ewentualna zamiana pomieszczeń w ramach danej lokalizacji). Ewentualna zmiana nie wpłynie na koszty ponoszone przez Wykonawcę, a tym samym – na zaoferowaną cenę.

Charakterystyka urządzeń i wymagania odnośnie realizowanych prac

Miejsce montażu: stanowisko obsługowe z ladą obsługową, jeśli obsługa petenta odbywa się w pozycji stojącej lub biurko w przypadku pozycji siedzącej.

Zawartość minimalna jednego zestawu montażowego:

- mata indukcyjna z przewodem o wymiarach nie większych niż 40cm x 40cm, która montowana jest pod ladą/biurkiem za pomocą wkrętów lub kleju elastycznego;

- wzmacniacz pętli indukcyjnej niewielkich rozmiarów (maks. 20 cm x 10cm x 4 cm) z uchwytem do montażu wzmacniacza lub umożliwiający montaż w taki sposób, aby uniknąć przypadkowych potrąceń nogami lub elementami wyposażenia meblowego;

- mikrofon pojemnościowy (przyklejany do szyby/dowolnego elementu wyposażenia lub w postaci mikrofonu pulpitowego, w zależności od charakterystyki stanowiska pracy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, z przewodem o długości min 2,5 m z wtykiem jack 3,5mm lub XLR w kolorze białym, grafitowym lub czarnym);

- urządzenie działające co najmniej 1 metr od miejsca zainstalowania;

- piktogram, którym oznaczone zostanie dane miejsce/stanowisko pracy, zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 60118-4.

Dodatkowe wymagania względem wzmacniacza:

- układ indukcyjny skalibrowany musi być do obowiązującej normy PN-EN 60118-4 (tzn. umożliwiający uruchomienie systemu pętli indukcyjnej zgodnego z w/w normą), podłączony do gniazda 230V, musi być bezobsługowy, działający automatycznie po instalacji, nie wymagający zaangażowania dodatkowej uwagi i obsługi personelu oraz nie wymuszający na interesancie/kliencie/studencie ujawniania się z dysfunkcją słuchową, ponieważ o obecności systemu indukcyjnego informować będzie petenta stosowny piktogram, którym oznaczone zostanie dane miejsce/stanowisko pracy;

- możliwość regulacji częstotliwości wysokich i niskich, regulacja głośności, sygnalizacja LED zasilania, sygnału, 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x wejście mikrofonowe;

Pozostałe wymagania dotyczące pętli stanowiskowych:

- Zamawiający nie akceptuje rozwiązań o charakterze urządzeń przenośnych, które wymagają obsługi przez personel pracujący na danym stanowisku;

- Zamawiający wymaga dokumentacji pomiarowej wykonanej z użyciem certyfikowanych urządzeń pomiarowych; protokół pomiarów powinien zawierać wszystkie niezbędne parametry określone normą, wraz z numerami indywidualnymi urządzeń pomiarowych, za pomocą których dokonano pomiarów;

- Dostarczony i zainstalowany sprzęt objęty musi być minimum 36-miesięczną gwarancją producenta i min. 1 rok gwarancji na instalację od Wykonawcy.

- Wymagania odnośnie całości przedmiotu zamówienia.

- Dostarczony i zainstalowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub

- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym lub

- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca musi wymienić je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać/udostępnić Zamawiającemu instrukcje dotyczące obsługi dostarczonego i zainstalowanego sprzętu oraz przeprowadzić dla pracowników Zamawiającego podstawowe szkolenie z obsługi sprzętu.

W przypadku wątpliwości odnośnie warunków technicznych realizacji dostawy i instalacji urządzeń, w tym wykonania np. pomiarów szumów magnetycznych, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, po uprzednim umówieniu się. Dane kontaktowe do umówienia wizji lokalnej:

- dla Wydziału Ekonomicznego w Opolu: Elżbieta Modrzejewska, elzbieta.modrzejewska@wsb.wroclaw.pl

- dla Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu: Kajetan Rybka, kajetan.rybka@wsb.wroclaw.pl