Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 21.09.2020r. Dostawa – Klimatyzatory precyzyjne

……………………………….

miejscowość, data

WZÓR OFERTY

do zapytania ofertowego z dnia 21.09.2020

Dostawa – Klimatyzatory precyzyjne

Realizowane w ramach projektu pn.

„Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

- NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

| Nazwa: | ………………………………………………… |
| --- | --- |
| Adres: | ………………………………………………… |
| Nr tel: | ………………………………………………… |
| NIP: | ………………………………………………… |
| REGON: | ………………………………………………… |
| Adres e-mail: | ………………………………………………… |

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SOFTSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Leszka Czarnego 6a,

35-615 Rzeszów

Telefon: +48 178751300

E-mail: projekty@softsystem.pl

Adres strony internetowej: www.softsystem.pl

NIP: 5210091158

- SPEŁNIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Wymagany parametr techniczny każdego z czterech oferowanych klimatyzatorów: | Oświadczenie o spełnianiu wymaganego parametru technicznego przez oferowane urządzenie (TAK/NIE) | Wskazanie zapisu/rysunku technicznego załącznika do oferty pn. „Specyfikacja techniczna” potwierdzającego spełnianie wymaganego parametru technicznego przez oferowane urządzenie (numer strony lub numer punktu załacznika „Specyfikacja techniczna”, pod którym znajduje się ww. zapis/rysunek techniczny) |
| --- | --- | --- |
| Podstawowe funkcje szafy klimatyzacji precyzyjnej (w skrócie SZKP): chłodzenie, grzanie, nawilżanie, osuszanie |  |  |
| Maksymalne wymiary SZKP (szerokość/wysokość/głębokość): 1100mm/2000mm/900mm |  |  |
| Minimalna wydajność chłodnicza obliczeniowa - 24kW (dla temperatury wewnętrznej 20C, wilgotności 50%) |  |  |
| Wentylator SZKP : EC |  |  |
| Sprężarka SZKP: Inverter |  |  |
| Plynna Regulacja wydajności chłodniczej SZKP |  |  |
| Minimalna moc nagrzewnicy elektrycznej SZKP: 7,5kW |  |  |
| Minimalna wydajność nawilżacza parowego SZKP: 4kg/h |  |  |
| Wlot powietrza: od góry |  |  |
| Wylot powietrza: od dołu, pod podłogą podwieszoną |  |  |
| Filtr SZKP klasy M5 |  |  |
| Maksymalna głośność SZKP, 2 metry od urządzenia ISO3744: 60dB |  |  |
| Zasilanie SZKP główne: 400V/3N/50Hz |  |  |
| Elektroniczny zawór rozprężny SZKP |  |  |
| Presostat różnicowy do kontroli wentylatorów SZKP |  |  |
| Interfejs szeregowy RS 485, protokół Modbus RTU do systemu nadzorującego |  |  |
| Sterownik funkcje: kontrola temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego, kompletne zarzadzanie alarmami, rotacyjna praca wielu urządzeń |  |  |
| Rotacyjna praca SZKP dla zrównoważenia godzin pracy urządzeń, załączanie rezerwowych jednostek |  |  |
| Presostat różnicowy do kontroli filtrów SZKP |  |  |
| Czujnik wody SZKP |  |  |
| Regulowana rama podstawy SZKP z amortyzatorami drgań i deflektorem |  |  |
| Ilość wentylatorów skraplacza: 2 |  |  |
| Regulacja prędkości wentylatora skraplacza |  |  |

- SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OCENY OFERTY:

| Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia (łącznie za 4 sztuki) |  |
| --- | --- |
| Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia (łącznie za 4 sztuki) |  |
| Oferowany okres gwarancji * (na wszystkie 4 sztuki) |  |
| Wydajność chłodnicza obliczeniowa pojedynczego klimatyzatora (dla temperatury wewnętrznej 20C, wilgotności 50%) ** |  |

*  minimalny okres gwarancji to 24 miesiące

** minimalna wydajność chłodnicza obliczeniowa pojedynczego klimatyzatora wynosi 24kW (dla temperatury wewnętrznej 20C, wilgotności 50%). Oferty klimatyzatorów o wydajności poniżej 24kW (kilowat) zostaną wykluczone i nie będą podlegały ocenie.

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym te, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam posiada odpowiednie zasoby techniczne i możliwości pozwalające na realizację ww. zamówienia.

- Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz że zapoznał się z zapytaniem ofertowym i uznaje się za związanego określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania.

- Oświadczam, że oferta Oferenta w imieniu którego działam, spełnia wymagania techniczne określone w zapytaniu ofertowym i wskazane w punkcie III Wzoru Oferty

- Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 60 dni od daty jej otwarcia.

- Oświadczam, iż Oferent w imieniu którego działam oferuje usługi gwarancyjne spełniające warunki 
i wymagania wynikające z zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

- Specyfikacja techniczna

- Podpisane zapytanie ofertowe

- Podpisany załącznik „Wzór umowy”

- Potwierdzenie wpłacenia wadium

Dodatkowe:

- …………………..

- …………………..

- …………………..

Uwaga! Miejsca wykropkowane, puste i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić.

- PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU

……………………………………….						………………………………………

Miejscowość, Data					    			      Podpis