Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr 2/RB/2022-2365/20

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

„II Etap Robót Budowlanych polegający na budowie kanalizacji deszczowej wraz 
z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego na terenie wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej przy ul. Magazynowej 6/10 w Pruszkowie” przeprowadzony w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg EkoRoad w działaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 obejmuje:

- Roboty instalacyjne i budowlane w zakresie:

- Wykopów pod instalacje kanalizacyjne;

- Wykonania dwunastu sztuk betonowych studni rewizyjnych Dn 1200 mm ze zwieńczeniem w postaci włazu ciężkiego typu D400;

- Wykonania sześciu sztuk studzienek ściekowych Dn 500 mm z osadnikiem ze zwieńczeniem w postaci wpustu ulicznego typu D400;

- Wykonania betonowego separatora substancji ropopochodnych 
o przepustowości nominalnej 15,0 l/s oraz przepustowości maksymalnej 150,0 l/s wraz z nadbudową systemową i zwieńczeniem w postaci włazu ciężkiego typu D400;

- Wykonania betonowego osadnika zawiesin stałych o pojemności 3000 l wraz z nadbudową systemową i zwieńczeniem w postaci włazu ciężkiego typu D400;

- Wykonania rurociągów z rur PP 200 mm SN8, 200 mm SN10, 250 mm SN8, 250 mm SN10, 300 mm SN8, 400 mm SN8 w uprzednio przygotowanych wykopach;

- Wykonania zbiornika retencyjnego o wymiarach 43,65 m x 7,30 m 
i głębokości 2,5 m w  postaci otwartej niecki w gruncie o skarpach nachylonych pod kątem 75st. wraz z robotami towarzyszącymi w tym wyprofilowanie skarp, wykonanie konstrukcji zabezpieczających skarpy, wykonanie zbrojonej płyty dennej i ścian żelbetowych z betonu szczelnego C30/37 W8, wykonanie balustrady zabezpieczającej teren wokół zbiornika;

- Wykonania zasypki i obsypki rurociągów;

- Roboty poinstalacyjne budowalne w zakresie:

- Zabezpieczenia wykopów przed osuwaniem się gruntu na czas wykonywania prac;

- Zasypywania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;

- Przeprowadzenia niezbędnych prób i sprawdzeń;

- Opis techniczny budowanej kanalizacji deszczowej

Na sieci przewiduje się studzienki rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych zwieńczone włazami typu ciężkiego. Wody opadowe będą zbierane przez wpusty drogowe wyposażone w osadniki i łapacze ciał stałych. Przed wejściem wód opadowych do zbiornika retencyjnego projektuje się osadnik części stałych oraz separator substancji ropopochodnych.

- Zbiornik

Odbiornikiem ścieków deszczowych będzie szczelny zbiornik zlokalizowany 
w miejscu istniejącego zbiornika rozsączającego.

Istniejący zbiornik wykonany jest w postaci podłużnej otwartej niecki. Ściany istniejącego zbiornika wykonane są w postaci skarp w gruncie, zabezpieczonych przed osuwaniem poprzez darniowanie i wyłożenie płytami żelbetowymi ażurowymi Zbiornik nie posiada pokrywy, nie jest to również obiekt szczelny. W stanie obecnym zbiornik nie spełnia wymagań technicznych i technologicznych niezbędnych do wykorzystania go jako zbiornika retencyjnego wody opadowej na cele produkcyjne. 
Z tego względu zaleca się całkowitą przebudowę istniejącego zbiornika rozsączalnego na zbiornik szczelny o parametrach i geometrii wynikających z potrzeb technologicznych. Sposób wykonania, konstrukcja oraz stan techniczny istniejącego zbiornika wskazuje na potrzebę przebudowy oraz pozwala na przebudowę istniejącego zbiornika. Przebudowy należy dokonać po osuszeniu zbiornika poprzez demontaż elementów istniejących, odpowiednie wyprofilowanie skarp zbocza oraz wykonanie konstrukcji zabezpieczających skarpy i dno zbiornika w postaci szczelnej obudowy żelbetowej.   Nowy zbiornik będzie w stanie zmagazynować oczyszczone ścieki deszczowe dopływające do niego z układu kanalizacji deszczowej istniejącej jak i projektowanej.  Z powodu braku możliwości odprowadzania wód deszczowych do sieci zewnętrznej wody opadowe gromadzone będą w zbiorniku. Ścieki deszczowe do zbiornika skierowane będą przez wpusty drogowe, sieć kanalizacyjną, osadnik zawiesin stałych i separator substancji ropopochodnych. Nadmiar wody ze zbiornika wypompowywany będzie na tereny zielone Zakładu lub wywożony wozami asenizacyjnymi do punktu zrzutu.

Projektuje się wykonanie nowego zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe do celów produkcyjnych. Projektowany zbiornik wykonany zostanie 
w miejscu istniejącego, po jego demontażu.

Projektowany zbiornik o wymiarach w rzucie 43,65x7,30m i głębokości 2,5m wykonany zostanie jako otwarty zbiornik w postaci niecki w gruncie o skarpach nachylonych pod kątem 75o. Szczelność zbiornika oraz stateczność ścian zboczy zostanie zapewniona poprzez wykonanie szczelnego dna i ścian żelbetowych, 
z betonu szczelnego C30/37 W8. Ściany i płyta denna zbiornika zbrojone będą siatkami z prętów stalowych #10/10cm w dwu warstwach. Przyjęta klasa środowiska XA1. Otoczenie zbiornika należy zabezpieczyć balustradami.

Roboty budowlane należy prowadzić w okresie suchym. Wykop chronić przed opadami atmosferycznymi, skarpy wykopu chronić przed osuwaniem zgodnie 
z zasadami prowadzenia robót ziemnych. W przypadku konieczności przed lub 
w trakcie wykonywania prac budowlanych należy sporządzić Ekspertyzę techniczną.

- Rurociągi

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PP 200 mm SN8, 200 mm SN10, 250 mm SN8, 250 mm SN10, 300 mm SN8, 400 mm SN8. Rury kanalizacyjne układane w ziemi powinny być wytrzymałe na obciążenia statyczne 
i dynamiczne. Rury należy układać w wykopie zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 1610 jak i PN-ENV 1046. Spadki kanałów utrzymano, jako normatywne, uwzględniają minimalne jak i maksymalne dopuszczalne wg producentów rur oraz uwarunkowania terenowe.

Niedopuszczalne jest układanie rur w gruncie nawodnionym.

- Studnie rewizyjne i połączeniowe

Projektowane studnie DN1200mm należy wykonać jako prefabrykowane z elementów betonowych. Elementy studni takiej jak kręgi betonowe, prefabrykowane dno należy wykonać  betonu C35/45 wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelności W-8, nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F50. Do połączeń elementów studzienki należy stosować nasmarowane uszczelki poślizgowe ze zintegrowaną równoważnią. Uszczelki winny być gumowe, stożkowe wykonane specjalnie do łączenia prefabrykatów betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AA 5363 wg PN-85/C-94153.02, odpornej 
w zakresie temperatur od -30 do +80 oC.

Podbudowę studni stanowić będzie podsypka piaskowo-żwirowa ~15 cm, wylewka betonowa  betonu C16/20 ~10 cm. Zewnętrzną stronę studni należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi z żywicy.

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych, projektuje się włazami klasy D400 zgodnie 
z PN-EN 124:2015. Zaprojektowano włazy żeliwne z żeliwa sferoidalnego – wentylowane, ryglowane, nieklawiszujące. Pod pierścieniem fundamentowym należy wylać ok. 5 cm wylewki betonowej. Grunt pod pierścieniem odciążającym winien być zagęszczony o Is=1.00, potwierdzony badaniami geologicznymi.

W studniach złazowych stopnie złazowe winny być wykonane jako żeliwne 
z perforowaną powłoką antypoślizgową z tworzywa sztucznego.

Zaprojektowano wykonanie studzienek ściekowych DN500mm z osadnikiem 0,90cm  i łapaczem ciał stałych zwieńczonych wpustem ulicznym klasy D400.

- Separator substancji ropopochodnych

W zakres robót wchodzi zakup i montaż separatora substancji ropopochodnych
o przepustowości nominalnej 15,0 l/s oraz przepustowości maksymalnej 150,0 l/s wraz z nadbudową systemową i zwieńczeniem w postaci włazu ciężkiego typu D400.

- Osadnik zawiesin stałych

Przed separatorem substancji ropopochodnych zaprojektowano osadnik zawiesin stałych o pojemności 3000 l wraz z nadbudową systemową i zwieńczeniem w postaci włazu ciężkiego typu D400.

- Zestawienie ilościowe uzbrojenia kanalizacji deszczowej

| L.p. | Rurociągi i urządzenia kanalizacji deszczowej | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanały z rur PP 200 mm SN8 | 13,60 | m |
| 2 | Kanały z rur PP 200 mm SN10 | 9,80 | m |
| 3 | Kanały z rur PP 250 mm SN8 | 6,00 | m |
| 4 | Kanały z rur PP 250 mm SN10 | 71,60 | m |
| 5 | Kanały z rur PP 300 mm SN8 | 70,80 | m |
| 6 | Kanały z rur PP 400 mm SN8 | 11,60 | m |
| 7 | Studnie DN1200mm | 12,00 | szt. |
| 8 | Studzienki ściekowe DN500mm | 6,00 | szt. |
| 9 | Separator substancji ropopochodnych | 1,00 | szt. |
| 10 | Osadnik zawiesin stałych | 1,00 | szt. |
| 11 | Zbiornik retencyjny | 1,00 | kpl |

- Opis warunków wykonania

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji producentów materiałów i urządzeń używanych w czasie montażu.

Wszystkie prace montażowe, próby szczelności, płukania instalacji należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych oraz zgodnie 
z niżej obowiązującymi normami.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Transport rur i składowanie wg zaleceń Producenta.

Tyczenie trasy należy zlecić uprawnionemu geodecie.

Przed rozpoczęciem robót dokładnie ustalić przebieg i zagłębienie istniejących przewodów.

Po wybudowaniu kanałów kanalizacyjnych grawitacyjnych, przed ich zasypaniem, należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.

Nawierzchni asfaltowe, chodniki i trawniki w miejscach robót powinny być odtworzone z należytą starannością.

W zakresie projektu nie przewidziano odwodnienia wykopów na czas budowy. System odwodnienia pozostawia się do decyzji Wykonawcy i koszty związane z tymi robotami należy ująć w ofercie przetargowej.

Załączniki:

- Rys. IS-01 Plan Zagospodarowania Terenu – Kanalizacja Deszczowa (Załącznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego)

- Rys. IS-02 Profil kanalizacji deszczowej - część 1 (Załącznik nr 3.2 do Zapytania ofertowego)

- Rys. IS-03 Profil kanalizacji deszczowej - część 2 (Załącznik nr 3.3 do Zapytania ofertowego)

- Rys. A-1 Szczelny zbiornik na wody opadowe wytwórnia betonu i mas bitumicznych (Załącznik nr 3.4 do Zapytania ofertowego)

- Rys. KB-05 Zbiornik – Schemat konstrukcji (Załącznik nr 3.5 do Zapytania ofertowego)

- Rys. KB-06 Zbiornik – detal zbrojenia (Załącznik nr 3.6 do Zapytania ofertowego)