Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

IK.271.13.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja czterech sztuk przepompowni ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna poprzez wymianę szaf sterowniczych oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria.

- Szczegółowy Przedmiot Zamówienia:

Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego sterowania przepompowni ścieków eksploatowanych w mieście Podkowa Leśna. Każda z przepompowni wyposażona jest w oddzielne zasilanie z licznikiem energii elektrycznej. W celu wykonania systemu telemetrii ze względów 
na zużycie się elementów układów sterowania przepompowni ścieków należy w ramach zadania zaprojektować i wykonać nowe układy sterowania dla następujących przepompowni ścieków:

- Myśliwska;

- Orla;

- Akacjowa;

- Lilpopa/Sportowa.

- Zakres prac jaki należy wykonać dla w/w obiektów to:

- przygotowanie dokumentacji technicznej - projekt elektryczny szafy sterowniczej, (w przypadku gdy Wykonawca nie  skorzysta z projektu, który stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia);

- montaż (prefabrykacja) nowej szafy sterowniczej przepompowni ścieków (wg opracowanego przez wykonawcę projektu lub załącznika nr ..  pompownia Podkowa Leśna);

- demontaż istniejącego układu sterowania;

- dostawa i konfiguracja nowych elementów AKPiA przepompowni ścieków;

- przygotowanie programu sterowania pracą przepompowni ścieków;

- montaż szafy sterowniczej na obiekcie;

- montaż metalowej klatki ochronnej (siatkowej) z drzwiami wyposażonymi w zamek umożliwiającymi dostęp do urządzeń;

- montaż sondy hydrostatycznej i wyłączników pływakowych w przepompowni;

- przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA;

- uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego systemu informatycznego (na serwerze lub komputerze Zamawiającego);

- sprawdzenie układu sterowania i monitorowania oraz uruchomienie systemu.

- Na przepompowni należy przewidzieć szafę sterowniczą z tworzywa sztucznego odpornego 
na działanie promieni UV, klasa ochrony dostosowana do warunków środowiskowych w jakich będzie umieszczona, z podwójnymi drzwiami i możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych 
na zamek z następującym wyposażeniem:

- wyłącznik zasilania 3x400 V;

- przełącznik agregat – 0 – sieć;

- gniazdo do podłączenia agregatu;

- sof-start do rozruchu pomp o mocy przekraczającej 5 kW;

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp;

- zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp;

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C;

- kontrola symetrii i zaniku zasilania z sygnalizacją w sterowniku;

- mikroprocesorowy sterownik programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim oraz z portem RS232/485 i protokołem MODBUS;

- sterownik komunikacyjny GSM/GPRS z anteną GSM;

- zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania;

- przełącznik faz do zasilania sterowników, w przypadku zaniku fazy;

- awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu;

- przełącznik rodzaju sterowania R-O-A z sygnalizacją w sterowniku osobno dla każdej pomp;

- ręczne sterowanie miejscowe – do uruchomienia każdej z pomp w trybie ręcznym umożliwiające całkowite odpompowanie ścieków;

- informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika;

- gniazdo serwisowe 230V/16A;

- grzałka z termostatem;

- oznaczniki przewodów;

- przekładniki prądowe na każdą z pomp z integrowanym przetwornikiem umożliwiający podłączenie do sterownika;

- sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków;

- pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.;

- armatura z linką i obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy;

- wyłączniki krańcowe do szaf oraz klap/włazów.

Szafa sterownicza musi być umieszczona w metalowej klatce ochronnej (siatkowej) z drzwiami wyposażonymi w zamek umożliwiającymi dostęp do urządzeń.

- Funkcje sterowania:

Program sterowania pracą przepompowni powinien realizować następujące funkcje:

- utrzymywanie poziomu ścieków na zadanym poziomie przez odpowiednie załączanie pomp 
w zależności od napływu ścieków – powiązane z sygnałem poziomu pochodzącym od sondy hydrostatycznej;

- praca naprzemienna gwarantujące równomierne zużywanie zestawów pompowych;

- zabezpieczenie zestawu pompowego przed suchobiegiem;

- zabezpieczenie zestawu pompowego przed przeciążeniem;

- możliwość przełączenia układu na ręczne sterownie pomp;

- zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni;

- przekazywanie sygnałów monitoringu do stanowiska dyspozytorskiego;

- zdalne sterowanie pomp;

- zdalne ustawianie poziomów;

- zdalne blokowanie pompy;

- kontrola poziomów poprzez porównywanie wskazań sondy z pływakami max i min;

- transmisja danych za pomocą protokołu komunikacyjnego MQTT(MQ Telemetry Transport)..

- System SCADA:

Z przepompowni ścieków do systemu SCADA powinny być przekazywane informacje o:

- pracy pompy;

- sterowaniu AUTO/RĘKA pompy;

- poziomie suchobiegu;

- awarii pompy;

- blokadzie pompy;

- zasilaniu pompowni;

- otwarciu drzwi szafy;

- poziomie aktualnym medium;

- nastawach: poziom start i stop;

- wartości natężenia prądu pobieranego przez pracującą pompę.

Zakres prac w systemie SCADA dla każdej przepompowni ścieków obejmuje:

- przygotowanie bazy zmiennych serwera danych o zmienne z obiektu;

- przygotowanie bazy zmiennych serwera alarmów o zmienne z obiektu;

- konfigurację łącza transmisyjnego;

- wykonanie schematu technologicznego obiektu oraz naniesienie na mapę;

- wykresów oraz raportów parametrów technologicznych;

- udostępnienie obiektu przez przeglądarkę internetową WWW.

- Wymagania dla sterowników PLC:

- każdy obiekt lub instalacja technologiczna powinna być wyposażona w niezależny sterownik PLC;

- należy stosować sterowniki PLC swobodnie konfigurowalne w wykonaniu modułowym;

- sterowniki powinny mieć możliwość przechowywania kopii programów; należy pozostawić ostatnią aktualną kopię programu sterownika w pamięci sterownika w celach serwisowych;

- liczbę i rodzaj wejść/wyjść sterownika i portów komunikacyjnych należy dobrać w taki sposób, aby możliwe było zrealizowanie podstawowych algorytmów pracy obiektu oraz przesyłu dodatkowych informacji (parametrów zawartych w mapie pamięci) w kierunku systemu nadrzędnego SCADA; należy zapewnić minimum 20% zapas IO;

- rozdzielczość wejść analogowych nie może być mniejsza niż 12-bitów;

- programy sterowników powinny być pisane w językach zgodnych z normą: PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne – Część 3: Języki programowania;

- konfiguracja sterownika PLC musi uwzględniać minimum jeden wolny port przeznaczony do programowania, aby wykluczyć konieczność wypinania urządzeń w celu wykonania jakichkolwiek zmian lub przeprowadzenia diagnostyki;

- w przypadku sieci sterowników należy stosować jedno narzędzie (oprogramowanie narzędziowe) w celu zaprogramowania wszystkich sterowników procesowych;

- algorytmy sterujące urządzeniami, obiektami lub instalacjami technologicznymi powinny być zaimplementowane w sterowniku PLC;

- sterownik powinien umożliwić zapis kluczowych parametrów oraz nastaw w pamięci operacyjnej tak aby były one dostępne również po ewentualnym zaniku (wyłączeniu) zasilania;

- sterownik powinien być wyposażony w kartę sieciową Ethernet oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych z użyciem protokołu MQTT(MQ Telemetry Transport).

- Wymagania dla paneli operatorskich HMI:

- komunikacja ze sterownikami PLC powinna odbywać się w oparciu o otwarty protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP lub Modbus RTU

- minimalny stopień odporności obudowy: IP66;

- zakres temperatur przy pracy ciągłej HMI w przedziale -20~50oC;

- żywotność minimum 30000 godzin;

- utrata komunikacji ze sterownikiem PLC nie powinna mieć wpływu na przebieg procesu technologicznego, ale powinna być odnotowana jako alarm w systemie nadrzędnym;

- między panelem HMI a sterownikiem PLC powinna być ustawiona synchronizacja czasu;

- operator (z odpowiednimi uprawnieniami) powinien mieć możliwość zmiany z poziomu panelu operatorskiego głównych nastaw pracy obsługiwanego urządzenia;

- zaimplementowane projekty powinny zawierać m.in. schematy synoptyczne całego obiektu oraz niezależnie poszczególnych ciągów technologicznych; na schematach należy zobrazować wartości mierzonych parametrów; zmiana zabarwienia obrazu zbiorników, rurociągów powinna informować operatora o poziomie lub przepływie mediów charakterystycznych 
dla przedstawionego procesu;

- komunikaty paneli operatorskich należy projektować w języku polskim.

W załączniku do opisu przedmiotu zamówienia tj. w Projekcie „Pompownia Podkowa Leśna” zawarte są parametry, które są wymaganiami minimalnymi, jakie Wykonawca winien zachować przy realizacji niniejszego zamówienia.