Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia przewidziano kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy co najmniej 31.5KwP.

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych paneli fotowoltaicznych, dedykowanej konstrukcji pod panele, falowników, systemu monitorowania, okablowania wraz z uziemieniem, skrzynek przyłączeniowych oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji koniecznej do przyłączenia instalacji i umożliwienia rozliczania energii ze sprzedawcą energii elektrycznej oraz dokonania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgłoszeń związanych z eksploatacją tej instalacji.

Miejsce instalacji:

Działka nr ewid. 4118/2 oraz 4118/3 przy ul. Dworcowej 22 w Milówce (34-360) Milówka. Instalacja skierowana na południe, wzdłuż ulicy Nowej, w jednym ciągu. Maksymalna powierzchnia instalacji (powierzchnia paneli) nie może przekraczać 165m2

Odległość (mierzona jako długość przewodu) pomiędzy instalacją a licznikiem energii elektrycznej (skrzynia POMIAR) wynosi 31 mb. W 45% linia ta jest pokryta trawnikiem, w pozostałej części kostką brukową.

Data produkcji paneli fotowoltaicznych oraz falowników nie może być starsza niż 2021r.

Parametry systemu monitorowania

Rozwiązania zastosowane w instalacji muszą umożliwiać monitorowanie jej stanu poprzez urządzenia mobilne będące w posiadaniu Zamawiającego oparte na systemie operacyjnym iOS w formie dedykowanej aplikacji. Interfejs aplikacji musi mieć możliwość wyświetlania informacji w języku polskim. Dostęp do danych rzeczywistych oraz danych historycznych musi być dostępny zarówno z sieci zewnętrznej jak i wewnętrznej. W sytuacji awarii, system monitorujący musi wysyłać powiadomienie na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Dedykowana aplikacja musi umożliwiać:

- wyświetlanie wartości  bieżącej produkcji wraz z wykresem 
- wyświetlanie wartości produkcji w danym dniu wraz z wykresem
-wyświetlanie wartości  produkcji historycznej w dowolnym wybranym dniu wraz z wykresem
-wyświetlanie wartości  produkcji w dowolnie wybranym miesiącu wraz z wykresem
- wyświetlanie wartości produkcji w dowolnie wybranym roku wraz z wykresem
- wyświetlanie wartości  produkcji łącznie wraz z wykresem
- obliczanie uzysków na podstawie produkcji oraz cen energii elektrycznej z uwzględnieniem zaprogramowanych kosztów energii elektrycznej
- obliczanie oszczędności CO2

Parametry paneli fotowoltaicznych:

- zasilanie – trójfazowe,

- dwustronność 70±5%

- obniżenie mocy w pierwszym roku <2$

- 30 letnia liniowa gwarancja na moc, zapewniająca minimum 92,2% mocy po 10 latach, 87,7% po 15 latach, 84,5% po 20 latach, 80,7% po 25 latach.

- Gwarancja standardowa min. 12 lat

- odporność na grad: minimum 25 mm grad przy prędkości 23 m/s

- typ ogniw – monokrystaliczne half-cut

- całkowita moc instalacji – nie mniej niż 31,5Kwp i nie więcej niż 40KwP.

- dopuszczalne obciążenie wiatrem panela : minimum 2400 Pa,

- dopuszczalne obciążenie śniegiem panela : minimum 5400 Pa,

- sprawność modułu na poziomie do 20,9%

- Temperatura pracy: co najmniej w zakresie -40°C ~ +85°C

- Tolerancja mocy wyjściowej 0 ~ +5 W

- Maksymalne napięcie systemu 1500 V DC (IEC/UL)

- Odporność ogniowa UL typ 29

- Skrzynka przyłączeniowa IP68, trzy diody

- Rama ze stopu aluminium anodowanego

- Podwójne szkło, szkło hartowane powlekane min. 2,0 mm

- książki  gwarancyjne modułów fotowoltaicznych z numerami seryjnymi sprzętu.

- Certyfikaty dotyczące kompletnego systemu i produktów: IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 ISO 9001:2008: System zarządzania jakością ISO ISO 14001: 2004: System zarządzania środowiskowego ISO TS62941: Wytyczne dotyczące kwalifikacji projektu modułu i homologacji typu OHSAS 18001: 2007 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Parametry konstrukcji:

- Konstrukcja dedykowana dla oferowanych paneli fotowoltaicznych

Konstrukcje nośne powinny być wykonane przez firmę specjalizującą się w produkcji systemów montażowych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych. Konstrukcje muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi wystawionymi przez niezależne jednostki certyfikujące. System montażowy musi zostać zaprojektowany i dobrany w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oferowanej instalacji fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat. System montażowy powinien zapewnić ekwipotencjalizację pomiędzy ramą modułu fotowoltaicznego a elementami konstrukcji wsporczej na której moduł został położony np. poprzez stosowanie specjalnych klem z „ząbkami” lub podkładek „uziemiających ” podczas montażu anodowaną powłokę ramy modułu.

W ostateczności w przypadku, gdy system montażowy nie zapewni ekwipotencjalizacji należy wykonać połączenia pomiędzy poszczególnymi ramami modułów fotowoltaicznych oraz elementami konstrukcji wsporczej na której moduły zostały położone. Nie dopuszcza się montażu modułów fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezpośrednio na stalowych profilach ocynkowanych.

W zakresie montażu samej konstrukcji jak i modułów fotowoltaicznych należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów i stosować się bezwzględnie do instrukcji planowania i montażu.

Parametry falownika:

- Dopuszczalna liczba falowników: 1 lub 2

- Oferowany falownik musi umożliwiać maksymalne wykorzystanie mocy i uzysku oferowanych paneli

- Oferowany falownik nie może ograniczać mocy i uzysku oferowanych paneli fotowoltaicznych

- wykrywanie rezystancji izolacji DC

- Liczba trackerów MPP: minimum 3

- zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym

- Stopień ochrony IP65

- Pobór energii w nocy <16W

- Rodzaj falownika: beztransformatorowy

- Chłodzenie za pomocą regulowanej wentylacji

- Zakres temperatur otoczenia: -40°C - +65°C

- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

- Europejski współczynnik sprawności  (ηEU): min. 97.8%

- Certyfikaty: AS/NZS 4777.2:2020, IEC62109-1/-2, VDE-AR-N 4105:2018, IEC62116, EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019, VDE-AR-N 4110:2018, CEI 0-16:2019, CEI 0-21:2019

- 10 letnia gwarancja producenta

Zakres prac objętych zamówieniem :

- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych,

- dostawa i montaż konstrukcji wsporczych i mocujących panele na gruncie

- dostawa i montaż inwerterów sieciowych

- dostawa i montaż modułu Wi-Fi,

- dostawa i montaż okablowania,

- dostawa i montaż ograniczników przepięć AC i DC,

- Wykonanie prac gruntowych w zakresie przeprowadzenia tras kablowych z uwzględnieniem ominięcia bieżących tras kablowych na terenie realizacji inwestycji oraz prace odtworzeniowego stanu pierwotnego naruszonej powierzchni (trawnik, kostka brukowa).

- dostawa i montaż wyłączników nadmiarowo-prądowych AC i DC ,

- Wpięcie instalacji do skrzyni WLZ przy skrzyni  POMIAR

- wykonanie uziemienia instalacji pv,

- wykonanie pomiarów kontrolnych, testy systemu, zgłoszenie do PSP, uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń ppoż.

- wykonanie konfiguracji i uruchomienia systemu,

- zgłoszenie do OSD TAURON w celu przyłączenia mikroinstalacji.

Dodatkowe wymagania odnośnie instalacji

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania pełnej niezbędnej powykonawczej dokumentacji technicznej wraz z wnioskami, które będą podstawą przyłączenia instalacji do zewnętrznej sieci energetycznej.

Wykonawca instalacji zobowiązany będzie w okresie pierwszych 10 lat użytkowania do wykonania corocznych przeglądów gwarancyjnych z działania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji, co każdorazowo zostanie potwierdzone protokołem z przeglądu gwarancyjnego. Za wykonanie ww. przeglądów gwarancyjnych Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

Szczegółowy opis wymagań i definicji dotyczących "produktów równoważnych"

Jeżeli dokumentacja przedstawiona w powyższym opisie wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, normy lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta lub normami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań w stosunku do określonego rozwiązania.

W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Bedą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

Dodatkowe dokumenty które należy złożyć do oferty

Certyfikaty i karty katalogowe potwierdzających spełnienie warunków technicznych oferowanych urządzeń