Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Nazwa skrócona przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu”.

„Zadanie inwestycje objęte jest dofinansowaniem w ramach Projektu UE nr RPMP.12.01.03-12-0638/17 pn.: „Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych związanych 
z budową I piętra budynku szpitalnego oddziału ratunkowego, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, dla potrzeb Bloku Operacyjnego z 3 salami operacyjnymi, w tym wykonanie 1 klatki schodowej z systemem oddymiania oraz elementami zagospodarowania terenu w Nowym Szpitalu Sp. z o. o, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz.

- Zamawiającym jest Nowy Szpital Sp. z o. o, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz.

- Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o projekt budowlany zamienny z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiary wykonane przez Konsorcjum LA AT z siedzibą z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szafera 196F, 71-250 Szczecin zawartego w dniu 25.05.2018r. przez Pracownię Projektową ATRIUM Sp. z o.o. Z siedzibą w Szczecinie ul. Szafera 196F, 71-250 Szczecin oraz Grzegorza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LABORATORIUM ARCHITEKTURY Grzegorz Luczak ul. Wadowicka, 71-392 Szczecin, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu z elementami zagospodarowania terenu.”

- Dokumentacja projektowa wymieniona w ust. 3 obejmuje:

- PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY budynku SOR z łącznikiem prowadzącym do budynku szpitala w Olkuszu w zakresie wykonania Bloku Operacyjnego na I piętrze i zmian zagospodarowania terenu; data opracowania marzec 2020r.; autorzy opracowania: architektura mgr inż. Paweł Zimnicki, konstrukcja mgr inż. Andrzej Zimnicki, instalacje sanitarne mgr inż. Łukasz Łukin, branża elektryczna 
i teletechniczna mgr inż. Piotr Markowski, instalacje gazów medycznych mgr inż. Krzysztof Imbra [ Załącznik nr 1 do SPOZ]. PB zamienny objęty jest decyzją o pozwoleniu na budowę nr 410/20 z dnia 8 czerwca 2020r. – Załącznik nr 6 do SOPZ.

- Projekty wykonawcze wielobranżowe budynku SOR z łącznikiem prowadzącym do budynku szpitala w zakresie wykonania Bloku Operacyjnego na I piętrze i zmian w zagospodarowaniu terenu Nowy Szpital 32-33- Olkusz, ul. 1000-lecia 13; data opracowań marzec/kwiecień 2020r., autorzy opracowań poszczególnych branż: autorzy opracowania: architektura mgr inż. Paweł Zimnicki, konstrukcja mgr inż. Andrzej Zimnicki, instalacje sanitarne mgr inż. Łukasz Łukin, branża elektryczna i teletechniczna mgr inż. Piotr Markowski, instalacje gazów medycznych mgr inż. Krzysztof Imbra. Projekt Ochrony Radiologicznej mgr Magdalena Łukowiak.

[Załącznik nr 2 do SPOZ].

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); data opracowania grudzień 2019r. w tym: Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - autor opracowania mgr inż. Danuta Rusiecka; STWiORB INSTALACJE SANITARNE – autor opracowania mgr inż. Łukasz Łukin; SPECYFIKACJA TECHNICZNA branża elektryczna - autor opracowania mgr inż. Piotr Markowski; SPECYFIKACJA TECHNICZNA branża teletechniczna - autor opracowania mgr inż. Piotr Markowski; STWIORB INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH – autor opracowania mgr inż. Krzysztof Imbra [Załącznik nr 3 SPOZ].

- Przedmiot zamówienia określają również branżowe przedmiary robót, wer. Inż. Iwona Nowicka, data opracowania maj 2020r. [Załącznik nr 4 SPOZ]. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

- Zamawiający z zakresu robót budowalnych objętych dokumentacją projektową wymieniona w ust. 4 wyłącza wykonanie instalacji Gazów Medycznych w zakresie dostawy i montażu wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Natomiast w zakresie wykonawcy będzie położenie przewodów sygnalizacyjnych oraz wykonanie współtowarzyszących montażowi instalacji gazów medycznych robót budowlanych, w tym przejść przez przegrody budowlane i w tym zakresie Wykonawca będzie współdziałał ze wskazanym przez Zamawiającego wykonawcą Instalacji Gazów Medycznych.

- Szczegółowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie dostaw wyposażenia:

- Zamawiający dostarczy meble ujęte w opisie w projekcie wykonawczym, a nieujęte w przedmiarze robót. Wykonawca będzie zobowiązany współdziałać 
z producentem mebli celem zamontowania urządzeń sanitarnych (np.: umywalki, zlewozmywaki, baterie).

- Zamawiający dostarczy myjnię – dezynfektor. Wykonawca będzie zobowiązany ją podłączyć zgodnie z wymogami producenta myjni.

- Wykonawca będzie zobowiązany współdziałać z producentem mebli i rozprowadzi odpowiednio w meblach okablowanie do stanowisk komputerowych.

- Wykonawca dostarczy myjnię chirurgiczną z bateriami bezdotykowymi, i będzie zobowiązany zainstalować myjnię i ją podłączyć zgodnie z wymogami producenta myjni.

- Zamawiający dostarczy sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie bloku operacyjnego (lampy operacyjne, kolumny medyczne, lampy dezynfekcyjne). Wykonawca będzie zobowiązany zamontować sprzęt zgodnie 
z wymogami producenta wyrobów medycznych.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje wymienione w dokumentacji projektowej typowe wyposażenie w rodzaju: dozowniki płynów dezynfekcyjnych, mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego, kosze na odpady, lustra wklejane 
w pomieszczeniach higieniczno –sanitarnych zgodnie z projektem wykonawczym.

- Zamawiający wprowadza doszczegółowienia w zakresie dokumentacji projektowej obowiązujące Wykonawcę:

- Należy zamontować stolarkę okienną ze współczynnikiem przenikania ciepła dla warunków technicznych jak dla stycznia 2021r. tj. mniej niż 0,9 W/(m2*K). Stolarka okienna winna mieć otwierane 1 skrzydło) jedynie do mycia i bieżącej konserwacji. 
Ze względu na wentylację nawiewno-wywiewną okna będą otwierane jedynie do konserwacji.

- Parapety wykonać z postformingu gr. min. 28mm.

- Należy zamontować stolarkę drzwiową zewnętrzną ze współczynnikiem przenikania ciepła dla warunków technicznych jak dla stycznia 2021r. tj. mniej niż 1,3 W/(m2*K

- Należy wyłączyć skucie i wymianę posadzki w łączniku komunikacyjnym 
(24,09 m2). Występować będzie jedynie naprawa posadzki z PCV tylko przy granicy wykuwanego otworu drzwiowego i częściowej rozbiórki ściany.

- Należy wyłączyć powierzchnie w pomieszczeniach <BO38> 38,08; <BO39> 3,88 z gruntowania podłoża pod powłoki hydroizolacyjne – pomieszczenia te nie są pomieszczeniami mokrymi.

- Rezygnuje się z listw wyobleniowych przy układaniu wykładziny.

- W związku z nakładaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych o grubości 3 mm, wykonywanych ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wystarczające są tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach.

- Rezygnuje się na Bloku Operacyjnym z odbojoporęczy akrowinylowych na rzecz odbojnic ściennych chroniących przed uderzeniem wykonanych z wykładziny podłogowej gr. 2mm i szerokości 30 cm zgodnie z Koncepcja kolorystyki, dobór materiałów wykończeniowych - str. 17- w zakresie bloków operacyjnych [Załącznik nr 5 do SOPZ].

- Narożniki ścian należy zabezpieczyć osłonami akrowinylowymi przeciwuderzeniowymi o wysokości160 cm.

- Rezygnuje się z boniowania elewacji budynku i klatek schodowych KL1 i KL2.

- Cokół posadzek z wykładzin PCV, homogenicznych, gr. 2 mm wykonać na ścianach do wysokości 10 cm.

- Balustrady wykonać ze stali ocynk malowanej proszkowo 2x, słupki montażowe ze stali ocynkowane, malowane proszkowo 2x z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego.

- Zamiast odbojoporęczy akrowinylowych (na klatce schodowej) wykonać pochwyty stalowe ocynkowane malowane proszkowo 2x w kolorze ciemnym szarym, zamontowane na wspornikach do ściany”

- Wykonać ostrzegawczą sygnalizację świetlną z właściwymi napisem i piktogramem dla ochrony radiologicznej RTG umieszczoną nad drzwiami do sali operacyjnej nr 4 włączaną równocześnie z zasilaniem generatora” kpl. 1 zgodnie z P.W. Ochrona Radiologiczna dla Sali operacyjnej nr 4.

- Instalację oświetleniową od rozdzielnicy należy układać w korytku stalowym ocynkowanym perforowanym nad sufitem podwieszanym. Przewody do łączników na ścianach prowadzić bezpośrednio pod tynkiem. Przewody do opraw oświetleniowych układać nad sufitem podwieszanym w rurach peszel.

- Kable w rurach ochronnych np. typu AROT należy układać w miejscach:

- wejścia do skrzynki – złącza lub węzła kablowego, ·- skrzyżowań z innymi

instalacjami (woda, gaz, ścieki), ·- pod drogą/wjazdem, ·- pod chodnikiem,

- Pozostałe odcinki, kabla należy układać bezpośrednio w ziemi na warstwie piasku odpowiednio oznakowany niebieską taśmą.

- Kabel układamy luźno bez żadnych zbędnych naprężeń z odpowiednim zapasem przy skrzynce.

- Wykonawca wykona Instalację przyzywową w Sali wybudzeń w technologii określonej przedmiarem IT zawartym w załączniku nr 4 do SOPZ. Istotną zmian w stosunku do projektu jest umieszczenie w Sali wybudzeń terminala salowego z funkcja lekarska i LCD zamiast centrali dyżurnej w pomieszczeniu personelu BO-16. Instalacja przyzwowa obejmować będzie urządzenia posiadające aplikację przekierowującą sygnał z instalacji przywoławczej na smartphone.

- Wykonawca wykona Instalację systemu kontroli dostępu w technologii określonej przedmiarem IT zawartym w załączniku nr 4 do SOPZ. Przedmiar wprowadza zmiany w stosunku do projektu IT:
- System kontroli dostępu oparty o rozwiązanie Roger RACS5 (kontroler dostępu MC16, ekspandery MCX, czytniki MCT)

- przejścia monitorowane dwustronnie.

- wejście główne na blok operacyjny – z zewnątrz przejścia zamiast czytnika wideodomofon SIP z wbudowanym czytnikiem kart MIFARE oraz interfejsem Wiegand zasilany przez POE i podłączony do sieci LAN, kompatybilny z systemem RACS 5.

- przejścia wyposażone w elektrozaczepy oraz czujniki otwarcia drzwi zintegrowane ze stolarką.

- możliwość podłączenia przycisków ewakuacyjnych otwierających przejście.

- Wykonać montaż okładziny ścian z wykładziny PCV, ściennej  gr.0,92 mm w pomieszczeniach:

- BO13-mag.porządkowy do 2,0m

- BO23-brudownik do 2,0m

- BO31-pom.przygot.lekarzy do 2,4m

- BO32-pom.przygot.lekarzy do 2,4m

- BO37-pom.przygot.lekarzy do 2,4m

- BO40-mag.porządkowy do 2,0m

- BO41-pom.wózków do 2,0m

- BO28 sala wybudzeń do pełnej wysokości pomieszczenia

- BO29 sala operacyjna do pełnej wysokości pomieszczenia

- BO30 pom.przygot.pacjenta do pełnej wysokości pomieszczenia

- BO33 sala operacyjna do pełnej wysokości pomieszczenia

- BO34 pom.przygot.pacjenta do pełnej wysokości pomieszczenia

- BO35 pom.przygot.pacjenta do pełnej wysokości pomieszczenia

- BO36 sala operacyjna do pełnej wysokości pomieszczenia

- BO38-korytarz brudny [0,71+3,71]*2,0 (pas o dł. 4,42m i wys. 2,0m )

- BO39-śluza> 1,7*2,0 (pas o dł. 1,7m i wys. 2,0m )

- Załącznik nr 4 do SOPZ zawiera branżowe przedmiary robót dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

- Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonywania robót musi spełniać warunki techniczne i fachowo – sanitarne właściwe dla obiektów użyteczności publicznej o charakterze szpitalnym oraz zapewnić ciągłość pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego usytuowanego na parterze budynku objętego nadbudową.

- Wykonawca przedmiotu zamówienia przeprowadzi wizję lokalną obiektu celem określenia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
w warunkach lokalnych Zamawiającego.

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadać odpowiednim normom. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

- Wykonawca uzgodni pisemnie ostateczną kolorystykę pomieszczeń Bloku Operacyjnego z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac wykończeniowych.

- Budynek SOR jest i będzie obiektem czynnym.

- Wykonawca przedłoży Harmonogram robót zgodnie z warunkami umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWP. Wartości robót (przerobu) w poszczególnych okresach rozliczeniowych Wykonawca dostosuje do swoich założeń i właściwości zapewniając terminową realizację przedmiotu umowy.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SOPZ –Projekt budowlany zamienny budynku SOR z łącznikiem prowadzącym do budynku szpitala w Olkuszu w zakresie wykonania Bloku Operacyjnego na I piętrze i zmian zagospodarowania terenu; data opracowania marzec 2020r.; autorzy opracowania: architektura mgr inż. Paweł Zimnicki, konstrukcja mgr inż. Andrzej Zimnicki, instalacje sanitarne mgr inż. Łukasz Łukin, branża elektryczna 
i teletechniczna mgr inż. Piotr Markowski, instalacje gazów medycznych mgr inż. Krzysztof Imbra [ Załącznik nr 1 do SPOZ]. PB zamienny objęty jest decyzją o pozwoleniu na budowę nr 410/20 z dnia 8 czerwca 2020r

Załącznik nr 2 do SOPZ – Projekty wykonawcze, budynku SOR z łącznikiem prowadzącym do budynku szpitala w zakresie wykonania Bloku Operacyjnego na I piętrze i zmian w zagospodarowaniu terenu Nowy Szpital 32-33- Olkusz, ul. 1000-lecia 13; data opracowań marzec/kwiecień 2020r., autorzy opracowań poszczególnych branż: autorzy opracowania: architektura mgr inż. Paweł Zimnicki, konstrukcja mgr inż. Andrzej Zimnicki, instalacje sanitarne mgr inż. Łukasz Łukin, branża elektryczna i teletechniczna mgr inż. Piotr Markowski, instalacje gazów medycznych mgr inż. Krzysztof Imbra. Projekt Ochrony Radiologicznej mgr Magdalena Łukowiak.

Załącznik nr 3 do SOPZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) budynku SOR z łącznikiem prowadzącym do budynku szpitala w zakresie wykonania Bloku Operacyjnego na I piętrze i zmian w zagospodarowaniu terenu Nowy Szpital 32-33- Olkusz, ul. 1000-lecia 13; data opracowań marzec/kwiecień 2020r., autorzy opracowań poszczególnych branż: autorzy opracowania: architektura mgr inż. Paweł Zimnicki, konstrukcja mgr inż. Andrzej Zimnicki, instalacje sanitarne mgr inż. Łukasz Łukin, branża elektryczna i teletechniczna mgr inż. Piotr Markowski, instalacje gazów medycznych mgr inż. Krzysztof Imbra. Projekt Ochrony Radiologicznej mgr Magdalena Łukowiak.

Załącznik nr 4 do SOPZ - Wersja edytowalna i nieedytowalna branżowych przedmiarów robót; wer. inż. Iwona Nowicka, data opracowania maj i wrzesień (IT) 2020r.

Załącznik nr 5 do SOPZ – Koncepcja kolorystyki, dobór materiałów wykończeniowych GNSH – Blok Operacyjny (str. 17).

Załącznik nr 6 do SOPZ - Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 410/20 z dnia 8 czerwca 2020r.