## AKPiA
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | ilość | cena jedn.
AKP
1 | KNR 7-08 0103-03 | Układ do bilansowego pomiaru przepływu sprężonego powietrza z zastosowaniem - przepływomierza wirowego Vortex FT-001 z przyłaczem kołnierzowym DN25 PN40; przetwornika ciśnienia PT-001 (kompensacja), czujnika temperatury TE-003 (kompensacja). Pomiary wpięte do licznika przepływu FQI-001 (1 układ pomiarowy). Poz. FQI-001 | ukł. | 1 | 0
2 | KNR 7-08 0103-03 | Układ do bilansowego pomiaru przepływu azotu z zastosowaniem - przepływomierza wirowego Vortex FT-002 z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40; przetwornika ciśnienia PT-002 (kompensacja), czujnika temperatury TE-002 (kompensacja). Pomiary wpięte do licznika przepływu jak wyżej (2 układ pomiarowy). Poz. FQI-002 | ukł. | 1 | 0
3 | KNR 7-08 0101-01 | Miejscowy, bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia z zastosowaniem manometru. Poz. PG-001, PG-003, PG-002, PG-004, PG-005 | ukł. | 1 | 0
4 | KNR 7-08 0103-03 | Układ do bilansowego pomiaru przepływu wody DEMI z zastosowaniem - kompaktowego urzadzenia. Urządzenie zostanie zakupione na etapie wykonawstwa (wg wytycznych Zakladu Energetyki PCC Rokita). Wpięcie układu do systemu i wykonanie programowania. Do wyceny przyjęto koszt przewidywanego wcześniej przepływomierza masowego. Poz. FQI-003 | ukł. | 1 | 0
5 | KNR 7-08 0402-02 analogia | Układy sygnalizacji poziomu z zastosowaniem sygnalizatora wibracyjnego LS-001 i LS-002. Poz. LAH-001, LSL-001 | ukł. | 1 | 0
6 | KNR 7-08 0303-01 | Układy sterowania zaworem on/off XV-001 - zawór wyposażony w: siłownik pneumatyczny, elektrozaworek, sygnalizatory krańcowe położenia. Poz. XV-001 | ukł. | 1 | 0
7 | KNR 7-08 0205-01 | Układy regulacji ciśnienia wody demi bezpośredniego działania z zastosowaniem regulatora PVC-001. | ukł. | 1 | 0
8 | KNR 7-08 0101-01 | Miejscowy, bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia z zastosowaniem manometru. Poz. PG-006, PG-007, PG-016 | ukł. | 1 | 0
9 | KNR 7-08 0102-01 | Miejscowy układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem termometru bimetalicznego. Poz. TG-006 | ukł. | 1 | 0
10 | KNR 7-08 0103-03 | Układ do bilansowego pomiaru przepływu pary 15 bar-a z zastosowaniem przepływomierza wirowego Vortex FT-004 z przyłaczem kołnierzowym DN80 PN40, przetwornika ciśnienia PT-003 (kompensacja), czujnika temperatury TE-001 (kompensacja). Pomiary wpięte do licznika przepływu FQI-004. Poz. FQI-004 | ukł. | 1 | 0
11 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu powietrza z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN50 PN40. Poz. FI-001, FI-002 | ukł. | 1 | 0
12 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu azotu z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN50 PN40. Poz. FI-003, FI-004 | ukł. | 1 | 0
13 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu wody DEMI z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN25 PN40. Poz. FI-005, FI-006 | ukł. | 1 | 0
14 | KNR 7-08 0103-03 | Układ do pomiaru przepływu tlenku etylenu z zastosowaniem - przepływomierza masowego FT-005 z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40, zasilanie 24VDC. Odczyt na wskaźniku przepływomierza. Poz. FQI-005 | ukł. | 1 | 0
15 | KNR 7-08 0103-03 | Układ do pomiaru przepływu tlenku propylenu z zastosowaniem - przepływomierza masowego FT-006 z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40, zasilanie 24VDC. Odczyt na wskaźniku przepływomierza. Poz. FQI-006 | ukł. | 1 | 0
16 | KNR 7-08 0101-01 | Miejscowy, bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia z zastosowaniem manometru. Poz. PG-009, PG-010, PG-011, PG-012, PG-13, PG-014, PG-015 | ukł. | 1 | 0
17 | KNR 7-08 0102-01 | Miejscowy układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem termometru bimetalicznego. Poz. TG-001, TG-002, TG-003, TG-004, TG-005 | ukł. | 1 | 0
18 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu powietrza z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40. Poz. FI-007, FI-015, FI-023, FI-031, FI-041, FI-051, FI-061, FI-071, FI-079, FI-087, FI-095, FI-103, FI-111 | ukł. | 1 | 0
19 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu azotu z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40. Poz. FI-008, FI-016, FI-024, FI-032, FI-042, FI-052, FI-062, FI-072, FI-080, FI-088, FI-096, FI-104, FI-112 | ukł. | 1 | 0
20 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu wody DEMI z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN25 PN40. Poz. FI-009, FI-017, FI-025, FI-033, FI-043, FI-053, FI-063, FI-073, FI-081, FI-089, FI-097, FI-105, FI-113 | ukł. | 1 | 0
21 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu wody przemysłowej z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN25 PN40. Poz. FI-010, FI-018, FI-026, FI-034, FI-044, FI-054, FI-064, FI-074, FI-082, FI-090, FI-098, FI-106, FI-114 | ukł. | 1 | 0
22 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu pary wodnej 5 bar-a z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40. Poz. FI-011, FI-019, FI-027, FI-035, FI-045, FI-055, FI-065, FI-075, FI-083, FI-091, FI-099, FI-107, FI-115 | ukł. | 1 | 0
23 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu pary wodnej 11 bar-a z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40. Poz. FI-012, FI-020, FI-028, FI-036, FI-046, FI-056, FI-066, FI-076, FI-084, FI-092, FI-100, FI-108, FI-116 | ukł. | 1 | 0
24 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu pary wodnej 11 bar-a z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40. Poz. FI-013, FI-021, FI-029, FI-037, FI-047, FI-057, FI-067, FI-077, FI-085, FI-093, FI-101, FI-109, FI-117 | ukł. | 1 | 0
25 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu wody chłodniczej z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN25 PN40. Poz. FI-014, FI-022, FI-030, FI-040, FI-050, FI-060, FI-070, FI-078, FI-086, FI-094, FI-102, FI-110, FI-118 | ukł. | 1 | 0
26 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu tlenku etylenu z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40. Poz. FI-038, FI-048, FI-058, FI-68 | ukł. | 1 | 0
27 | KNR 7-08 0103-02 | Układ do miejscowego pomiaru przepływu tlenku propylenu z zastosowaniem rotametru z przyłaczem kołnierzowym DN15 PN40. Poz. FI-039, FI-049, FI-059, FI-069 | ukł. | 1 | 0
28 | KNR 7-08 0301-02 | Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym na dopływie wodoru do laboratorium z zastosowaniem zaworka przelotowego 2/2 normalnie zamkniętego NZ, wykonanie Exem, przyłacze na gwint G1/2"F, cewka na napięcie 24VDC. Poz. AV-001, AV-012 | ukł. | 1 | 0
29 | KNR 7-08 0301-02 | Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym na dopływie propanu i metanu do laboratorium z zastosowaniem zaworków przelotoweych 2/2 normalnie zamkniętych NZ, wykonanie Exem, przyłacze na gwint G1"F, cewka na napięcie 24VDC. Poz. AV-010, AV-011 | ukł. | 1 | 0
30 | KNR 7-08 0205-01 analogia | Układy regulacji ciśnienia bezpośredniego działania - redukcja ciśnienia gazów z butli podawanych do różnych pracowni laboratorium z zastosowaniem stacji redukcyjnej. Poz. PCV-013, PCV-015, PCV-016, PCV-040, PCV-041, PCV-042, PCV-043, PCV-044, PCV-002, PCV-003, PCV-004 | ukł. | 1 | 0
31 | KNR 7-08 0205-01 analogia | Układy regulacji ciśnienia bezpośredniego działania - redukcja ciśnienia w punktach poboru z zastosowaniem reduktora i zaworka odcinającego. Poz. PCV-017, PCV-018, PCV-021, PCV-022, PCV-023, PCV-024, PCV-034, PCV-035, PCV-036, PCV-037, PCV-038, PCV-039 | ukł. | 1 | 0
32 | KNR 7-08 0101-01 | Miejscowy, bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia z zastosowaniem manometru. Poz. PG-080, PG-081, PG-082, PG-083, PG-092 | ukł. | 1 | 0
33 | KNR 7-08 0701-01 | Szafa uniwersalna energetyczna SZE2, rozmiar 2000x800x500mm [HxSxG] kompletna. Poz. SZ-1 | pol. | 1 | 0
34 | kalk. własna | Montaż złączki z gwintem G 1/2" (M) i do rurki fi8 | szt. | 1 | 0
35 | kalk. własna | Montaż złączki z gwintem G 1" (M) i do rurki fi25 | szt. | 1 | 0
36 | kalk. własna | Montaż złączki z gwintem 1/4" NPT (M) i do rurki fi8 | szt. | 1 | 0
37 | KNR 7-08 0503-01 | Rurka kwasoodporna 8x1 | m | 1 | 0
38 | kalk. własna | Montaż złączki z gwintem G 1/4" (M) i do rurki fi8 | szt. | 1 | 0
39 | KNR 7-08 0806-04 analogia | Zaworek odcinającego DN10 z przyłączem ermeto do rurki fi 8 mm, typ OD8 / G1/4"F | szt. | 1 | 0
40 | kalk. własna | Montaż złączki z jedną końcówką do wspawania i z drugą do rurki fi8, typ weld / OD8 | szt. | 1 | 0
41 | KNR 7-08 0604-01 | Korytka z pokrywami 50H50 elementy dodatkowe jak łuki, łączniki i inne wg Wykonawcy | m | 1 | 0
42 | kalk. własna | Uszczelnienie kablowe w wykonaniu EX: rama (szt. 2) | szt. | 1 | 0
43 | KNR 7-08 0904-02 | Przekucie 4 otworów przez ściany i stropy z betonu - jeden otwór 3,7dm3 (do montażu uszczelnienia) | dm3 | 1 | 0
44 | kalk. własna | Uszczelnienie przepustu kablowego o odporności ogniowej 120 min. W skład uszczelnieniw wchodzi: farba, masa uszczelniająca, płyta z wełny mioneralnej | szt. | 1 | 0
45 | kalkulacja własna | Rura elektroinstalacyjna karbowana – peszla, kolor czarny, średnica zewnętrzna 16mm. | m | 1 | 0
46 | KNR 7-08 0510-01 | Kabel sygnałowy ekw 2x0,75mm2 | m | 1 | 0
47 | KNR 7-08 0510-01 | Kabel sygnałowy ekw 4x0,75mm2 | m | 1 | 0
48 | KNR 7-08 0510-01 | Kabel sygnałowy 2x0,75mm2 | m | 1 | 0
49 | KNR 7-08 0510-01 | Kabel sygnałowy 4x1,0mm2 | m | 1 | 0
50 | KNR 7-08 0510-01 | Kabel sygnałowy żo 7x0,75mm2 | m | 1 | 0
51 | KNR 7-08 0510-01 | Kabel sygnałowy żo 3x2,5mm2 | m | 1 | 0
52 | KNR 7-08 0510-01 | Kabel linka LgY 0,5mm2 | m | 1 | 0
53 | KNR 7-08 0512-01 | Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 1 | 0
54 | KNR 7-08 0801-01 analogia | Zasilacz, napięcie wej. 230VAC, wyj. 24VDC, prąd 10A, poz. ZS1, ZS2 | szt. | 1 | 0
55 | kalk. własna | System sygnalizacji: kaseta (1 szt.), listwa (1 szt.), buczek (1 szt.), przewód 2m. | szt. | 1 | 0
56 | kalk. własna | System sygnalizacji: kaseta (1 szt.), listwa (1 szt.), przewód 2m. | szt. | 1 | 0
57 | kalk. własna | Złączka 2,5 | szt. | 1 | 0
58 | kalk. własna | Złączka (5x20) | szt. | 1 | 0
59 | kalk. własna | Mostek | szt. | 1 | 0
60 | kalk. własna | Wkładka bezpiecznikowa 5x20 0,5A | szt. | 1 | 0
61 | kalk. własna | Złączka przelotowa 2,5-PE | szt. | 1 | 0
62 | KNR 7-08 0802-02 | Przekaźnik | szt. | 1 | 0
63 | kalk. własna | Przekaźnik 24DC | szt. | 1 | 0
64 | KNR 7-08 0802-03 | Przycisk sterowniczy. Poz. HSz-AV012, HSz-AV001, HSz-AV010, HSz-AV011 (kolor czerwony), HSo-AV012, HSo-AV001, HSo-AV010, HSo-AV011 (kolor zielony) | szt. | 1 | 0
65 | KNR 7-08 0802-03 | Przycisk sterowniczy z pokrętłem, 2-pozycyjny 0-I | szt. | 1 | 0
66 | kalk. własna | Listwa montażowa perforowana TS35 długość 1m | szt. | 1 | 0
67 | KNR 7-08 0604-01 | Korytko grzebieniowe z pokrywą 60x60, z PCV | m | 1 | 0
68 | KNR 7-08 0604-01 | Korytko grzebieniowe z pokrywą 80x60, z PCV | m | 1 | 0
AKP
1 |  | Kable i korytka
1 d.1 | KNR 7-08 0604-01 | Korytka z pokrywami 50x50 elementy dodatkowe jak łuki, łączniki i inne wg Wykonawcy | m | 1 | 0
2 d.1 | KNR 7-08 0809-02 analogia | Dystrybutor powietrza pomiarowego sprężonego kompletny do zasilania urządzeń wykonawczych i odcinających, ciśnienie robocze min. 10 barg, temperatura robocza min. od -10 do +40oC, długość listwy max 270mm, materiał aluminium z zabezpieczeniem antykorozyjnym (aluminium eloksalowane lub anodyzowane), Dystrybutor wyposażony w: - listwę rozdzielającą dwustronną po max 6 odejść z każdej strony - 12 zaworków odcinających z końcówkami do podpięcia przewodów pneumatycznych o średnicy min. ? 8 mm - 1 zaworek odcinający do podłączenia powietrza pomiarowego z gwintem G 3/8” (M) - korek zaślepiający spust z listwy | szt. | 1 | 0