Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. INFORMACJE WSTĘPNE

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa platformy pionowej przy budynku „C” CEKFIS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2.
Projektowana platforma pionowa jest urządzeniem technicznym związanym z obiektem budowlanym, zapewniającym możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby z niepełnosprawnościami. Platforma usytuowana będzie bezpośrednio przy klatce schodowej, od strony północnej budynku.
Obszar objęty niniejszą inwestycją zlokalizowany jest na terenie działki nr Ew. 308/23, obręb 178 Bydgoszcz. Na przedmiotowej działce znajdują się budynek dydaktyczny Centrum Edukacji Fizycznej i Sportu – budynek C, nawierzchnia utwardzona: drogi chodniki, parkingi oraz niezbędna infrastruktura techniczna. 
Przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.

2. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ PLATFORMY

Powierzchnia wewnętrzna platformy: 1100x1400 mm (szer. x gł.)

Przybliżone wymiary zewnętrzne urządzenia: 1400 x 1600 mm (szer. x gł.)

Wysokość urządzenia: 3,90 m

Posadowienie: płyta żelbetowa o wymiarach 1730x1655mm, gr. 25cm

Udźwig 400 kg lub 4 osoby

Prędkość 9m/min (0,15m/s)

Wysokość podnoszenia 1,30 m

Ilość przystanków 2, przelot pod kątem 
Konstrukcja szybu: Platforma ma zostać dostarczona z własna konstrukcją szybu. Ściany szybu montowane z paneli stalowych wypełnionych pianką izolacyjną, malowanych na kolor RAL 9006. Profile narożne i listwy wykonane z anodowanego aluminium. Panele dwóch ścian szybu zastosować przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym.

Drzwi otwierane automatycznie

Falownik

Zewnętrzny dach szybu

Sufit szybu

Blacha maskująca spód platformy

Przygotowanie do telefonu

Zjazd awaryjny akumulatorowy

Oświetlenie

Zjazd pożarowy

Blokada kluczykowa drzwi

3. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBORJENIA TERENU

Projektowana platforma posadowiona zostanie na płycie fundamentowej gr. 25 cm. Rzędna posadowienia 30 cm poniżej istniejącego poziomu terenu tj. 43,65 mnpm.

Z uwagi na prowadzone prace budowlane w pobliżu infrastruktury technicznej roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. Mogące wystąpić istniejące kable teletechniczne i energetyczne należy zabezpieczyć, osłaniając je rurami dwudzielnymi grubościennymi typ AROT A110.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    ZAKRES ROBÓT
· Demontaż okładziny elewacyjnej (okładzina Vetisol) w miejscu projektowanej platformy. Po wykonaniu prac budowlanych elewację budynku odtworzyć, wykonać zgodnie z zaleceniami producenta,
· Roboty ziemne
· Wykonanie płyty fundamentowej o wymiarach 1730x1655x250mm z betonu B20 W8. Pod płytą wykonać podbudowę z betonu B10 grubości minimum 10cm Wykonać dylatację 2,0cm płyty fundamentowej od budynku,

· Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej klatki schodowej. Przed wykonaniem otworu należy osadzić nadproże stalowe zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonany otwór należy wykończyć zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej,
· Obróbka otworu oraz uzupełnienie posadzki,

· Montaż zewnętrznego dźwigu platformowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych np. CIBES A500 z obróbką  blacharską styku dźwig-ściana,
· Wykonanie chodnika,

· Wykonanie zasilania w energię elektryczną projektowanej platformy pionowej zewnętrznej p/t
· Wykonanie nawierzchni utwardzonej – chodnika
· Wykonanie połączenia telefonicznego do centrali telefonicznej przewodu UTP kat 5e. p/t

· Wykonać pomiary kabla zasilającego oraz ochrony przeciwporażeniowej

· Wykonanie uziemienia szybu 

· Wykonywanie przeglądów oraz konserwacji w okresie gwarancji
· Wykonanie instalacji p.poż niezbędnej do zjazdu pożarowego wraz z montażem niezbędnych urządzeń oraz uruchomieniem.
· Wykonanie uziemienia metalowej konstrukcji dźwigu.

· Przełożenie instalacji po wykopie pod fundament dźwigu 
· Uprzątnięcie terenu oraz odtworzenie trawnika.
Uwagi:

· Wymagana jest wizja lokalna w miejscu budowy platformy,

· Wymagane są aprobaty techniczne ITB na wyroby lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania,

· Wyroby muszą posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie,
Przygotowanie i udział w badaniu UDT oraz sporządzenie resursu urządzenia 

 (opłaty związane z badaniem UDT po stronie wykonawcy)


W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkie przeglądy, w tym okresowe, serwisowe, konserwacyjne i techniczne zamontowanych urządzeń w zakresie i sposób ustalony w dokumentach techniczno-ruchowych, instrukcjach, przez okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy. Z każdego przeglądu nie rzadziej niż raz w roku sporządzony zostanie protokół (chyba, że dokumenty - techniczno – ruchowe lub instrukcje wymagają częstszych przeglądów) i dostarczony Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia dokonania przeglądu. 


Usługa serwisowa, przeglądy i konserwacja obejmuje koszty: materiałów, dojazdów, serwisu i  usługi z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych.

Zakres świadczeń serwisowych w okresie gwarancji obejmuje: 

1) Przeglądy konserwacyjne i konserwację i terminach określonych w DTR i instrukcjach  

konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2) Naprawy zgłoszonych nieprawidłowości i awarii w pracy urządzenia:

a) czas reakcji  i podjęcie działań po zgłoszeniu nieprawidłowości max 24 godz. wraz z pogotowiem dźwigowym w przypadku tzw. uwolnień
b) Czas naprawy gwarancyjnej nie przekraczający 15dni
Do dokumentacji odbiorowej załączony zostanie wykaz gwarancji zawierający zestawienie  wszystkich gwarancji wystawionych przez producentów maszyn i urządzeń oraz pozostałych 

 elementów przedmiotu zamówienia- wraz z dokumentacją techniczna tych elementów i  harmonogramem serwisowania

Po zakończeniu robót należy zawrzeć odrębną umowę na konserwację w okresie gwarancji i             dostarczyć  inwestorowi.
