Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/4.2/RPOWL

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B

22-100 Chełm

NIP: 5630001771

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne.

Opis działań planowanych do realizacji: Instalacja fotowoltaiczna dachowa o mocy 49,6 kW

W skład kompletu wchodzą:

- Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min 400 Wp (124 szt.),

- Inwerter z optymalizerami mocy biernej w nocy (1 szt.),

- System montażu na dachu

- Okablowanie i zabezpieczenia AC/DC

- Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa

Panele fotowoltaiczne o parametrach nie niższych niż:

Cechy fizyczne:

- odporność na sól, piasek, amoniak,

- odporność na zjawiska PID oraz LID

- wytrzymałość mechaniczna 5400Pa na obciążenia śniegiem oraz 3800Pa na podmuchy wiatru

Parametry elektryczne nie niższe niż:

- moc minimum 400 Wp

- temperaturowy współczynnik mocy Pmax -0,35 %/C lub lepszy

- Prąd przy maks mocy (A) min 13,3A

Wymagania nie niższe niż:

- minimalna sprawność modułu 20,5%

- tolerancja mocy 0+5W

- Gwarancja na panele min 20 lat

- Gwarancja wydajności liniowej 30 lat

- panele fotowoltaiczne muszą być jednakowe (rozumiane jako ten sam model, ta sama moc i ten sam producent)

- Certyfikat CE, TUV lub tożsamy europejski

Parametry inwerterów:

Falownik fotowoltaiczny

- moc AC min 50kW

- beztransformatorowy

- masa równa lub poniżej 50kg

- stopień ochrony IP - IP66

- sprawność europejska nie niższa niż 98%

- możliwa komunikacja z portalem monitoringu (strona internetowa i aplikacja na telefon) za pomocą Ethernet lub wifi

- optymalizer kontroli mocy biernej i czynnej

- gwarancja produktowa minimum 20 10 lat

- Zgodność z normami: IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018, VDEAR-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA

- Wskaźnik THD <3%

- Wstrzyknięcie prądu DC <0,5% In

- Zakres napięcia AC  312-530V

- Nominalna częstotliwość sieci 50 Hz / 45 – 55 Hz,

- Współczynnik mocy przy mocy nominalnej / Regulowany współczynnik mocy >0.99 / 0.8 indukcyjny - 0.8 pojemnościowy

Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa:

- Do 5 stringów

- Do 55A

- Do 1500 V DC

- Certyfikat CE

- Stopień ochrony IP65/66

- Izolator prądu stałego z certyfikatami CE,TUV,CB,SAA,UL

- Automatyczne wyłączenie przy 70C

- Całkowita izolacja paneli PV

- W pełni automatyczny sterowany z sieci AC

Parametry konstrukcji:

Dedykowany system  montażowy.

Pomiary (nieodpłatnie):

W skład pomiarów wchodzą:

-pomiar invertera,

-pomiar linii kablowej 2 żyłowej,

-pomiar skrzynki przyłączeniowej lub bezpiecznikowej bez względu na typ skrzynki,

-pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3 fazowy,

-sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

-pomiar impedancji pętli zwarciowej,

-konfiguracja inverterów,

-test instalacji PV,

-szkolenie z obsługi

-dokumentacja powykonawcza

- przygotowanie oraz złożenie wraz z niezbędnymi załącznikami zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do lokalnego operatora dystrybucji sieci elektroenergetycznej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

- zapewnienie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności poprzez zapewnienie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Okres gwarancji na falowniki nie może wynosić mniej niż 10 lat.

- Oferent może zaproponować instalację o mocy dokładnie takiej jak przedstawiona w zapytaniu ofertowym lub większej pod warunkiem nieprzekroczenia mocy instalacji 50 kWp.

- Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w Zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Zapytaniu ofertowym oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych,

- izolacyjności cieplnej Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji instalacji. Protokół z wizji lokalnej podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego jest obowiązkowym załącznikiem do oferty.

- Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła i znaki ostrzegawcze, rusztowania itp., o ile będą wymagane przez przepisy lub przez Zamawiającego.

- W trakcie realizacji Zamawiający może żądać przebadania losowo wybranych nie więcej niż 5% ilości dostarczonych przez Wykonawcę modułów fotowoltaicznych w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. Badania będą wykonane w niezależnym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego:

- jeżeli badania i testy modułów uzyskają wynik pozytywny, koszt badań pokrywa Zamawiający,

- jeżeli chociażby jeden z modułów poddanych badaniom i testom nie uzyska wyników pozytywnych określonych przez niezależne laboratorium, Zamawiający uzna, że produkty nie spełniają wymagań jakościowych stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia badania wszystkich modułów na koszt Wykonawcy. Moduły nie spełniające wymagań, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. W partii produktów stanowiących zamianę wadliwych Wykonawca musi przewidzieć min. 2 dodatkowe moduły fotowoltaiczne do dokonania badań powtórnych wykonywanych na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość żądania przeprowadzenia badań i testów, o których mowa wyżej w poniższym zakresie:

- badanie elektroluminescencyjne;

- flash test;

- wydajności modułów w STC.

- Jeżeli w trakcie realizacji Zamawiający zażąda przeprowadzenia badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić takie badania. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane produkty, materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych w pełni obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego

III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): maksymalnie do 20 września 2022r. jednak nie później niż 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawcy ubiegający się zamówienie muszą spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- Posiadać uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.

- Wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 4 instalacje o mocy min. 45 KWp.

- Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:

- Dysponowanie osobami z certyfikatem SEP w tym 1 osoba w kategorii E.

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy.

- Posiadać ubezpieczenie OC na kwotę, co najmniej 200 000, 00 zł.

- Nie zalegać w odprowadzaniu podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

- Na etapie badania i oceny ofert, Zamawiający może (co oznacza, że nie musi) wezwać Oferenta do udokumentowania, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 4 instalacje o mocy min. 45 kWp. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości brutto umowy, z którego Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji.

  - Zabezpieczenie musi zostać wniesione wyłącznie w pieniądzu wpłacając na rachunek bankowy Zamawiającego nr Bank PEKAO S.A. I/O Chełm 29 1240 2223 1111 0000 3581 3622

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących zasadach:

- 100% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego.

- Oferent przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych) najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

  - Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego nr Bank PEKAO S.A. I/O Chełm 29 1240 2223 1111 0000 3581 3622 tytułem: „Wadium 1/4.2/RPOWL”.

  - O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie wadium.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania

  - Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Oferta, który nie spełni powyższych wymagań Zapytania ofertowego zostanie odrzucona. Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy zostały wskazane w pkt X zapytania ofertowego.

- W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający dokonuje oceny, czy którykolwiek z członków konsorcjum spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów.

- Zapis zawarty w pkt. 6 powyżej nie dotyczy załącznika nr 2: Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych. Każdy z członków konsorcjum zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Wszystkie załączone do oferty dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

  - Oferta musi być kompletna, sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią zapytania  ofertowego.

  - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym. Cenę oferty należy przedstawić w złotych polskich lub w innej walucie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku otrzymania ofert w innych walutach niż PLN, ich wartość PLN przeliczana będzie według średniego kursu NBP z dnia wyboru ofert.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Oferenta – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

- Wykaz głównych dostaw – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;

- Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego;

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia (ważny na dzień składania oferty) potwierdzający ubezpieczenie OC na kwotę, co najmniej 200 000, 00 zł. wraz z potwierdzeniem płatności całej polisy

- Karta katalogowa paneli fotowoltaicznych.

- Karta katalogowa falownika fotowoltaicznego.

- Kopie uprawnień dla osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzające dysponowanie osobami z certyfikatem SEP w tym 1 osoba w kategorii E

- Minimum 4 referencje bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru potwierdzające, że Oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował min. 4 zamówienia dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej, przy czym każda z dostaw musiała mieć wielkość nie mniejszą niż 45 kWp. Referencje powyższe (bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru) muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonywane były instalacje.

- Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków

- Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

- Podpisany przez Zamawiającego protokół z wizji lokalnej

  - Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.

  - Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

  - Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę(y) podpisujące ofertę.

  - Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

- Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.

- W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 75% |
| 2 | Okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne (Gm) | 15% |
| 3 | Czas reakcji serwisu (Crs) | 10% |

- Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” - (waga 75%) - (C) zostanie obliczona wg wzoru:

C = Co / Cb x 75 pkt.

C - ilość punktów badanej ceny oferty.

Co - cena brutto oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach.

Cb - cena brutto oferty badanej.

- Punkty za kryterium „Okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne” - (waga 15%) - (Gm) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym:

Gm = Gbo / Gn x 15 pkt.

Gm - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne”

Gbo - okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne w badanej ofercie.

Gn - najdłuższy okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne podany w ofertach.

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji produktowej na zamontowane moduły fotowoltaiczne zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji produktowej na zamontowane moduły fotowoltaiczne wynosi min. 20 lat

W przypadku niepodania przez Oferenta okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji na moduły fotowoltaiczne tj. 20 lat.

UWAGA:

Zamawiający przewidział, iż zaoferowany okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne nie może być dłuższy niż 25 lat. W przypadku podania przez Oferenta okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 25 lat, Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny okres (termin) gwarancji na moduły fotowoltaiczne tj. 25 lat.

- Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisu” (waga 10%) - (Crs) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym:

Crs = najkrótszy Crs/Crb badanej oferty x 10 pkt.

Crs - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Czas reakcji serwisu”

Crb badanej oferty – czas reakcji serwisu w badanej ofercie.

Najkrótszy Crs – najkrótszy  czas reakcji serwisu podany w ofertach.

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do momentu przyjazdu serwisu na miejsce, zdiagnozowania usterki i podpisania protokołu usterki przez Wykonawcę i Zamawiającego. Za datę i godzinę zakończenia serwisu przyjmowana jest data i godzina sporządzenia protokołu.

Zamawiający zastrzega, iż minimalny czasu reakcji serwisu wynosi min. 1 pełną godzinę zegarową (60 minut). W przypadku niepodania przez Oferenta czasu reakcji serwisu, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny czasu reakcji serwisu tj. 1 pełną godzinę zegarową (60 minut).

Zamawiający wymaga świadczenia serwisu w godzinach 7-19 w dni robocze. Za godzinę zgłoszenia usterki po tych  godzinach lub w dni świąteczne uznaje się godzinę 7 rano następnego dnia roboczego.

- Zamawiający może przyznać Oferentowi maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

P = C + Gm + Crs, gdzie:

P - suma punktów uzyskana przez ofertę.

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”.

Gm - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne”.

Crs - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas reakcji serwisu”.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Oferent podejmie się zrealizowania zamówienia musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Cena brutto wyrażona w PLN zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) posłuży do porównania złożonych ofert celem wyboru najkorzystniejszej i powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

- Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym koszt wymiany licznika energii elektrycznej.

- Upusty oferowane przez Oferenta muszą być zawarte w cenie ofertowej.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Oferenta, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę, kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową. W przypadku nie przedstawienia na wniosek zamawiającego kosztorysu szczegółowego, oferta zostanie odrzucona.

- Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.

VIII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

IX. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy złożyć w dwóch wersjach: elektronicznej oraz papierowej.

- Wersje elektroniczną oferty można złożyć poprzez bazę konkurencyjności lub na wskazany poniżej adres e-mail.

- Wersję papierową oferty można złożyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub przesyłać na adres do korespondencji.

- Nie dopuszcza się złożenia oferty wyłącznie w wersji elektronicznej (e-mailem lub poprzez bazę konkurencyjności). Wymagane jest przesłanie oryginału oferty - w trybie wskazanym w pkt. 3.

- Oferty złożone wyłącznie elektronicznie zostaną odrzucone.

- Oferty  wraz z załącznikami - zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa należy składać do dnia 13 maja 2022 r.

- Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub dostarczenia osobiście.

Adres do korespondencji:

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B

22-100 Chełm

Adres e-mail:

k.hulanicki@haberenergia.pl

Osobiście w siedzibie Firmy:

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B

22-100 Chełm

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto:

- Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

- Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w/w przesłanek wykluczenia bez podania przyczyn.

XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Zamawiający przewiduje zmiany w umowie:

- W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.

- W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą.

- Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.

- Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych, mających wpływ na realizację umowy.

- Zmiany terminu realizacji zamówienia

- Zmiany terminu płatności

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

- zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy,

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

-wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

-na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

-w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty.

- Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Oferta zwycięska zostanie wybrana niezwłocznie po upływie terminu oceny ofert. Sam wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. Oferent, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w ofercie.

- Niezaproponowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w umowie po uprzedniej ich negocjacji i pozostaną stałe przez cały okres realizacji zamówienia.

- Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

- Złożenie Oferty oznacza akceptację przez Oferenta wszystkich warunków niniejszego zapytania ofertowego oraz warunków umowy według załączonego wzoru.

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania, w szczególności do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji odrzucenia oferty.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania informacji jest: Krystian Hulanicki, telefon: 604 806 949, mail: k.hulanicki@haberenergia.pl

- ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2

wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr 3

Wykaz głównych dostaw

Załącznik nr 4

wzór oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,

Załącznik Nr 5

wzór oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy

…………………………………………….………….………………………………………………………..

(Podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)

Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.