Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PARAMETRY HALI:

| Wymiary hali [m] | szerokość | długość |
| --- | --- | --- |
|  | 24,00 | 42,00 |
| A | 24,00 | m |
| B | 6,00 | m |
| H | 7,00 | m |
| L całkowita (n x B) | 42,00 | m |

Wysokość hali w najwyższym punkcie 9 m.

W środku ściana 30m x 9m oraz 2 ściany o długości 12 m z otworem na drzwi 2 szt. o wym. 4 m x 4,2 m

- Klasa odporności pożarowej przedmiotowej hali - "E".

- 4 bramy segmentowe o wym. 3,5 m x 3,5 m automatyczne

- 2 bramy segmentowe o wym. 4 m x 4,2 m automatyczne

- Drzwi  0,9m x 2m

- portal między pierwszą a trzecią ramą od doków pozwalający nie stosować tam środkowego słupa

- obciążenie fotowoltaiką

- zadaszenie szersze o 3 [m] w dłuższej ścianie(czyli na długości 42m)

- ramy ze słupem w osi hali;

- kąt dachu 15 °.

2. ZAKRES PROJEKTOWY HALI:

Projekt budowlany w zakresie konstrucji hali:

Rzuty i przekroje konstrukcji hali wraz z częścią opisową.

Projekt wykonawczy fundamentów.

3. KONSTRUKCJA STALOWA HALI:

Konstrukcja stalowa główna - ramowa wykonana z kształtowników stalowych gorącowalcowanych

● rama o sztywnych narożach, przegubowo mocowane do fundamentów

Elementy uzupełniające konstrukcji stalowej:

● stężenie ścienne i dachowe ze stali S235JR

● płatwie dachowe z profili zimnogiętych ocynkowanych typu "Z" ze stali S350DGD+Z

● elementy złączne (typowe śruby do montażu konstrukcji stalowej)

● portal między pierwszą a trzecią ramą od doków pozwalający nie stosować tam środkowego słupa

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

● konstrukcja stalowa ocynkowana

Do obliczeń należy przyjąć następujące obciążenia:

● ciężar własny konstrukcji

● ciężar płyt dachowych i ściennych

● obciązenia klimatyczne

● obciążenia technologiczne - 0,12kN/m2

4. OBUDOWA HALI Z PŁYT WARSTWOWYCH I ŚWIETLIKI:

4.1 ŚCIANY I DACHY Z PŁYTY WARSTWOWEJ

Ściany:

Możliwe profilowania:

- zewnętrzne: liniowe, mikrofala

- wewnętrzne: liniowe

Możliwe kolory:

- zewnętrzne: 9006, 7016, 9010

- wewnętrzne: 9010

Rdzeń: Poliuretan

Grubość: 120 mm

Współczynnik przenikania ciepła U0: 0,18 W/m2K

Masa płyty [kg/m2]: 11,40 kg/m2

Powłoka blachy zewnętrzna: PE (poliester 25μm)

Powłoka blachy wewnętrzna: PE (poliester 25μm)

Typ mocowania płyty: łącznik widoczny

Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powłoką poliestrową w kolorze płyt

Dachy:

Możliwe profilowania:

- zewnętrzne: trapez

- wewnętrzne: liniowe

Możliwe kolory:

- zewnętrzne: 9006, 7016, 9010

- wewnętrzne: 9010

Rdzeń: Poliuretan

Grubość: 120 mm

Współczynnik przenikania ciepła U0: 0,17 W/m2K

Masa płyty [kg/m2]: 12,70 kg/m2

Powłoka blachy zewnętrzna: PE (poliester 25mm)

Powłoka blachy wewnętrzna: PE (poliester 25mm)

Typ mocowania płyty: łącznik widoczny

Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powłoką poliestrową w kolorze płyt

4.2 SPECYFIKACJA ŚWIETLIKA

● świetlik połaciowy (8 szt.)

● naświetle z poliwęglanu przezroczystego gr. 30mm (k=1,60 Wm2/K)

● szerokość 1,0 m

● długość 12000 mm

● powłoka ochronna UV na stronie zewnętrznej

● prosty i szybki montaż