### Zał. 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z budynkiem biurowym, o pow. zabudowy : 5613 m2, pow. użytkowej: 6278,40 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą w systemie generalnego wykonawstwa.

Zakres prac będących przedmiotem zapytania ofertowego:

1. Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki:

- Wyburzenie istniejącego budynku portierni o łącznej powierzchni ok. 29 m2;

2. Roboty ziemne pod stałym nadzorem obsługi geotechnicznej:

- Wytyczenie geodezyjne obiektu;

- Zebranie humusu oraz warstw gruntów nienośnych wraz z wywozem;

- Wyrównanie terenu pod budynek;

- Wykonanie nasypu z mieszanki piaskowej zagęszczonej warstwami do Is>0,98 o gr. do 2,0m

- Wykonanie wykopów pod stopy i ławy fundamentowe, płyty fundamentowe oraz pod podwaliny;

- Wykonanie wykopów pod podziemne zbiorniki na nieczystości ;

3. Prace fundamentowe:

- Wykonanie podbetonu C12/15 o grubości do 20 cm pod stopy i ławy fundamentowe oraz płyty fundamentowe; (możliwość optymalizacji: wykonania podbetonu C8/10 o grubości 10 cm)

- Wykonanie monolitycznych żelbetowych stop, ław oraz płyt fundamentowych z betonu C25/30;(możliwość optymalizacji: wykonania z betonu C20/25 )

- Wykonanie ściany fundamentowej z bloczków betonowych M6 o gr. 24 cm na zaprawie cementowej M8;

- Dostawa i montaż prefabrykowanych podwalin z betonu wodoszczelnego C25/30 W8

4. Posadzka przemysłowa:

- Wykonanie podbudowy podposadzkowej – beton C12/15 ( B15) o grubości do 20 cm; (możliwość optymalizacji: wykonania z betonu C8/10 ( B10 ) o grubości 10 cm);

- Ułożenie folii PE 0,5 mm na zakład;

- Wykonanie posadzki przemysłowej- płyta żelbetowa monolityczna wykonana na placu budowy. Grubość płyty wg. obliczeń statycznych ok. 20 cm, zbrojenie siatką fi 8 mm o oczku 15 cm, górą i dołem, posadzka zaprojektowana dla obciążenia o określonym rozkładzie i wielkości do 5 t/m2, zacierana na gładko z posypką (możliwość optymalizacji: zbrojenie włóknami rozproszonymi);

5. Konstrukcja główna hali:

Dostawa i montaż konstrukcji hali według indywidualnego projektu dostosowanego do potrzeb Klienta, która składa się z :

- Projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej;

- Słupów konstrukcyjnych żelbetowych prefabrykowanych;

- Dźwigarów dachowych stalowych o ażurowym przekroju;

- Konstrukcji drugorzędnej stalowej: rygle dachowe oraz ścienne, słupy stalowe, wiatrowe obudowy, podkonstrukcja bram i drzwi oraz świetlików;

- Stężeń stalowych, stanowiących niezbędne usztywnienie konstrukcji( połaciowe, pionowe)

- Konstrukcji stalowej oczyszczonej poprzez śrutowanie Sa 2,5 wg. PN, oraz malowanej do grubości 120 µm ( 80µm na wytwórni, 40 µm powykonawczo w celu wyeliminowania ewentualnych rys z transportu);

- Elementów mocujących do betonu i elementów złącznych ram;

- Konstrukcji dostosowanej do obciążenia śniegiem i wiatrem zgodnie z PN, założonego obciążenia użytkowego dachu 0,1 KN/m2 oraz izolacji z wełny.

- Inwestor dopuszcza optymalizację przekrojów oraz ilości zbrojenia słupów żelbetowych hali oraz optymalizacji elementów konstrukcyjnych przy założeniu zachowania zakładanej powierzchni hali.

6. Pokrycie dachowe:

Hala magazynowa i produkcyjna:

- Konstrukcja- blacha trapezowa zgodnie z projektem wykonawczym (możliwa optymalizacja przekroju blachy trapezowej)

- Folia paraizolacyjna PE 0,2 mm;

- Izolacja termiczna – wełna o grubości 10 cm;

- Folia dachowa PVC grubości 1,5 mm zgrzewana

- Komplet elementów złącznych i uszczelniających, dobrane w sposób gwarantujący minimalne użycie środków uszczelniających, zapewniające wysoką szczelność termiczną i wodochronną pokrycia;

- Przeciwspadki z wełny do wpustów odwadniających na dachu;

- Obróbki przejść instalacyjnych w pokryciu dachowym;

- Świetliki punktowe o łącznej powierzchni ok. 150 m2 na dachu hali produkcyjnej (możliwość optymalizacji polegającej na zastąpieniu ich świetlikami kalenicowymi)

Budynek socjalno – biurowy oraz węzły sanitarne:

- Konstrukcja – płyta kanałowa żelbetowa prefabrykowana zgodnie z projektem wykonawczym;

- Izolacja termiczna – wełna o grubości 25 cm;

- Folia dachowa PCV grubości 1,5 mm zgrzewana

- Komplet elementów złącznych i uszczelniających, dobranych w sposób gwarantujący minimalne użycie środków uszczelniających, zapewniające wysoką szczelność  termiczną i wodochronną pokrycia;

- Przeciwspadki z wełny do wpustów odwadniających na dachu;

- Obróbki przejść instalacyjnych w pokryciu dachowym ;

Budynek młyna :

- Konstrukcja – blacha trapezowa zgodnie z projektem wykonawczym,

- Folia paraizolacyjna PE 0,2 mm

- Izolacja termiczna – wełna o grubości 25 cm;

- Folia dachowa PCV grubości 1,5 mm zgrzewana

- Komplet elementów złącznych i uszczelniających, dobrane w sposób gwarantujący minimalne użycie środków uszczelniających, zapewniające wysoką szczelność termiczną i wodochronną pokrycia;

- Przeciwspadki z wełny do wpustów odwadniających na dachu;

- Obróbki przejść instalacyjnych w pokryciu dachowym ;

- Świetliki punktowe o powierzchni ok.1,44 m2 na dachu młyna;

7. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne:

Obudowa ścian zewnętrznych hali produkcyjno – magazynowej z płyt warstwowych (część magazynowa) :

- Dostawa płyty warstwowej z rdzeniem PIR gr.100 mm, okładzina z blach stalowych gr. min. 0,4 mm ( od zewnątrz 0,5 mm), wykończenie poliester 25 µm, mikroprofilowanie, RAL standard,

- Dostawa kompletu obróbek blacharskich gr. min. 0,63 mm z wyjątkowym systemem profilowania i ponadstandardową grubością blachy, gwarantującą wysoką estetykę wykonania, trwałość na lata oraz szczelność obiektu.

Obudowa ścian zewnętrznych hali produkcyjno – magazynowej z płyt warstwowych ( część produkcyjna ) :

- Ściany zewnętrzne murowane o grubości 24 cm;

- Wykonanie izolacji z wełny o grubości min. 18 cm;

- Wykonanie tynku cementowo- wapiennego ;

Ściany wewnętrzne ( część produkcyjna , część magazynowa ) :

- ściany wewnętrzne o grubości 36 cm oraz 24 cm ( inwestor dopuszcza możliwość optymalizacji poprzez zmianę technologii wykonania ścian wewnętrznych na hali magazynowej na ściany w lekkiej zabudowie z płyty PIR )

8. Doki:

- wykonanie fundamentów doków;

- dostawa i montaż zestawu dokowego (w skład dokowy wchodzą : brama 3,0x3,0 m, rama hydrauliczna (o wymiarach 2,0x2,5 m), fartuch uszczelniający (o wymiarach 3450x3450 mm), naprowadzacze (o długości 150 cm), odbojniki gumowe (o wymiarach 250x300x100 mm)

- optymalizacja pod względem logistycznym poruszania się samochodów ciężarowych po zakładzie zgodnie z nowym  PZT – zmniejszenie doków do 9 szt.

9. Część socjalno – biurowa oraz węzły sanitarne:

Stan surowy zamknięty :

- zebranie humusu oraz zalegających warstw gruntów nienośnych do głębokości 1,0 m wraz z wywozem ;

- wyrównanie terenu pod budynek;

- wykonanie nasypu z mieszanki piaskowej zagęszczonej warstwami do Is>0,98 o gr. do 1,2 m;

- wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe;

- wykonanie podbetonu C12/15 o grubości do 20 cm ( bez zbrojenia siatką ) pod ławy fundamentowe;(możliwość optymalizacji: wykonania podbetonu C8/10 ( B10 ) o grubości 10 cm ( bez zbrojenia siatką ) pod ławy fundamentowe);

- wykonanie monolitycznych żelbetowych ław fundamentowych z betonu C25/30 ;(możliwość optymalizacji: wykonania ław monolitycznych z betonu C20/25 )

- wykonanie ściany fundamentowej z bloczków betonowych M6 o gr. 24 cm na zaprawie cementowej M8;

- izolacje termiczne( izolacja pionowa ) – ściany fundamentowe poniżej poziomu terenu do wysokości 30 cm ponad poziom 0,0 m n.p.m., ocieplenie płytą z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 10 cm styropianem przeznaczonym do gruntu;

- izolacje przeciwwilgociowe( izolacja pionowa oraz pozioma) – fundamenty i ściany poniżej poziomu terenu zaizolowane przeciwwilgociowo masami bitumicznymi typu DYSPERBIT;

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne o gr. 24 cm z pustaków sylikatowych drążonych klasy M15 , na zaprawie cementowo – wapiennej;

- wieńce , nadproża, podciągi oraz słupy żelbetowe monolityczne;

- schody żelbetowe prefabrykowane wewnętrzne;

- strop międzykondygnacyjny żelbetowy z prefabrykowanych płyt kanałowych

Roboty wykończeniowe :

- tynk cementowo – wapienny na ścianach murowanych, szpachlowanie wraz z malowaniem na kolor biały ( bez powierzchni, na których zostaną ułożone płytki ścienne );

- jastrych cementowy o gr. 5 cm z folia PE, na izolacji ze styropianu EPS100 o grubości 5 cm;

- ścianki działowe gipsowo- kartonowe systemowe na profilach stalowych, izolowanych płytą z wełny mineralnej , obłożone obustronnie podwójnie płytą GK o gr. 12,5 mm;

- ścianki oddzielenia brodzików, WC- tów z płyt z okładziną z hp-I;

- sufity podwieszane systemowe;

- podłogi oraz schody wykończone płytkami gresowymi w standardzie cenowym do 30 zł/ m2 (ceny katalogowe producentów);

- sufity w stanie surowym- stropy kanałowe bez wykończenia ;

- parapety wewnętrzne z MDF;

- pochwyty oraz balustrady do schodów ze stali nierdzewnej;

- ocieplenie ścian z wełny o grubości 18 cm wraz z ułożeniem tynku cementowo – wapiennego na elewacji.

10. Budynek produkcyjny:

Stan surowy zamknięty :

- zebranie humusu oraz zalegających warstw gruntów nienośnych  wraz z wywozem;

- wyrównanie terenu pod budynek;

- wykonanie nasypu z mieszanki piaskowej zagęszczonej warstwami do Is>0,98 o gr. do 2,0 m;

- wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe;

- wykonanie podbetonu C12/15 o grubości do 20 cm ( bez zbrojenia siatką ) pod ławy fundamentowe (możliwość optymalizacji: wykonania podbetonu C8/10 o grubości do 10 cm );

- wykonanie monolitycznych żelbetowych ław fundamentowych z betonu C25/30 (możliwość optymalizacji: wykonania ław fundamentowych z betonu C20/25 )

- wykonanie ściany fundamentowej z bloczków betonowych M6 o gr. 24 cm na zaprawie cementowej M8;

- izolacje termiczne( izolacja pionowa )- ściany fundamentowe poniżej poziomu terenu do wysokości 30 cm ponad poziom 0,0 m n.p.m., ocieplone płytą z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 10 cm styropianem przeznaczonym do gruntu;

- izolacje przeciwwilgociowe (izolacja pionowa i pozioma)- fundamenty i ściany poniżej poziomu terenu zaizolowane przeciwwilgociowo masami bitumicznymi typu DYSPERBIT;

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne o gr. 24 cm z pustaków sylikatowych drążonych klasy M15, na zaprawie cementowo – wapiennej;

- wieńce , nadproża, podciągi oraz słupy żelbetowe monolityczne;

- schody żelbetowe prefabrykowane wewnętrzne;

- strop międzykondygnacyjny żelbetowy monolityczny;

- wykonanie podbudowy podposadzkowej – beton C12/15( B15) o grubości 20 cm ( możliwość optymalizacji: wykonania podbudowy podposadzkowej – beton C8/10 ( B10 ) o grubości 10 cm;

- ułożenie 2x folii PE 0,5 mm na zakład;

- wykonanie posadzki przemysłowej – płyta żelbetowa monolityczna wykonana na placu budowy. Grubość  płyty wg. obliczeń statycznych ok. 20 cm , zbrojenie siatką fi 8 mm o oczku 15 cm, górą i dołem , posadzka zaprojektowana dla obciążenia o określonym rozkładzie i wielkości do 5 t/ m2, zacierana na gładko z posypką ( możliwość optymalizacji i zastosowania zbrojenia włóknami rozproszonymi ) ;

- równość płyty zgodnie z DIN 18202 tabela 3 linia 3;

- szczeliny skurczowe w rozstawie zgodne z wymaganiami technicznymi, wypełnienia szczelin poliuretanom materiałem uszczelniającym lub równoważnym.

Roboty wykończeniowe :

- tynk cementowo – wapienny na ścianach murowanych, szpachlowanie wraz z malowaniem na kolor biały ( bez powierzchni, na których zostaną ułożone płytki ścienne );

- ścianki działowe murowane z elementów drobno wymiarowych;

- sufit podwieszany z płyt GK – tylko na ostatniej kondygnacji;

- sufity w stanie surowym;

- parapety wewnętrzne MDF;

- pochwyty i balustrady do schodów ze stali nierdzewnej;

- ocieplenie ścian z wełny o grubości 18 cm wraz z ułożeniem tynku na elewacji;

11. Portiernia:

Wykonanie murowanej portierni o pow. ok. 12 m2

- wykopy fundamentowe pod ławy wraz z wymianą gruntów nienośnych;

- wykonanie warstwy podbetonu B-10 pod ławami fundamentowymi;

- wykonanie żelbetowych ław fundamentowych w deskowaniach inwentaryzowanych z betonu konstrukcyjnego klasy do B-30 i wodoodporności do W-8;

- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków M6 na ławach fundamentowych;

- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych oraz izolacji przeciwwilgociowych;

- wykonanie tynku silikonowego na ścianach fundamentach;

- murowanie ścian zewnętrznych o gr. 24 cm;

- wykonanie elewacji ścian zewnętrznych ze styropianu o gr. ok. 15 cm wraz z pokryciem siatką z włókna i tynkiem mineralnym;

- szpachlowanie ścianek z płyt GK ścianki systemowe o profilach stalowych izolowanych płytą z wełny mineralnej obłożone obustronnie płytą GK o gr. 12,5 cm;

- szpachlowanie ścianek z płyt GK gładzią gipsową tynków jw.;

- gruntowanie i malowanie farba akrylową ścian wewnętrznych;

- ułożenie płytek w pomieszczeniu sanitarnym;

- wykonanie podbudowy piaskowej pod posadzkę portierni wraz z betonem podkładowym min. B10 o grubości 10 cm;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw folii polietylenowej;

- izolacja termiczna na gruncie ze styropianu gr. ok. 10 cm;

- jastrych cementowy gr. 6 cm na izolacji termicznej;

- wykonanie stropu z płyt kanałowych sprężonych o gr. ok. 20 cm;

- wykonanie termoizolacji ze styropianu grubośc 20 cm;

- wykonanie hydroizolacji z folii PCV gr. min. 1,5 mm;

- wykonanie systemowego sufitu podwieszanego;

- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych ewakuacyjnych o wymiarach 100x200 1 szt.;

- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych;

- dostawa i montaż okien o wymiarach 1,2 x 1,2 m wraz z parapetami;

- dostawa i montaż białego montażu do pomieszczenia sanitarnego ;

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej portierni do istniejącej instalacji;

- dostawa i montaż tras kablowych z korytek stalowych systemowych;

- wykonanie instalacji zasilającej obwody gniazd, oświetlenia;

- dostawa i montaż osprzętu instalacyjnego wraz z oprawami o wymaganym natężeniu oświetlenia;

- wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewania o mocy zapewniającej utrzymanie temperatury min. 20 st. C – zasilanie energia elektryczna;

- wykonanie instalacji ciepłej wody wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej typu hybryd o pojemności 80 l. w pomieszczeniach socjalnych ;

- istnieje możliwość optymalizacji i zaoferowanie  portierni modułowej.

12. Instalacje sanitarne:

Hala produkcyjno -  magazynowa

- wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej;

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej;

- wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej;

- wykonanie instalacji wody technologicznej;

- wykonanie instalacji wentylacji;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

Budynek socjalno – biurowy oraz węzły sanitarne

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej;

- wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej;

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

13. Instalacje zewnętrzne:

- instalacja kanalizacji deszczowej zapewniająca odbiór i odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych oraz dachu hali produkcyjno – magazynowej i budynku socjalno – biurowego oraz zbiornika odparowującego ;

- dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem;

- wykonanie zbiornika odparowującego, rozsączającego zgodnie z projektem PZT;

- wykonanie zbiornika bezodpływowego o poj. 10 m3 – 2 szt.

- wykonanie zewnętrznego zbiornika ppoż. W celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów ppoz.,( zgodnie z planem PZT );

- wykonanie instalacji hydrantowej zewnętrznej (zgodnie z schematem PZT )

14. Instalacje elektryczne:

- dostawa i ułożenie kabli, przewodów;

- dostawa i montaż tras kablowych;

- dostawa i montaż koryt kablowych;

- dostawa i montaż gniazd 230 V oraz 230 V IP44;

- wykonanie instalacji oświetleniowej ogólnej LED, założono oprawy oświetleniowe o natężeniu zgodnie z normą ;

- wykonanie instalacji oświetleniowej awaryjnego, założono oprawy oświetleniowe o natężeniu zgodnie z normą;

- wykonanie instalacji oświetleniowej ewakuacyjnej;

- wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej;

- wykonanie rozdzielni głównej i podrozdzielni wraz z doprowadzeniem zasilania ;

- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego : 5 słupów jednoramiennych; 4 słupy 2 ramienne; oświetlenie elewacji ( 24 szt.) ; zasilenie słupów zewnętrznych – kable YAKY 5x25 mm2

- dostawa i montaż łączników i przycisków instalacyjnych;

- wykonanie instalacji LAN ( dla 11 stanowisk w biurze; po 1 stanowisku w dwóch pakowalniach i po 1 stanowisku w dwóch pomieszczeniach produkcyjnych );

- wykonanie instalacji CCTV ( 14 kamer zewnętrznych  oraz 26 kamer wewnętrznych )

- wykonanie instalacji SSWiN ( 6 wejść i 10 pomieszczeń z oknami )

- wykonanie instalacji SSP (bez powiadamiania PSP oraz bez stałego nadzoru)

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 50 kW (tylko okablowanie)

- Wynajem agregatu prądotwórczego do czasu zamontowania i odbioru transformatora – okres minimum 9 miesięcy

- Budowa elektroenergetycznego abonenckiego przyłącza kablowego SN-15kV oraz abonenckiej wewnętrznej stacji transformatorowej SN/nn wraz z dostawą i montażem transformatora suchego żywicznego 630 kVA;( zgodnie z projektem budowlano technicznym)

15. Zagospodarowanie terenu:

- Korytowanie pod planowane tereny utwardzone ;

- Wykonanie warstwy konstrukcyjnej dla dróg dojazdowych, placów manewrowych oraz chodników;

- Ułożenie kostki brukowej niefazowanej typu o grubości 8 cm wraz z opornikami i krawężnikami;

- Wykonanie opaski żwirowej hali o szerokości 0,5 m na długości terenów zielonych przystających do ścian zewnętrznych hali;

- wykonanie żelbetowych ław fundamentowych dla posadowienia dwóch baterii silosów na zboże,

- wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej wraz z silosami na pelet,

- wykonanie posadowienia wraz z konstrukcją i pokryciem dwóch wiat przy silosach,

- wykonanie wpuszczanej wagi samochodowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz z montażem wagi samochodowej:

- pomost wagowy stalowo- żelbetowy o wymiarach 18m x 3 m;

- wyposażenie miernik wraz z zewnętrznym wyświetlaczem,

- czujniki tensometryczne z przewodem w oplocie stalowym ,

- legalizacja, dokumentacja DTR wraz z deklaracja zgodności CE

- zbiornik rozsączający na wodę deszczową (należy uwzględnić w projekcie zamiennym),

- zbiornik ppoż. (należy uwzględnić w projekcie zamiennym)

- instalację: wodną, kanalizacyjną, energetyczną, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych oraz pompownią wód deszczowych,