[image: image8.jpg]& Narodowe Centrum
Badar i Rozwoju

\ )



                   


Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr MagazynyTFK/05/KON/2022


Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi  oświadczeniami i specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy
      ...............................................................


                                                                                                   Miejscowość i data
FORMULARZ OFERTY
OFERENT:

	Nazwa :
	

	Adres:
	

	NIP (jeśli istnieje)
	

	Osoba do kontaktu:
	

	Stanowisko:
	

	e-mail:
	

	telefon:
	


ZAMAWIAJĄCY: Tele-Fonika Kable S.A., ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2022 r o numerze MagazynyTFK/05/KON/2022 dotyczącego dostarczenia trzech kontenerów morskich, przystosowanych do adaptacji automatyki przemysłowej oraz elektroniki mocy wraz z infrastrukturą pomocniczą, składamy ofertę zgodnie z zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym:
I. INFORMACJA NT. SPEŁNIENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH i FUNKCJONALNYCH PRZEDMIOTU DOSTAWY
a)
Kontener morski przystosowany do adaptacji automatyki przemysłowej oraz elektroniki mocy wraz z infrastrukturą pomocniczą
	L.p.
	Funkcjonalność  - kontener morski
	Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności

poprzez wpisanie

         TAK lub NIE

	1.
	Produkt fabrycznie nowy
	

	2.
	Posiada zabezpieczenie antykorozyjnie elementów stalowych
	

	3.
	Izolacja podłogi: od spodu kontenera wykonane wypełnienie wełną mineralną oraz uszczelnienie od spodu blachą zabezpieczoną antykorozyjnie
	

	4.
	Wykonany punkt uziemiający w dolnym rogu kontenera, przyłącze skręcane
	

	5.
	Demontowana przegroda poprzeczna kontenera - izolująca cieplnie, wykonana z materiału niepalnego. (Przegroda wykonana z płyty warstwowej 80. Wypełnienie wełną mineralną. Przegroda podzielona na dwie części wg. rysunku 5. Przegroda powinna być łatwo demontowana. Przytwierdzenie przegrody powinno być z wykorzystaniem ścian bocznych i sufitu. W przegrodzie należy umieści otwór technologiczny na kratkę pożarową oraz przepusty kablowe. Ponadto wymagane jest zastosowanie uszczelki chłodniczej pomiędzy sekcjami przegrody i ścianami kontenera).
	

	6.
	Kontener będzie zawierał elementy mocowania (wg dostarczonej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej) modułu klimatyzatora z funkcją pompy ciepła o mocy chłodniczej 5kW i mocy cieplnej 6,5kW oraz wykonane przepusty dla rur i kabli zasilających. (klimatyzator i elementy zasilające nie jest częścią zapytania ofertowego)    
	

	7.
	Instalacja odgromowa wykonana z wykorzystaniem izolowanych iglic odgromowych, połączonych drutem ocynkowanym stalowym. Instalacja odgromowa odizolowana elektrycznie od kontenera. Wyprowadzony punkt uziemienia instalacji odgromowej po przeciwległy rogu kontenera względem uziomu funkcjonalnego.
	

	8.
	Kontenery posiadają znak CE nadany przez producenta wraz z tabliczką znamionową
	

	9.
	Malowanie zewnętrzne z palety kolorów RAL w odcieniach biały/szary wraz z logotypami w kolorze CMYK 90/12/95/40 lub PANTONE 349 C wg rysunku nr 7. Kolory poszczególnych kontenerów do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym.
	

	10.
	Dodatkowe drzwi zewnętrzne techniczne zamykane na klucz. Drzwi w kolorze kontenera, zabezpieczone antykorozyjnie oraz odporne na warunki atmosferyczne
	

	11.
	Uchwyty montażowe szaf sterowniczych w podłodze na szafy elektryczne w dwóch standardach rozmiarów  wg.  poglądowej specyfikacji technicznej – rysunek.5. Uchwyty przymocowane do podłogi z wykorzystaniem techniki połączeń skręcanych. Wytrzymałość połączeń ma zapewnić możliwość bezpiecznego i trwałego przytwierdzenia szaf sterowniczych do podłogi kontenera o masie nie przekraczającej 1000kg/szafa i umieszczonej na wysokości do 1600mm. Dokładne rozstawy szaf i otworów pod ich mocowanie dostarczy Zamawiający
	

	12.
	Kontenery będą wyposażone w uchwyty montażowe w ścianach na elementy infrastruktury technicznej: wg.  poglądowej specyfikacji technicznej –  rysunek.6. Uchwyty montażowe zapewnią stabilne przytwierdzenie szaf sterowniczych o wymiarach (800x800x2000 oraz 600x800x2000) do ściany bocznej kontenera. Wytrzymałość połączeń powinno zapewnić możliwość bezpiecznego i trwałego przytwierdzenia szaf sterowniczych do ścian kontenera o masie nie przekraczającej 1000kg/szafa i umieszczonej na wysokości do 1600mm
	

	13.
	Na dachu kontenera będą zamontowane gwintowane szpilki montażowe: wg. poglądowej specyfikacji technicznej – rzut dachu z góry rys. 4. Do szpilek gwintowanych przykręcone będą dwie aluminiowe szyny montażowe, dedykowane do montażu czterech paneli PV o mocy 450Wp i wymiarach 2200x1000x30 każdy (panele PV nie są częścią zapytania ofertowego).
	


	L.p.
	Parametry techniczne -  kontener morski
	Wartość
	Informacja o spełnieniu wymagania

(wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie  
TAK lub NIE)
	Informacja o spełnieniu wymagania

(podać wartość parametru oferowanego urządzenia)


	Uwagi

(wpisać jeśli dotyczy)

	1.
	Standardowy kontener morski 20 stóp o wymiarach (D x S x W)
	6.055 x 2.435 x 2.591 mm
	….
	….
	

	2.
	Izolacja cieplna kontenera w formie płyt warstwowych montowanych do wewnętrznych ścian i sufitu, rdzeń płyty z wełny mineralnej o grubościach:

a)  ściany i drzwi

b) sufit i podłoga
	a) 80mm

b) 100mm
	….
	….
	

	3.
	Sklejka podłogi kontenera pokryta stalową blachą o grubości:
	Min. 1,5mm
	….
	….
	

	4.
	Wymiary dodatkowych  zewnętrznych drzwi technicznych
	900x2000 mm
	….
	….
	

	5.
	Liczba uchwytów montażowych dla każdej z szaf
	6

( w tym: 4 – podłoga, 2 – ściana boczna)
	….
	….
	

	6.
	Logo na kontenerze wykonane czcionką  Founders Grotesk Semibold o parametrach:

a) szerokość napisu 
b) wysokość
c) odległość od krawędzi do litery T
	a) 5,22m

b) 0,56m

c) 0,42m
	….
	….
	

	7.
	Kontenery posiadają otwory wraz  elementami wentylacji (wg. poglądowej specyfikacji technicznej – rysunek 1 i 2):

a) Dwie żaluzje wywiewne  wykonane z wytrzymałego mechanicznie i odpornego na promieniowanie UV tworzywa ABS np.:  VKK 05025 lub podobna, o powierzchni i wymiarach jak najbardziej zbliżonej do podanych
b) Czerpnia powietrza  posiadająca nieruchome kierownice i dodatkowe zabezpieczenie wnętrza instalacji wentylacyjnej w postaci stalowej siatki przeciw ptakom o wymiarach
	a) 0,12 m2;
498mm x 248mm x 40mm

b) 600x400mm
	….
	….
	


Rysunki techniczne do opracowania oferty:

[image: image1.png]/1ZALUZJA WYWIEWNA

T . = ==

T
|12007]

0000000
|

o]





Rysunek 1: Widok poglądowy kontenera (strona lewa). Zaznaczenie miejsca wykonania otworów technologicznych pod żaluzje wywiewne.

[image: image2.jpg]el

Il

i





Rysunek 2: Widok poglądowy kontenera (strona prawa). Zaznaczenie miejsca wykonania otworów technologicznych pod czerpnię powietrza oraz drzwi.
[image: image3.jpg]



Rysunek 3: Widok poglądowy przekroju kontenera (izometryczny)

[image: image4.jpg]&

JuyJuuduuy

n
|
ﬂ}
M
H{
I
Hi
I
U

—~

|

N

~

JUUUUUUUUUUUUUU

|




Rysunek 4: Widok poglądowy kontenera dach (góra). Propozycja systemu montażu paneli fotowoltaicznych z wykorzystania szyn montażowych.

[image: image5.png]Miejsce dzielenia grodzi izolacyinej





Rysunek 5: Widok poglądowy kontenera wnętrze (podłoga). Propozycja rozmieszczenia otworów mocujących szaf sterowniczych do podłogi kontenera

[image: image6.png]d





Rysunek 6: Widok poglądowy kontenera wnętrze (lewa ściana wewnętrzna). Propozycja mocowania szaf do lewej ściany bocznej z wykorzystaniem profili montażowych.

[image: image7.emf]
Rysunek 7: Malowane zewnętrzne logotypu TFPowerPack.
II. CENA ZRYCZAŁTOWANA 
	Przedmiot zamówienia

	Cena  zryczałtowana netto  - waluta


	Cena zryczałtowana brutto – waluta

(jeśli dotyczy)

	Dostarczenie trzech kontenerów morskich, przystosowanych do adaptacji automatyki przemysłowej oraz elektroniki mocy wraz z infrastrukturą pomocniczą.
	….. - …. 

(cena- waluta)
	….. - ….

(cena- waluta)


III. GWARANCJA 

	Przedmiot zamówienia
	Okres gwarancji 

(w pełnych miesiącach )



	Dostarczenie trzech kontenerów morskich, przystosowanych do adaptacji automatyki przemysłowej oraz elektroniki mocy wraz z infrastrukturą pomocniczą.
	…. 

(w miesiącach, podać ilość miesięcy)


IV. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

	Przedmiot zamówienia
	Przewidywany termin realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy

 (w tygodniach)

	Dostarczenie trzech kontenerów morskich, przystosowanych do adaptacji automatyki przemysłowej oraz elektroniki mocy wraz z infrastrukturą pomocniczą.
	              (w tygodniach, podać ilość tygodni)
    Czas dostawy …… ..tygodni(e)


V. OKREŚLENIE CZASU WAŻNOŚCI OFERTY

	Okres ważności oferty

(w miesiącach)


	…
( w miesiącach, podać ilość miesięcy )

    


VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

	Przedmiot zamówienia
	Sposób płatności

	Dostarczenie trzech kontenerów morskich, przystosowanych do adaptacji automatyki przemysłowej oraz elektroniki mocy wraz z infrastrukturą pomocniczą.
	Opcja 1:
20% zaliczki potwierdzonej bankową gwarancją zwrotu zaliczki i 80% po dostawie
Opcja 2:

Płatność po dostawie*

*niepotrzebne skreślić


VII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/łam się z klauzurą informacyjną opisaną poniżej
(TAK, ( NIE

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymienionym poniżej
(TAK, ( NIE

W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach; 32-400, przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 (dalej również jako „Spółka”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email daneosobowe@tfkable.com. Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie i obsługa sprzedaży swoich wyrobów i usług, prowadzenie i obsługa zakupów towarów i usług oraz możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
· podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora;

· podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych;
· podmiotom prowadzącym działalność doradczą, podmiotom prowadzącym działalność audytorską;
· innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jako administratora danych w centralnym systemie informatycznych SL 2014.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów o pomocy publicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych do wyżej wskazanych celów jest dobrowolne. 

Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzurą informacyjną dla Oferentów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez potwierdzenie powyższego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
VIII. OŚWIADCZENIA:

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami i zmianami  zapytania ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

3. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, jednak nie krótszy niż 2 miesiące. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY  się do dostarczenia gwarancji należytego wykonania umowy i rękojmi przez okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 24 miesiące.

5. Prezentowane w ofercie urządzenia są NOWE i SPEŁNIAJĄ wymagania wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce.  
6. JESTEŚMY producentem lub przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia  opisanym w punkcie I zapytania ofertowego. Na prośbę Zamawiającego zobowiązujemy się dostarczyć dokumenty potwierdzające współpracę z producentem umożliwiającą dostarczenie przedmiotu zamówienia.

7. OŚWIADCZAMY, że przedmiot oferty nie jest obarczony wadami prawnymi i udziałem osób trzecich. 

8. Do oferty DOŁĄCZAMY specyfikację techniczną przedmiotu dostawy.
        ...................................................

                                                                                                      Podpis Oferenta
� Podać cenę wraz z określeniem  waluty w jakiej cena jest wyrażona


� Właściwe zaznaczyć


� Właściwe zaznaczyć





Strona 16 z 17

[image: image9.jpg]Rzeczpospolita

- Polska



[image: image10.jpg]Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwdj



[image: image11.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



