[image: image1.png]



[image: image2.png]Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020





Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/BK/2020 z dn. 06.11.2020

SPECYFIKACJA PAROWNIKA I SKRAPLACZA, BĘDĄCYCH ELEMENTAMI SKŁADOWYMI CHILLERA AMONIAKALNEGO O SZACUNKOWEJ NOMINALNEJ WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ 170kW
Przedmiotem zamówienia jest dostawa parownika i skraplacza, będących elementami składowymi chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW, zgodnych z poniższą specyfikacją:
1. PAROWNIK PŁYTOWY




- 1 szt.
typ wymiennika




- płytowy, skręcany, o przepływie współprądowym
STRONA A
· czynnik chłodniczy





- R717 (amoniak)
· temperatura odparowania




- (+ 5) oC
· wydajność chłodnicza




- minimum 390 kW
· przepływ masowy





- 1100-1200 kg/h
· max. strata ciśnienia




- 4 kPa
· minimalne/maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy PS
- (-1/16 ) bar
· minimalna dopuszczalna temp. pracy
TSmin


- nie wyższa niż -15 oC
· maksymalna dopuszczalna temp. pracy TSmax


- nie niższa niż + 15 oC
· rodzaj zasilania





- grawitacyjny
· typ przyłączy IN/OUT




- przyłącze szpilkowe, DIN 2501, DN 100,
· aprobaty, certyfikacja




- oznakowanie CE + deklaracja 






                  
zgodności z 2014/68/EU
STRONA B
· czynnik pośredni





- glikol propylenowy 25%
· temperatura wejściowa




- +13±0,5 C
· temperatura wyjściowa




- +8±0,5 C
· wydatek objętościowy




- 68-72 m3/h
· max. strata ciśnienia




- 60 kPa
· typ przyłączy IN/OUT




- przyłącze szpilkowe, DIN 2501, DN 100,
2. SKRAPLACZ PŁYTOWY




- 1 szt.
typ wymiennika




- płytowy, skręcany, o przepływie przeciwprądowym
STRONA A
· czynnik chłodniczy





- R717 (amoniak)
· temperatura pary na wlocie 




- (+ 80) oC

· temperatura skraplania




- (+ 30) oC

· wydajność cieplna





- minimum 435 kW
· przepływ masowy





- 1150-1250 kg/h
· max. strata ciśnienia




- 12 kPa
· minimalne/maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy PS
- (-1/25 ) bar
· typ przyłączy IN/OUT




- przyłącze szpilkowe, DIN 2501, DN 100,
· aprobaty, certyfikacja




- oznakowanie CE + deklaracja 






                  
zgodności z 2014/68/EU
STRONA B
· czynnik pośredni





- glikol propylenowy 25%
· temperatura wejściowa




- +20±0,5 C
· temperatura wyjściowa




- +25±0,5 C
· wydatek objętościowy




- 75-80 m3/h
· max. strata ciśnienia




- 50 kPa
· typ przyłączy IN/OUT




- przyłącze szpilkowe, DIN 2501, DN 100,
[image: image4.png]


[image: image3.png]ol Eundus_zek_ URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego





[image: image4.png]                                                                                                                          

