| Temperatura Zewnętrzna | Wiatr do 3 m/s |  | Wiatr pow. 3 m/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie | Powrót | Zasilanie | Powrót |
| 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 85 | 43 43 44 45 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 | 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 84 85 87 88 90 | 44 45 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 |
| 0 | 87 | 51 | 91 | 52 |
| -1 -2 -3 -4 -5 | 89 91 93 95 97 | 52 53 54 54 55 | 93 95 98 100 103 | 53 54 55 55 56 |
| -6 -7 -8 -9 -10 | 99 101 103 105 107 | 55 56 56 57 57 | 105 107 109 111 114 | 56 57 57 58 58 |
| -11 -12 -13 -14 -15 -16 | 109 111 113 115 117 119 | 58 58 59 60 61 61 | 114 116 118 120 123 125 | 59 60 61 61 62 63 |
| -17 -18 -19 -20 -21 -22 | 121 123 126 128 130 132 | 62 63 64 65 66 67 | 125 127 129 131 133 135 | 64 65 66 68 69 70 |

Sporządził Roman Koziatek