|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura  Zewnętrzna | Wiatr do 3 m/s | | Wiatr pow. 3 m/s | |
| Zasilanie | Powrót | Zasilanie | Powrót |
| 15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 | 70  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  83  85 | 43  43  44  45  46  47  47  48  48  49  49  50  50  51  51 | 71  72  73  74  75  76  77  78  79  82  84  85  87  88  90 | 44  45  46  47  47  48  48  49  49  50  50  51  51  52  52 |
| 0 | 87 | 51 | 91 | 52 |
| -1  -2  -3  -4  -5 | 89  91  93  95  97 | 52  53  54  54  55 | 93  95  98  100  103 | 53  54  55  55  56 |
| -6  -7  -8  -9  -10 | 99  101  103  105  107 | 55  56  56  57  57 | 105  107  109  111  114 | 56  57  57  58  58 |
| -11  -12  -13  -14  -15  -16 | 109  111  113  115  117  119 | 58  58  59  60  61  61 | 114  116  118  120  123  125 | 59  60  61  61  62  63 |
| -17  -18  -19  -20  -21  -22 | 121  123  126  128  130  132 | 62  63  64  65  66  67 | 125  127  129  131  133  135 | 64  65  66  68  69  70 |

Sporządził Roman Koziatek