Załącznik 1.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy zakupu i montażu drzwi automatycznych w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie przy ul. H. Sienkiewicza 4.

Tryb postępowania: Zasada konkurencyjności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowanie jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na:

Wymianie 2 kompletów drzwi rozwieranych dwuskrzydłowych na drzwi automatyczne, w przedsionku wejścia głównego do budynku

Zakres usługi w obejmuje w szczególności:

- demontaż starych drzwi i ościeżnic wraz z ich zagospodarowaniem (utylizacja)

- przygotowanie otworów montażowych

- dostarczenie i montaż 2 kompletów drzwi automatycznych o konstrukcji z profili aluminiowych

- wykonaniu w porozumieniu z zarządcą budynku instalacji zasilającej elektrycznej, montażu sensorów oraz wyposażenia dodatkowego

- uruchomieniu drzwi, nastawach wstępnych, zaprogramowaniu wg potrzeb i wskazań Zamawiającego, podłączeniu do systemu alarmowego budynku.

- wykonaniu obróbek, montaż maskownic, wykończeniu otworu pod kątem estetyki.

- prace porządkowe

Wymagania techniczne:

Będące przedmiotem zamówienia  drzwi  przesuwane  winny  charakteryzować  się,  co najmniej następującymi parametrami:

- drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej, przeszklone, otwierane obustronnie, szerokość otwarcia min. 110 cm, wbudowane w otwór w konstrukcję przedsionka wejścia głównego o wymiarach w świetle wys. 230 cm, szer. 195 cm (ostateczne pomiary  przed realizacją leżą w gestii wykonawcy) – 2 komplety

- konstrukcja  drzwi  powinna  zapewniać  otwieranie  automatyczne  i  ręczne

- komplety drzwi  wraz  z całym osprzętem powinny pochodzić od jednego producenta,  być  jednej  linii  modelowej  i  tego  samego  typu,  jednego  koloru  ( RAL 7024), fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, kompletne,

- szerokość samych  skrzydeł  ruchomych  winna  wynieść  min. 80 cm ,  Wykonawca  winien  dokonać  własnego  pomiaru  otworów  przewidzianych  do  zabudowy proponowanych przez siebie drzwi,

- konstrukcja   drzwi:   profile   aluminiowe   o   parametrach   wymiarowych   zbliżonych   do obecnie  wbudowanej aluminiarki  (niezbędna wizja lokalna celem dopasowania asortymentu)

- profile malowane  proszkowo;  kolor  wszystkich  elementów  dostarczanych  drzwi  RAL 7024, Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  Zamawiającemu  „wzornika”  farb stosowanych    przez    siebie    do    malowania    elementów    konstrukcyjnych    drzwi,  w  oparciu,  o  który  Zamawiający  dokona  ostatecznego  doboru  koloru  dla  elementów konstrukcyjnych zamawianych drzwi,

- każde  z  drzwi  -  wyposażone  we  własny  system  napędowy  uruchamiany  czujnikami ruchu    (2 szt./1 kpl. drzwi - zabudowanymi po stronie wejścia i wyjścia),

- szklenie drzwi – w dwuszybowej w  wersji  bezpiecznej,  w  klasie,  co  najmniej  O2  VSG 3.3.1,  szyby  montowane  z zastosowaniem uszczelek gumowych,

- każde  z  drzwi  powinny  posiadać  przycisk  „otwórz”/”zamknij”.,  przycisk  ppoż.  (otwierający  i blokujący drzwi w pozycji pełnego otwarcia), zawężanie, auto zawężanie oraz   w   przypadku   zaniku   napięcia   (drzwi   powinny   się   otworzyć i pozostać  w  pozycji  „otwartej”);  mechanizm  winien  umożliwiać  otwarcie  awaryjne skrzydeł  drzwi  w  przypadku  zaniku  napięcia  zasilającego  napęd  lub  uszkodzenia mechanizmu,

- mechanizm jezdny belki napędowej wykonany w wersji cichobieżnej,

- zamek elektromechaniczny (ryglowany napięciem),

- maksymalna  siła  nacisku  –  wg  obowiązujących  norm,  siła  dynamiczna  na  krawędzi skrzydła potrzebna do zatrzymania jego ruchu nie większa niż 67 N (energia kinetyczna ≤ 1,69 J)

- posiadać  wymagane  prawem  atesty  i  dopuszczenia  do  stosowania  w  budynkach użyteczności publicznej na drogach ewakuacyjnych,

- posiadać   mechaniczny   system   bezpieczeństwa   właściwy   do   stosowania   na drogach    ewakuacyjnych    np.    zespół    otwierania    ewakuacyjnego

- być przeznaczone do intensywnej pracy ciągłej przez minimum 8 godzin dziennie,

- prędkość ruchu skrzydła regulowana, przy czym maksymalna prędkość przy otwieraniu (standardowa dla obiektu użyteczności publicznej lub handlowego wielkopowierzchniowego)  lecz  nie  mniejsza  niż  0,7  m/s  dla  drzwi  jedno  skrzydłowych i 1,4 m/s dla drzwi dwuskrzydłowych (liczona dla obu skrzydeł łącznie),

- pole  wyzwalania  ruchu  skrzydła  -  min.  1,5  m  przed skrzydłami  na  całej  szerokości światła przejścia,

- sterowanie  otwarciem  skrzydeł  co  najmniej  trzytrybowe:  automatyczne;  ręczne,  stale zamknięte/otwarte,

- tryb pracy koordynacja 2 szt. drzwi (praca w wiatrołapie),

- regulowany czas utrzymaniu w położeniu otwarcia co najmniej z zakresie 0 ÷ 60s,

- sygnalizacja stanu/kodu uszkodzeń diodami lub wyświetlaczem alfanumerycznym

UWAGA: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac w zakresie zabezpieczenia placu budowy i realizacji robót zgodnie z zasadami BHP