Zapytanie ofertowe  na dostawę-sprzedaż - Modułu magazynowania i przechowywania roztworu rozpuszczalnika ekstrakcyjnego.

I. 	Nazwa oraz adres Zamawiającego:

NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ]

ul. Fryderyka Chopina 14

20-023 Lublin

NIP: 9191005609

REGON: 950221501

Adres strony internetowej www.naturaexpert.com

Adres e-mail: projekt@naturaexpert.com

II.         Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych:   Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III.        Opis przedmiotu zamówienia.

Cel: Dostawa modułu magazynowania roztworu rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, stanowiącego zestaw urządzeń stanowiący w połączeniu integralny ciąg  technologiczny, przystosowany do przyjęcia, magazynowania (składowania) rozpuszczalnika. Należy uwzględnić stawiane wymagania dla rozpuszczalnika referencyjnego -  (etanol 96% C2H5OH, w odniesieniu do którego należy dostosować kompleksowy zakres projektowy, wymagania, wykonanie urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 19 sierpnia 2014 r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

Normy: PN-EN 10088-2:1999 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych,

cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia. PN-EN 10088-3:1999 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półfabrykatów, prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia. PN-EN 1011-3:2002 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych. PN-EN 1672-2:1999 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Pojęcia podstawowe. Wymagania z zakresu higieny.

Zakres prac obejmuje na etapie projektowania i wykonania uwzględnienie wymagań środowiskowych, wytyczenie i analizę stref zagrożenia wybuchem- projekt strefy ATEX.

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla urządzeń obejmujące wymagania zgodności:

- 2014/68/EU PED (i dalsze zmiany)

- 2014/34/UE ATEX (i dalsze zmiany)

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (i dalsze zmiany)

- Standard dla zbiorników ciśnieniowych PED

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami higienicznymi dotyczącymi wyposażenia i zdolności czyszczenia ISO 22000:2018, GMP+.

- Bezwzględnie wymagana zgodność materiałowa z AISI lub norm EN.

- Ze względu na zastosowanie etanolu jako rozpuszczalnika, urządzenia muszą wykonane tak, aby odpowiadały niebezpiecznym warunkom środowiska, Etanol IIB T3, strefa wewnętrzna 1/strefa zewnętrzna 2 (ATEX II 2G/ ATEX II 3G).

- Instrukcja obsługi wydana przez Producenta, zgodnie z powyższymi wymaganiami dotyczącymi zgodności.

- Wszystkie dostarczane części mają być zgodne z europejskimi normami, jeśli nie wyspecyfikowano.

Zakres prac obejmuje wykonanie magazynu rozpuszczalnika (etanolu), wyposażony w punkt odbioru, magazynowania (składowania), wydawania rozpuszczalnika spełniający wymagania składu akcyzowego, wyposażony:

  - Zbiornik magazynowy  szt. 4, o łącznej pojemności całkowitej  w zakresie Vc=(35-40m3).

Uwaga! Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zbiorników w zakresie szt. (1-4), z jednoczesnym zachowaniem łącznej  pojemności całkowitej zbiornika (zbiorników) Vc=(35-40m3) oraz  spełniające wymogi konstrukcyjne zbiorników (zbiornika):

- Zbiornik akcyzowy- zatwierdzenie typu GUM-PLT 2065,

- Zbiornik z odbiorem UDT

- Zbiornik przeznaczony do magazynowania etanolu stężonego do 96%, przystosowany jako zbiornik(i) zewnętrzny(e), dwupłaszczowy(e) z płaszczem wychwytowym ewentualnego wycieku oraz zamontowanym(i) czujnikiem(ami) obecności oparów, cieczy.

- wyposażony(e) w sygnalizację powstania wycieku w zbiorniku z podłączeniem detektora z modułem alarmowym i sygnalizatorem optyczno akustycznym,plus dodatkowym wyjściem sygnału alarmowego.

- zbiorniki (zbiornik) powinny(nien) posiadać legalizację pierwotną, wymagana dokumentacja.

- Wykonanie: dennica dolna stożkowa wyoblona, kąt do 35 stopni, dennica dolna płaska z przestrzenią do wyłapania wycieku na dennicy dolnej, dennica dolna stożkowa wyoblona, kąt do 35 stopni z rurą spustową zakończoną zaworem. Spoiny wewnątrz zbiornika wyrównane (wyszlifowane do rodzimego materiału, polerowane, chropowatość powierzchni wewnętrznych > 0,8, powierzchnia zewnętrzna – blacha zimnowalcowana 2B, spoiny zewnętrzne szlifowane i polerowane. Nogi stałe z otworami do kotwienia ilość 4 szt.

- Materiał: stal 0H18N9 (SS304), materiał części gumowych: guma spożywcza

- Rozmiar maksymalny dla 1 zbiornika :wysokość całkowita zbiornika H=9200 mm z barierką, średnica zewnętrzna fi 3000 mm,  wysokość od posadzki do spustu hp=350 mm (uwarunkowania zestawu pompowego).

- Wyposażenie: właz górny DN 600, dolny DN 600, manometr nad lustrem cieczy, zestaw pomiaru  poziomu za pomocą taśmy pomiarowe, odpowietrzenie rurą z króćcem na dennicy górnej, króciec spustowy DN 80 z rurą DN 50 i zaworem w osi zbiornika, w rurze zamontowany króciec czujnika pomiaru np. TM411-4W(F4/101, króćce i czujniki LSH i LSL np. FTL50H-GTD2AC6G6A + FTL325N-F1E1, radarowa sonda poziomu z zaślepką np. FMR62-11UA5/0, króciec do manometru i manometr, zawór poboru próbek, króciec wahadła oparów DN50 w dennicy górnej sprowadzony w dół. Zawór nadciśnieniowo podciśnieniowy utrzymujacy opary spirytusu wewnatz zbiornika z przerywaczem płomienia deflagracji. Barierka ochronna na zbiorniku z podestem. Libell. Króciec nadciśnienia nad lustrem cieczy. Króciec pomiaru hydrostatycznego. Rurka lub koryto na zbiorniku na kable.

- Ciśnienie zbiornika 0,5 bar, Podciśnienie 0,06 barg. Spełniający wymagania i zastosowanie  w przestrzeni ATEX.

  - Zestaw zbiorników przygotowania rozpuszczalnika szt 4.  Zbiorniki IBC 1000L UN/EX. Opis: Kontener antystatyczny IBC poj.1000L przeznaczony do transportu i przechowywania substancji łatwopalnych klasy 1 i 2 według ATEX. zabezpieczony przed działaniem prądu elektrostatycznego (Electrostatically save according) CLC/TR 50404:2003. Kontener na substancje łatwopalne poddany jest odpowiedniej homologacji – UN 31HA1/Y/D/BAM – i spełnia wysokie wymagania ADR, RID oraz IMDG–Code do transportu substancji niebezpiecznych. Pojemnik wykonany z HDPE – odpornego na pęknięcia, promienie UV, w wykonaniu paletopojemnik 1000L EX. Dane Techniczne: pojemność 1000L, wymiary zbliżone: ok 1200x1000x1170 mm, kolor naturalny, zawór 2”;DN 50, certyfikat UN Y, Atest spożywczy, dekiel górny: zalecany 150 mm standard. Przystosowany do przenoszenia za pomocą wózków widłowych i oraz wyposażenie uzupełniające  wanna wychwytowa.

  - Instalacja odbioru  etanolu z cysterny do zbiornika (zbiorników) o poj. całkowitej Vc= 35-40m3 obejmująca:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej fundamentów podłoża posadowienia zbiorników (zbiornika) i punktu rozładunku autocysterny z odprowadzeniem wycieku do studzienki ociekowej.

- Analiza stref zagrożenia wybuchem- zaprojektowanie strefy ATEX: zaprojektowanie i wykonanie  instalacji elektrycznej i sterowania punktu odbioru i przekazu rozpuszczalnika, sterowanie PLC, panel dotykowy, moduł bezpieczeństwa.

- Złącza sucho zrywalne wraz z odbiorem ADR, Szafa sterująca składem.

- Zestaw węży elastycznych do podpięcia cysterny z wahadłem oparów, z wieszakiem na węże elastyczne.

- Rurociągi do podpięcia złącza do zbiornika razem z zaworami.

- Pompa wirowa układu rozładunku cysterny o wydajności 30m3/h wykonaniu przeciwwybuchowym, grupa II, dyrektywa 94/9/EC, kat 2G,strefa 1.  Kat 3G strefa 2. pompa Ex II2G c Ex de IIB T4 Gb- ATEX, zabezpieczeniem przed suchobiegiem, z wymaganiami dyrektywy ATEX 94/9/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (Dz. U. Nr 263 poz. 2203), przeznaczona do transportu zarówno cieczy niepalnych jak i cieczy palnych, które mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe zaklasyfikowane do grupy wybuchowości IIB i które są klasy temperaturowej T4. Pompa przeznaczona do stosowania w przestrzeniach, w których występuje strefa 1 i/lub strefa 2 zagrożenia wybuchem mieszanin gazów palnych i/lub par cieczy palnych z powietrzem. Części metalowe pompy mające kontakt z produktem  wykonane ze stali kwasoodpornejw gatunku 1.4404 (316L), części niemetalowe uszczelnienia mechanicznego wykonane z spiekanego

węglika krzemu (SiC), a części gumowe pompy i uszczelnienia w gatunku EPDM. Pozostałe części pompy

nie mające bezpośredniego styku z pompowaną cieczą wykonane z materiałów metalowych w gatunku 1.4301 (304). Pompa przeznaczona do etanolu i innych  alkoholi, rozpuszczalników. Zakres pracy -20 do + 40 stopni Celsjusza.

- Pompa wirowa układu rozładunku zbiornika (zbiorników), w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnym z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (Dz. U. Nr 263 poz. 2203). Pompa przeznaczona do transportu zarówno cieczy niepalnych jak i cieczy palnych, które mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe zaklasyfikowane do grupy wybuchowości IIB i które są klasy temperaturowej T4. Pompa przeznaczona jest do stosowania w przestrzeniach, w których występuje strefa 1 i/lub strefa 2 zagrożenia wybuchem mieszanin gazów palnych i/lub par cieczy palnych z powietrzem. Części metalowe pompy mające kontakt z produktem są wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4404 (316L), części niemetalowe uszczelnienia mechanicznego wykonane z spiekanego węglika krzemu (SiC), a części gumowe pompy i uszczelnienia w gatunku EPDM. Pozostałe części pompy nie mające bezpośredniego styku z pompowaną cieczą wykonane z materiałów metalowych w gatunku 1.4301 (304). Pompa zakończona króćcem z przeciw złączem do obwodu wydania

- Komplet dokumentacji projektowej, do wykonania uzgodnień i uzyskania dopuszczenia akcyzowego.

Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru.

- Naprawy gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym  dostawcy lub producenta;

- Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta,

- Usługi serwisowe typu door to door,

- W sytuacji wystąpienia usterki: naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 3 dni roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia,

- Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej,

- Czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu,

- Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę,

- Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, lub - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);

- Dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta;

- Dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska, jeżeli takie istnieje.

- Dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

- Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 42215200-8 - Maszyny do przetwarzania żywności.

- Odbiór urządzeń nastąpi w Laboratorium Zamawiającego:

KGNE,  21-110 Ostrów Lubelski, ul. Zachodnia 8

- Warunki zakupu:

- Ofertę można złożyć wysyłając e-mail na adres: projekt@naturaexpert.com

- Wykonanie dokumentacji technologicznej urządzeń.

- Forma płatności: przelew.

- Termin realizacji zlecenia: do dnia 31.12-2022 roku, warunkowo istnieje możliwość wykonania w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15-03-2023 roku, po uzyskaniu zgody z LAWP.  Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt iż termin zakończenia projektu przypada na dzień 31-12-2022, po wybraniu oferty zostanie zawarta umowa warunkowa na podstawie której Zamawiający złoży wniosek do LAWP w Lublinie o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. Po uzyskaniu zgody z LAWP podpisana umowa stanie się wiążąca.

- Warunki gwarancji minimum 12-miesięczny okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Ważność oferty: czas związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

- Miejsce dostawy: 21-110 Ostrów Lubelski, ul Zachodnia 8, Polska.

- Oznakowanie i certyfikaty CE.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zlecenia: do dnia 31.12-2022 roku, warunkowo istnieje możliwość wykonania w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15-03-2023 roku, po uzyskaniu zgody z LAWP.  Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt iż termin zakończenia projektu przypada na dzień 31-12-2022, po wybraniu oferty zostanie zawarta umowa warunkowa na podstawie której Zamawiający złoży wniosek do LAWP w Lublinie o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. Po uzyskaniu zgody z LAWP podpisana umowa stanie się wiążąca.

Wydłużenie terminu wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem.

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy] lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu.

- Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.

- W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

- Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

XI. Miejsce oraz termin składania

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.com w terminie do dnia 25-10-2022,  lub pisemnie  z datą wpływu oferty najpóźniej w dniu 25-10-2022 roku, na adres KGNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Zachodnia 8.

Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Cena oferty to cena netto.

- Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN lub EUR, USD

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100 pkt):

Kryteria oceny ofert : Waga (%)

Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego:  80 %

Okres gwarancji:  20%

A. Cena oferty - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

B. Okres gwarancji – 20%

Wartość punktowa (G) w kryterium Okres gwarancji wyliczany będzie wg wzoru:

G = Gmin/Gn * 20

gdzie:

Gmin – Okres gwarancji (w miesiącach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Okres gwarancji (w miesiącach)  – ocenianej oferty;

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji wynosi 20 pkt.

Okres gwarancji (w miesiącach), określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w miesiącach.

Minimalny Okres gwarancji (w miesiącach) wynosi 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego Okres gwarancji (w miesiącach), oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Do oceny punktowej za maksymalny okres gwarancji zamawiający przyjmuje 24 miesiące, jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, oferta zostanie uznana i zaliczona z okresem maksymalnym przyjętym przez zamawiającego.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje w sposób jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

- Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wymagane jest podpisanie umowy po wyborze oferty Wykonawcy z Zamawiającym.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

- w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

- niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

- w zakresie terminu w przypadku:

  - gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

  - gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

- gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

- gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

Zamawiający  dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

Rozliczenia mogą być prowadzone w walucie polskiej PLN, EUR i USD

XVIII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zatwierdził:  Krzysztof Gruszczyk

Lublin, dnia 20-09-2022 r.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań