# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# A. Przedmiot dostawy, montażu i uruchomienia.

1. 	Przedmiotem dostawy, montażu i uruchomienia są:

- System fotowoltaiczny AC do produkcji energii elektrycznej

Wykaz obiektów, ilości i mocy instalowanych urządzeń przedstawiono w Tabeli nr 1 – przy czym jako jeden układ PV AC należy rozumieć zestaw paneli fotowoltaicznych składający się z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,6kWp wraz z odpowiednim inwerterem, systemem mocowania i okablowaniem itp. (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa)

2. W w/w ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- Prac montażowych (np. związanych z posadowieniem/powieszeniem, montażem, prowadzenia przewodów (przekucia, przewierty), usuwaniem kolizji między istniejącymi instalacjami a nowo wykonywanymi, roboty wykończeniowe (w tym np. wykonanie zabudów, napraw przegród, wypraw elewacyjnych etc. itp.), robót elektrycznych (instalacja zasilająco-sterująca wraz z ew. rozdzielnicami wraz z wyposażeniem, w tym  zabezpieczeniami i ochroną przepięciową i odgromową), a także koniecznych badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji; Zamawiający zwraca uwagę na konieczność wykonania systemowych przejść pożarowych instalacji w przypadku, gdy instalacje przechodzą przez oddzielenia między strefami (wynikać to będzie z obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedniej dokumentacji).

- przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,

- przeglądów i konserwacji niezbędnych do utrzymania warunków gwarancyjnych w okresie deklarowanej gwarancji.

Wykaz obiektów:

Tabela 1 Wykaz obiektów ilości i mocy instalowanych urządzeń

| Lp. | Adres | Liczba montowanych układów PV AC | Moc łączna minimalna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szosa Baranowicka 62B 15-521 Zaścianki | 1 | 39,6kWp |

3.   Prace montażowe mają być wykonane zgodnie z:

- przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Obowiązujące przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. Ust. nr 89, poz. 414 z 1994 r z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo Energetyczne. Dz. Ust.z 2012r. poz. 1059 oraz z 2013r. poz. 984

- U7stawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Ust. Nr 33, poz. 270 , z 2003r ,

- PN – IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

- Polska Norma PN-E-83017 - Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii słonecznej. Terminologia i symbole.

- Polska Norma PN-HD 60364-7-712 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

- zasadami wiedzy technicznej

- warunkami i wymaganiami Zamawiającego.

- Oferta winna być sporządzona z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, zawartych w niniejszej specyfikacji oraz odpowiednimi projektami i dokumentacją techniczną. Wszelkie zmiany typów urządzeń w stosunku do zapisów zawartych w niniejszej specyfikacji i/lub dokumentacji technicznej/projektowej (o ile takie są doprecyzowane w dokumentacji technicznej/projektowej) są dopuszczalne o ile ich parametry są nie gorsze (udowodnienie tego leży po stronie Oferenta). Wymaga się aby przed wprowadzeniem wszelkich zmian były one skonsultowane z Zamawiającym (możliwe jest że niektóre zmiany, wpływające na wskaźniki produktu i rezultatu, będą musiały być uzgodnione przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą Funduszami lub projektantem - autorem odpowiedniego projektu). Wymaga się aby zmiany te były uwzględnione w nowym lub poprawionym przez pierwotnego autora projekcie/dokumentacji technicznej który musi być dostarczony przez Oferenta wraz z ofertą. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wprowadzanych zmian pokrywa Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zgody na proponowane zmiany, jeżeli mogłyby one wpłynąć na terminowość, jakość lub bezpieczeństwo prac lub ich wprowadzenie groziłoby utratą całości lub części uzyskanego dofinansowania.

- Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obowiązany będzie do realizacji zadania w terminach, cenie i na warunkach zgodnie z niniejszą specyfikacją.

- Dostarczone urządzenia, ich montaż, montaż osprzętu i aparatury oraz dostarczone wyposażenia urządzeń i aparatów muszą zapewniać:

- poszczególne urządzenia, osprzęt, aparatura itd. montowane w obiektach/budynkach muszą być tego samego producenta oraz tego samego typu (tzn. np. panele fotowoltaiczne zainstalowane w zakresie niniejszego zamówienia muszą pochodzić od jednego producenta i być tego samego typu i mocy, itd.) Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny być fabrycznie nowe, posiadać gwarancję producentów oraz posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

- wymaganą w niniejszej specyfikacji funkcjonalność - potwierdzoną w instrukcji funkcjonalnej lub karcie katalogowej,

- dopuszcza się stosowanie urządzeń, aparatów, osprzętu, innych niż określone w dokumentacjach/projektach, jednak tylko i wyłącznie takich, które posiadają parametry i funkcjonalności zgodne lub nie gorsze (w tym przypadku udowodnienie leży po stronie Oferenta) z określonymi w odpowiednich w.w. dokumentacjach/projektach i/lub niniejszej specyfikacji oraz zapewniają pełną realizację wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, założeń, wytycznych i obliczeń projektowych – potwierdzonych i uwzględnionych w nowych/poprawionych dokumentacjach/projektach zgodnie z zasadami określonymi w punkcie A.3.,

- warunki gwarancji zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji muszą być potwierdzone w momencie składania oferty załączonymi producenckimi kartami gwarancyjnymi lub producenckimi oświadczeniami

- system dostarczony jako kompletny zestaw urządzeń składający się z paneli PV, okablowania, konektorów, systemu montażowego, zabezpieczeń, falowników/inwerterów

- materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi itp. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

- składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Składowanie materiałów i urządzeń przed ich montażem na obiektach odbywa się staraniem i na koszt Oferenta.

- Wymagane parametry, funkcje i wyposażenie systemu fotowoltaicznego AC.

- Panele PV:

      - parametry wytrzymałościowe obciążenie statyczne nie mniejsze niż 5400 Pa,

      - puszka przyłączeniowa o IP67,

      - moduły wolne od efektu PID,

      - wymagane jest dostarczenie wraz z panelami listy modułów zawierająca numery seryjne,

      - moduły muszą być wyprodukowane nie dalej niż w 2021 roku.

      - Certyfikat CE

- System mocowania:

      - rodzaj i typ mocowania do dachu: w oparciu o odpowiedni projekt, zgodny z typem i pokryciem dachu na budynku – wymagane jest bezpośrednie uzgodnienie z inwestorem w trakcie wizji lokalnej.

- Inwerter – wymagane wskazanie w kartach katalogowych spełnienia poniższych warunków poprzez ich zaznaczenie na karcie katalogowej:

      - moc falownika: max. 130% sumarycznej mocy ogniw PV

      - typ: beztransformatorowe

      - liczba zasilanych faz: 3 f

      - sprawność max EU: ≥ 97,6 %

      - stopień ochrony: min IP 65

      - liczba niezależnych MPPT: ≥ 2

      - protokół komunikacji	RS 485 lub analogiczny/równoważny

      - rozłącznik DC, bezpieczniki DC (jeśli wymagane)

      - certyfikat CE

- Okablowanie:

      - do połączeń stosować przewody dedykowane do systemów fotowoltaicznych,

      - wymagana jest zgodność z normami europejskimi,

      - połączenia przewodów wykonywać przy pomocy złączy PV MC4.

- Uszczegółowienie wymagań dla paneli PV – wymagane wskazanie w kartach katalogowych spełnienia poniższych warunków poprzez ich zaznaczenie na karcie katalogowej:

      - moc maksymalna (-0W;+5W) Pmax: min 330 W

      - sprawność: ≥20,00%,

      - współczynnik wypełnienia (ff): powyżej 79,6%

      - tolerancja mocy wyłącznie dodatnia

      - Zakres temperatur pracy: co najmniej od - 40°C do +85 °C

- Inne

      - Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych i przepisów PPOŻ.

      - Ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z wymagań producenta i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych. Zabrania się stosowania zaniżonych przekrojów żył przewodów. Przewody elektryczne należy ułożyć w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Rury osłonowe montowane na zewnątrz winne odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz spełniać wymagania  odpowiednich przepisów i norm.

      - Wszelki obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy czytelnie i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne z istniejącymi schematami i dokumentacją powykonawczą.

      - Należy wykonać niezbędne pomiary obwodów pod względem spełnienia parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania. Pomiary musi wykonać uprawniona osoba.

B. Wymagania wykonawcze.

# Uwagi:

1. 	Z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji należy liczyć się z możliwością występowania elementów budowlanych i instalacyjnych utrudniających prowadzenie przewodów i instalacji – wymaga się, w celu uniknięcia ewentualnych zaniedbań i pomyłek ofertowych, aby Oferent przed złożeniem oferty odbył, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wizję lokalną na wszystkich obiektach. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami, prowadzenie przewodów i instalacji ustalać przed realizacją, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie prace i nakłady związane z usunięciem kolizji (przebudowa istniejących elementów lub zmiana trasy przebiegu nowych instalacji – wraz z ich zabudową i elementami wykończeniowymi Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach złożonej oferty.

2. 	Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia wyroby, materiały, urządzenia etc. winne posiadać znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty.

3. Wykonawca obowiązany jest wykonać odpowiednie konstrukcje wsporcze i/lub obudowy dostosowane do miejsca i sposobu montażu oraz wagi i gabarytów urządzenia, zapewniając stabilne podstawy, nie ulegające odkształceniom, drganiom i wibracjom pracujących urządzeń. Wszelkie konstrukcje i systemy mocowań montowane na zewnątrz pomieszczeń muszą być odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych, w szczególności przed korozją oraz wykonane w sposób zapewniający odpowiednią ochronę zarówno urządzeń jak i ludzi oraz wymaga się, aby ich wygląd był uzgodniony z Zamawiającym.

- Instalacja elektryczna - wymagania

- Ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z dokumentacji techniczno urządzeń, wymagań producenta i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych. Zabrania się stosowania zaniżonych przekrojów żył przewodów lub innych niż określone w projekcie typów okablowania.

- Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych (aparatura nadprądową, różnicowa i odgromowa, uziemienie).

- Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych – o ile nie są one dostosowane do układania na zewnątrz bez osłon. Rury osłonowe montowane na zewnątrz budynku winne odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz spełniać wymagania  odpowiednich przepisów i norm.

- Wszelki obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy czytelnie i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne z odpowiednimi schematami i dokumentacją.

- Należy wykonać pomiary obwodów pod względem spełnienia parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania (wymagane protokoły z pomiarów: skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji). Pomiary musi wykonać uprawniona osoba.

- Prace montażowe - wymagania

- Przy wykonywaniu prac montażowych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami. W pomieszczeniu znajdują się czynne urządzenia elektroniczne, które muszą być odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę przed uszkodzeniem i zakurzeniem w czasie prowadzonych prac. Przed podjęciem prac wymagana jest zgoda Użytkownika.

- Wymaga się, aby przewody i kable „wchodzące” do urządzenia i/lub szafki rozdzielczej, „wychodzące” ze ściany/fundamentu były prowadzone w sposób uniemożliwiający dostawianie się wody do urządzenia, obudowy, szafki rozdzielczej lub przegrody czy też fundamentu (odpowiednie ukształtowanie przewodów/kabli i uszczelnienie).

- Wykonane przepusty instalacyjne na przewody freonowe, przewody elektryczne (zasilania i stertowania) muszą zapewniać szczelność pokrycia dachu i ścian i zapobiegać jakimkolwiek przeciekom, dostawania się wód opadowych czy też roztopowych. Ustawienie i mocowanie jednostki zewnętrznej nie może ingerować w istniejące instalacje.

- Elementy budowlane (ściany, zabudowy, sufity, sufity podwieszane, przejścia pożarowe etc.) oraz instalacyjne, w które zaingerowano ze względu na prowadzone prace związane z dostawą i montażem lub uszkodzone (w tym elementy wyposażenia) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy - należy naprawić lub wymienić oraz zapewnić wykończenie w sposób wskazany przez Zamawiającego (dotyczy materiałów, technologii, estetyki i kolorystyki wykończenia, w uzgodnieniu z Użytkownikiem), przywracając stan nie odbiegający od stanu sprzed podjęcia wykonawstwa przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach oferty winien przewidzieć wszelkie powyższe prace, aby zapewnić stan techniczno-estetyczny nie gorszy niż przed wykonaniem przedmiotu umowy.

C. Pozostałe wymagania.

- Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, cięcia, przekucia, etc., należy   wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów  budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający może wstrzymać roboty z winy Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w wykończonych pomieszczeniach. W związku z powyższym Wykonawca winien w ofercie wziąć pod uwagę takie wykonanie, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczeń po zakończeniu przedmiotu umowy był nie gorszy niż przed jego realizacją (przewidzieć przywrócenie stanu sprzed realizacji robót).

- W ofercie należy przewidzieć wykonanie wszelkich robót, których wynikiem jest wykonanie przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. Za pełne wykonanie przedmiotu umowy uważa się wszystko, co zostało zapisane i narysowane w dokumentach przetargowych.

- Do oferty należy dołączyć:

    - Kartę (-ty) techniczną (-e) i/lub instrukcje obsługi lub montażu urządzeń z zaznaczonymi (podkreślenie/zakreślenie/ wytłuszczenie) parametrami, funkcjami i wyposażeniem, które Zamawiający wymaga niniejszą specyfikacją,

- oświadczenie, że wszystkie oferowane urządzenia będą i zapewniają:

- fabrycznie nowe

- kompletne i przygotowane do pracy,

- bezpieczną i higieniczną eksploatację (posiadają deklarację na znak CE – produkt spełnia wymagania dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska) oraz atest higieniczny (certyfikat Państwowego Zakładu Higieny) – zgodnie zobowiązującym i normami i przepisami,

- niezakłóconą pracę sieci i urządzeń informatycznych (świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, zgodność urządzeń z dyrektywą unijną 2014/35/EU o kompatybilności elektromagnetycznej, normą PN-EN 55014-2 „Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2 – Norma grupy wyrobów”).

Uwaga: Do oferty należy przedłożyć ważne dokumenty poświadczające spełnienie powyższych wymagań !

- Zamawiający wymaga, aby oferent, przed przedłożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu, pomieszczeń i elementów wszystkich obiektów podlegających inwestycji w celu przeprowadzenia własnego oglądu i pomiarów.

- Termin realizacji przedmiotu umowy (dostawa, montaż, uruchomienie, podpisanie protokołu odbioru) nie później niż do 31.10.2022 r.

D. Warunki gwarancyjne

- Wykonawca zapewnia, na urządzenia wymienione w niniejszym punkcie, okres gwarancji w wymiarze co najmniej:

  - panele PV:

- 12 lat na wady ukryte produkty,

- liniowy spadek mocy: 1 rok (co najmniej 97 % mocy znamionowej); 10 lat (co najmniej 91,8 % mocy znamionowej); 25 lat (co najmniej 83 % mocy znamionowej)

  - falowniki: 5 lat