Zapytanie ofertowe w ramach projektu

„Zmniejszenie ilości odpadów w woj. łódzkim poprzez utworzenie bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex Sp. z o.o. Sp. K.”.

planowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska.

Działanie V.2 Gospodarka odpadami

27.09.2022r.

Data upublicznienia zapytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej Varitex Sp. z o.o. spółka komandytowa)

Ul. Stefana Żeromskiego 96,

90-550 Łódź

Adres do korespondencji:

VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Stefana Żeromskiego 96,

90-550 Łódź

Osoba do kontaktu: Stanisław Łukoś

Tel. + 667-934-727

E-mail:  postepowanie@varitex.pl

I.2. Określenie kodów dotyczących przedmiotu zamówienia

A - KOD CPV 45000000-7		       WYMAGANIA OGÓLNE

KOD CPV 71320000-7                         USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

A - KOD CPV 45260000		         KRYCIE DACHU PAPĄ CPV

A - KOD CPV45260000-7		         ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

A - KOD CPV 45410000		          TYNKOWANIE

A - KOD CPV 45442100-8		          ROBOTY MALARSKIE

A - KOD CPV 45450000-6	BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN    BUDYNKÓW

A - KOD CPV 45431000-7	POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH

A- KOD CPV 454260000-7	ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA ŚLUSARKI BUDOWLANEJ

A - KOD CPV 45421146-9		MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH

K - KOD CPV 45111200	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

K - KOD CPV 45111213-4		ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU

K - KOD CPV 45112000-5		ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

K - KOD CPV 45262300-4		BETONOWANIE

K - KOD CPV 45262310-7		ZBROJENIE

K - KOD CPV 45223500-1		KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

K - KOD CPV 45262311-4		BETONOWANIE KONSTRUKCJI

K - KOD CPV 45262500-6		ROBOTY MURARSKIE

K - KOD CPV 45262620-3		ŚCIANY NOŚNE

K - KOD CPV 45320000-6		ROBOTY IZOLACYJNE

K - KOD CPV 45442300-0		ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI

K- KOD CPV 45251220-9                                   ZAKŁADY KOGENERACJI

K - KOD CPV 45223210-1	ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

K - KOD CPV 45223100-7		               MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH

K - KOD CPV 45442200-9		               NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH

IS - KOD CPV 45231110-9	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KŁADZENIA RUROCIĄGÓW

IS - KOD CPV 45231300-8	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

IS - KOD CPV 452322150-8	ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY

IS - KOD CPV 45332200-5		               HYDRAULIKA

IS - KOD CPV 45330000-9		               HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

IS - KOD CPV 45331100-7		               INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IS - KOD CPV 45321000-3		               IZOLACJA CIEPLNA

IS - KOD CPV45332000-3	ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

IS - KOD CPV45332300-6		               ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

IE - KOD CPV 45310000-3	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.

- Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Wykonanie projektów wykonawczych oraz wybudowanie bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex Sp. z o.o.”

Tytuł projektu: „Zmniejszenie ilości odpadów w woj. łódzkim poprzez utworzenie bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów                                          w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex Sp. z o.o. Sp. K.”.

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu (projekty wykonawcze) oraz wybudowaniu bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.3 Warunki

- Nie dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Termin związania ofertą: 90 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert : 28.10.2022r do godziny 14 : 00

- Sposób przygotowania oferty:

- Forma pisemna

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:

- Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:

- ”Oferta na wykonanie projektów wykonawczych i wybudowanie bezodpadowego                 i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex  Sp. z o.o.„

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej                  z tym, że :

- zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób :” Varitex Sp. z o.o. 90-550 Łódź, ul. Żeromskiego 96 – Oferta na wykonanie projektów wykonawczych i wybudowanie bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex  Sp. z o.o.” z wyraźnym dopiskiem nie otwierać przed 28.10.2022r przed godziną 14:00.

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak aby można było odesłać w przypadku jej wpłynięcia po terminie

Ofertę należy złożyć pod adresem:

VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Stefana Żeromskiego 96,

90-550 Łódź

- Forma elektroniczna

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail : postepowanie@varitex.pl

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik 6

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik 7

- Dokument poświadczający, że oferent znajduje się w sytuacji finansowo- ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia

- Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

- Pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- Oferty należy złożyć w ciągu 31 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 31 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- Oferta na wykonanie  powinna zawierać co najmniej:

  - cenę wyrażoną w PLN

  - opis przedmiotu zapytania ofertowego

  - termin realizacji

  - oferta powinna być sporządzona w języku polskim

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian Oferent powiadomi Zamawiającego na piśmie przed terminem składania ofert.

- W przypadku gdy składane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Oferent powinien zastrzec, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania i zamieścić te informacje w oddzielnej kopercie z napisem „informacje zastrzeżone”. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Oferta musi zawierać wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie za części przedmiotu zamówienia odpowiadające poszczególnym jego częściom wymienionym w Specyfikacji Robót Budowlanych załącznik nr 1) w ten sposób, że wynagrodzenie za daną pozycję ze specyfikacji będzie obejmowało wszystkie składowe danej części przedmiotu zamówienia np. fundamenty, elementy wykończeniowe i inne.

- Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

13.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

13.2  Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 16.1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

13.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają jedną ofertę podpisaną przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców, która powinna spełniać następujące wymagania :

a) dokumenty dotyczące firmy wykonawcy ubiegającego się wraz z innym wykonawcą wspólnie o zamówienie takie jak np. odpis z właściwego rejestru składa każdy z wykonawców ubiegający się o zamówienie w imieniu swojej firmy

b) ofertę cenową, oświadczenia, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców.

- Informacja o podwykonawcach.

Jeżeli Oferent zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcą zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do  10  dni roboczych od daty złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu oceny ofert o czym poinformuje wszystkich oferentów.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się  3 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wyjaśnienia oferty o czym poinformuje wszystkich oferentów.

- Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

II.5. Kryteria dopuszczające:

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Oferent musi wykazać, że :

  - Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 zł (słownie : cztery miliony złotych). W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej   i finansowej zdolnej do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć :

- Sprawozdanie finansowe za rok 2021 wykonane zgodnie z ustawą                   o rachunkowości oraz bilans i rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze 2022r. – wymóg konieczny. Oferent może dla potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej załączyć do oferty inne dokumenty poświadczające spełnienie wymienionego wyżej warunku np. opinia banku, w którym wykonawca prowadzi rachunek

  - Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł (słownie : jeden milion złotych). W celu potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do oferty należy dołączyć :

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł (Zamawiający dodatkowo wymaga aby w dacie podpisania umowy Wykonawca przedłożył dokument poświadczający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł)

Oferent dla potwierdzenia swojej sytuacji finansowej przedstawi dodatkowo:

  - Oświadczenie, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz , że nie znajduje się w stanie likwidacji.

  - Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, stwierdzające, że Wykonawca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa.

  - Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty, stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenie społeczne.

- Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert mogą przystąpić podmioty spełniające następujące warunki:

Oferent wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty,                             a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie :

  - wybudowania jako generalny wykonawca co najmniej jednego obiektu przetwarzającego odpady biodegradowalne produkujące biogaz oraz prąd elektryczny o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,9 MW albo dwóch obiektów przetwarzających odpady biodegradowalne produkujące biogaz oraz prąd elektryczny o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,499 MW.

Powyższy wymóg zostanie zweryfikowany na podstawie referencji lub innych dokumentów potwierdzających zrealizowanie robót budowlano montażowych 
i odbiór końcowy robót budowlano-montażowych z wynikiem pozytywnym.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli Oferent :

  - złoży oświadczenie , że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego

  - wskaże do uczestniczenia w wykonaniu przedmiotu zamówienia osoby o niżej wymienionych kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu                                    i doświadczeniu wymaganych do wykonania przedmiotu zmówienia :

- Projektant w branży architektonicznej – musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie

- Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej – musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie

- Projektant w branży instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie

- Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - musi posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie

- Kierownik budowy – co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót konstrukcyjno – budowlanych w tym co najmniej jeden raz pełnił funkcję Kierownika Budowy na budowie biogazowni o mocy minimum 0,499 MW posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- Kierownik robót elektroenergetycznych - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych w tym, co najmniej jeden raz przy budowie biogazowni o mocy minimum  0,499 MW posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Kierownik robót drogowych – co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

- Kierownik robót instalacyjnych – co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót instalacyjnych                               w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane w kierowaniu lub nadzorowaniu robót instalacyjnych                                   w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

Wskazane powyżej wymagania weryfikowane będą na  podstawie zaświadczeń o nadaniu uprawnień zawodowych, informacji, oświadczeń, referencji oraz  innych dokumentów przedstawionych przez oferentów.

II.6 Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów :

      - Cena – Ceny ofert brutto (waga 90 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

Cn

C = ------------------- x 90

Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę  brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

      - Termin realizacji – Termin realizacji w tygodniach (waga 10 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

Tn

T = ------------------- x 10

To

gdzie:

T – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Tn – oznacza najkrótszy termin realizacji z ofert.

To – oznacza termin realizacji ocenianej oferty.

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku identycznej liczby punktów Zamawiający ma prawo rozpocząć negocjacje cenowe z każdym z oferentów.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji w Bazie Konkurencyjności.

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z budżetu UE.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:

VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Stefana Żeromskiego 96,

90-550 Łódź

lub drogą elektroniczną na adres email: postepowanie@varitex.pl

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Pytania należy kierować na adres ul. Stefana Żeromskiego 96,

90-550 Łódź lub na adres email : postepowanie@varitex.pl Na pytania  Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 3 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panem Stanisławem Łukosiem – pod numerem telefonu tel. +48 667-934-727 (w godz. 8:00 – 16:00) lub adresem mailowym postepowanie@varitex.pl   Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia :

      - Wykonanie projektów wykonawczych, wybudowanie Bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie -  do 31.11.2023r.

      - Przeprowadzenie rozruchu technologicznego – do 31.12.2023r.

Miejsce realizacji: Piaski Bankowe gmina Bielawy (99-423)

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

- Przedmiot zamówienia - wykonanie projektów wykonawczych, wybudowanie Bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów                                 w miejscowości Piaski Bankowe , wykonanie rozruchu technologicznego, opracowanie procedury HACCP oraz uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane,   w zakresie zgodnym z PFU oraz Projektem Budowlanym.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy o treści uzgodnionej z Zamawiającym.

- Wymagana gwarancja na roboty budowlano – montażowe -  60 m-cy od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wymagana gwarancja na urządzenia będące przedmiotem dostawy – zgodnie                               z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wymagane parametry gwarantowane – zgodnie z PFU

- Wymagana zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wnoszone w terminie 7 dni  od daty podpisania umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia pod rygorem odstąpienia od umowy. Zamawiający zwolni 50 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 60 dni od daty dokonania końcowego odbioru robót budowlanych.

Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężne należy wnieść w formie oryginału dokumentu.

Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy następuje jego nieodwołalna i bezwarunkowa wypłata ze strony gwaranta.

- Wymagane ubezpieczenie budowlano montażowe CAR/EAR w wysokości 100 % wartości przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie i płatności – Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie robót budowlanych.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z fakturą przedstawił oświadczenia od podwykonawców o braku zaległości wykonawcy za dotychczas wykonane prace.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia za wyjątkiem kosztów dostarczenia substratów do wykonania rozruchu technologicznego – dostarczenie substratów i koszty z tym związane należą do Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega wprowadzenie kar umownych w następujących przypadkach :

  - za odstąpienie od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy – 10 % wartości przedmiotu zamówienia

  - za opóźnienie w realizacji robót budowlanych przekraczające 30 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości :

- 0,01 % wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia do 90 dnia opóźnienia;

- 0,1% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia począwszy od 91 dnia opóźnienia w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - za opóźnienie w zakończeniu rozruchu technologicznego w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości :

- 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za pierwsze 30 dni opóźnienia;

- 700 zł za każdy dzień opóźnienia za opóźnienie za dni opóźnienia od 31 do 60

- 800 zł za każdy dzień opóźnienia za dni opóźnienia od 61 do 90

-0,1 % wartości wynagrodzenia netto  za każdy dzień opóźnienia po upływie 90 dni  opóźnienia w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego

- Zamawiający nie dopuszcza waloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków , ceł i opłat za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT.

- Zaliczka – Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet pokrycia kosztów materiałów i wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości nie wyższej niż 10 % wynagrodzenia netto pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających konieczność poniesienia tych wydatków. W celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki na rzecz Zamawiającego, Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego nieodwołalną Gwarancję Bankową do wysokości przekazanej kwoty zaliczki na wypadek rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega, że wejście w życie postanowień umowy może zostać uzależnione od uzyskania zgody banku.  Wykonawca może zostać zobowiązany do czynności prawnych związanych z współfinansowaniem zamówienia przez bank.

- Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia przed uzyskaniem współfinansowania przez bank w zakresie robót ustalonych w drodze umowy  z Zamawiającym.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

  - gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

  - istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Specyfikacją Zamówienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

  - Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.

  - Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

  - Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

  - Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

  - Nastąpi konieczność likwidacji omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

  - Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

  - Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających wskutek zaistnienia okoliczności, których oferent nie znał w dacie składania oferty.

  - Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik Nr 4 - Oświadczenie

- Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 8 - Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

    - Zakres przedmiotu zamówienia :

            - Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż, projektów warsztatowych, Projektu Technologicznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU oraz w Projekcie Budowlanym w tym zaprojektowanie i wdrożenie systemu AKPiA (układy pomiarowe, sterowniki wraz z  algorytmami sterowania) oraz systemu sterowania pracą obiektu (serwer, stanowisko operatorskie, otoczenie sieciowe) zgodnie z wymaganiami dostarczanej technologii.

            - Wykonanie wszystkich robót budowlanych, dostaw i montażu wyposażenia technologicznego przedstawionych w PFU oraz Projekcie Budowlanym wraz                                           z przyłączeniami do sieci zewnętrznych ( nie dotyczy przyłącza elektroenergetycznego oraz wykonania stacji transformatorowych T1 oraz T2 – poza zakresem zamówienia)

            - Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w tym dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

            - Uzyskanie dla Zamawiającego wszelkich pozwoleń, zatwierdzeń i uzgodnień umożliwiających użytkowanie Bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane , a w szczególności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

            - Wyposażenie wykonanych obiektów w niezbędne oznakowanie oraz wyposażenie obiektów w niezbędny sprzęt BHP i ppoż.

            - Rozruch technologiczny urządzeń i instalacji , szkolenie w zakresie czynności eksploatacyjnych   i konserwacyjnych zgodnie z wymogami z PFU.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

      - Przedmiot zamówienia został określony w opisie obiektów i urządzeń poniżej:

- Projekcie Budowlanym pn.  Bezodpadowy i pasywny energetycznie system recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe zwanym dalej też Projektem Budowlanym;

- Projekcie Budowlanym Przyłącza Wody dla potrzeb Bezodpadowego i Pasywnego Energetycznie Systemu Recyklingu Bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe wykonanym przez mgr. Inż. Agnieszkę Kindl;

- Programie Funkcjonalno Użytkowym zwanym dalej też PFU

      - Oferent jest zobowiązany ująć w ofercie wszystkie elementy wynikające z Projektów wymienionych w pkt 1 Specyfikacji,   Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz niniejszej Specyfikacji.

      - Zamawiający wymaga aby oferta zawierała wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych jego części wymienionych w specyfikacji w ten sposób, że wynagrodzenie za daną pozycję ze specyfikacji będzie obejmowało wszystkie składowe danej części przedmiotu zamówienia np. fundamenty, elementy wykończeniowe i inne.

      - Zamawiający wymaga aby oferta zawierała wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych – Projektów Wykonawczych wszystkich branż objętych Projektem Budowlanym oraz Projektu Technologicznego.

      - Określenia wysokości wynagrodzenia Oferent dokona na podstawie Projektów wymienionych w pkt 1 Specyfikacji,   Programu Funkcjonalno – Użytkowego

Uwaga : Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia  występującym w   dokumentacji dołączonej do niniejszego zapytania ofertowego towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się  zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w  dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i  jakościowe i estetyczne co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji  projektowej lub lepsze. Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z  wyciągiem z   projektu, które zawierają szczegóły realizacyjne. Dokument ten  ma jedynie charakter pomocniczy ułatwiający wykonawcy przygotowanie oferty.”

Zamawiający informuje, że roboty polegające na przebudowie urządzeń drenarskich opisane w Programie Funkcjonalno Użytkowym zostały już wykonane i nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że roboty polegające na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN oraz stacji Transformatorowych T1 oraz T2 nie wchodzą w zakres zamówienia i zostaną objęte osobnym postępowaniem.

(UWAGA : Zamawiający załączył do zapytania ofertowego Projekt Budowlany Przyłącza Elektroenergetycznego w miejscowości Piaski Bankowe do obiektu Bezodpadowego i Pasywnego Energetycznie Systemu Recyklingu Bioodpadów zlokalizowanego na działkach nr 218, 219, 220 w miejscowości Piaski Bankowe gmina Bielawy oraz Projekt Wykonawczy stacja transformatorowa  T1 , stacja transformatorowa  T2 , przyłącze elektroenergetyczne w celach poglądowych. Oferent jest zobowiązany wziąć pod uwagę informacje i dane zawarte w ww. dokumentacji projektowej w celu właściwego sporządzenia oferty w zakresie, który będzie ona obejmować.

Zamawiający informuje, że roboty polegające na budowie studni nie wchodzą w zakres zamówienia.

Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów w czasie trwania budowy. Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia placu budowy do sieci elektroenergetycznej (stanowią załącznik do zapytania ofertowego)

Poniżej link do materiałów wskazanych powyżej w treści:

https://www.dropbox.com/t/cPAtY6a0k1dzGsmd

    - Specyfikacja robót budowlanych przedstawia parametry minimalne:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

            - Komora fermentacji pierwotnej KF1 -  komora fermentacyjna  z wyposażeniem (uwaga : mieszadła będące częścią wyposażenia powinny być przez oferenta wycenione osobno). Komory fermentacji pierwotnej należy zaprojektować i wykonać w kształcie cylindrycznego zbiornika otwartego od góry, z zainstalowanym dwu-membranowym przykryciem. W zbiornikach zainstalować mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Konstrukcja powinna zapewniać szczelność przed wydostaniem się biogazu oraz cieczy do gruntu. Należy przewidzieć izolację cieplną ograniczająca utratę ciepła zarówno ścian jak i dna. Od wewnątrz zbiornik powinien być zabezpieczony przed agresywnym działaniem środowiska panującego w komorze. Z zewnątrz zbiornik powinien być obudowany blachą trapezową w kolorystyce dopasowanej do otoczenia. Zbiornik wyposażony powinien być również w instalację cieplną, zasilaną ciepłem z jednostek kogeneracyjnych. W komorach fermentacyjnych powinny zostać przewidziane otwory umożliwiające prace konserwacyjne oraz sprawny system awaryjny opróżniania zbiornika. Należy przewidzieć także wzierniki z systemem czyszczącym i oświetleniem umożliwiającym obserwację mieszadeł oraz samej cieczy fermentacyjnej z odpowiednim uszczelnieniem. Elementy metalowe narażone w bezpośrednie działanie agresywnego środowiska powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiorniki fermentacyjne powinny być wyposażone w ochronę odgromową, uziemione oraz wyposażone w pomiary temperatury, pomiar ciągły poziomu, pomiar poziomu maksymalnego, pomiar ciśnienia biogazu i pomiar położenia membrany gazowej wskazujący napełnienie zbiornika biogazem w przypadku realizacji zbiorników ze zintegrowanym zbiornikiem biogazu. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Komora fermentacji pierwotnej KF2 – komora fermentacyjna  z wyposażeniem(uwaga : mieszadła będące częścią wyposażenia powinny być przez oferenta wycenione osobno).  Komory fermentacji pierwotnej należy zaprojektować i wykonać w kształcie cylindrycznego zbiornika otwartego od góry, z zainstalowanym dwu-membranowym przykryciem. W zbiornikach zainstalować mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Konstrukcja powinna zapewniać szczelność przed wydostaniem się biogazu oraz cieczy do gruntu. Należy przewidzieć izolację cieplną ograniczająca utratę ciepła zarówno ścian jak i dna. Od wewnątrz zbiornik powinien być zabezpieczony przed agresywnym działaniem środowiska panującego w komorze. Z zewnątrz zbiornik powinien być obudowany blachą trapezową w kolorystyce dopasowanej do otoczenia. Zbiornik wyposażony powinien być również w instalację cieplną, zasilaną ciepłem z jednostek kogeneracyjnych. W komorach fermentacyjnych powinny zostać przewidziane otwory umożliwiające prace konserwacyjne oraz sprawny system awaryjny opróżniania zbiornika. Należy przewidzieć także wzierniki z systemem czyszczącym i oświetleniem umożliwiającym obserwację mieszadeł oraz samej cieczy fermentacyjnej z odpowiednim uszczelnieniem. Elementy metalowe narażone w bezpośrednie działanie agresywnego środowiska powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiorniki fermentacyjne powinny być wyposażone w ochronę odgromową, uziemione oraz wyposażone w pomiary temperatury, pomiar ciągły poziomu, pomiar poziomu maksymalnego, pomiar ciśnienia biogazu i pomiar położenia membrany gazowej wskazujący napełnienie zbiornika biogazem w przypadku realizacji zbiorników ze zintegrowanym zbiornikiem biogazu. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Komora fermentacji wtórnej KFW1 -  komora fermentacji wtórnej z wyposażeniem. Komory fermentacji wtórnej stanowią drugi etap fermentacji. Komory należy zaprojektować i wykonać w kształcie cylindrycznego zbiornika otwartego od góry, z zainstalowanym dwu-membranowym przykryciem stanowiącym niskociśnieniowe zbiorniki biogazu. W zbiornikach zainstalować mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Konstrukcja powinna zapewniać szczelność przed wydostaniem się biogazu oraz cieczy do gruntu. Należy przewidzieć izolację cieplną ograniczająca utratę ciepła zarówno ścian jak i dna. Od wewnątrz zbiornik powinien być zabezpieczony przed agresywnym działaniem środowiska panującego w komorze. Z zewnątrz zbiornik powinien być obudowany blachą trapezową w kolorystyce dopasowanej do otoczenia. Oczekiwane parametry  zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Komora fermentacji wtórnej KFW2 -  komora fermentacji wtórnej z wyposażeniem. Komory fermentacji wtórnej stanowią drugi etap fermentacji. Komory należy zaprojektować i wykonać w kształcie cylindrycznego zbiornika otwartego od góry, z zainstalowanym dwu-membranowym przykryciem stanowiącym niskociśnieniowe zbiorniki biogazu. W zbiornikach zainstalować mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Konstrukcja powinna zapewniać szczelność przed wydostaniem się biogazu oraz cieczy do gruntu. Należy przewidzieć izolację cieplną ograniczająca utratę ciepła zarówno ścian jak i dna. Od wewnątrz zbiornik powinien być zabezpieczony przed agresywnym działaniem środowiska panującego w komorze. Z zewnątrz zbiornik powinien być obudowany blachą trapezową w kolorystyce dopasowanej do otoczenia. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

            - Zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego ZM1 – zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego. Zbiorniki magazynowe służą do zapewnienia wymaganej retencji magazynowej płynnego nawozu pofermentacyjnego. Zbiorniki należy zaprojektować i wykonać w kształcie cylindrycznego zbiornika otwartego od góry, z zainstalowanym przykryciem stanowiącym niskociśnieniowe zbiorniki biogazu. W zbiornikach zainstalować mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe ujednorodnienie medium przed pobieraniem do celów nawożenia. Konstrukcja powinna zapewniać szczelność przed wydostaniem się biogazu oraz cieczy do gruntu. Należy przewidzieć izolację cieplną ograniczająca utratę ciepła ścian, izolacja dna nie jest wymagana. Od wewnątrz zbiornik powinien być zabezpieczony przed agresywnym działaniem środowiska panującego w komorze. Z zewnątrz zbiornik powinien być obudowany blachą trapezową w kolorystyce dopasowanej do otoczenia. W zbiornikach powinny zostać przewidziane otwory umożliwiające prace konserwacyjne oraz sprawny system awaryjny opróżniania zbiornika. Należy przewidzieć także wzierniki z systemem czyszczącym i oświetleniem umożliwiającym obserwację mieszadeł oraz samej cieczy fermentacyjnej z odpowiednim uszczelnieniem. Elementy metalowe narażone w bezpośrednie działanie agresywnego środowiska powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiorniki powinny być wyposażone w ochronę odgromową, uziemione oraz wyposażone w pomiary temperatury, pomiar ciągły poziomu, pomiar poziomu maksymalnego, pomiar ciśnienia biogazu i pomiar położenia membrany gazowej wskazujący napełnienie zbiornika biogazem. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego ZM2 – zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego. Zbiorniki magazynowe służą do zapewnienia wymaganej retencji magazynowej płynnego nawozu pofermentacyjnego. Zbiorniki należy zaprojektować i wykonać w kształcie cylindrycznego zbiornika otwartego od góry, z zainstalowanym przykryciem stanowiącym niskociśnieniowe zbiorniki biogazu. W zbiornikach zainstalować mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe ujednorodnienie medium przed pobieraniem do celów nawożenia. Konstrukcja powinna zapewniać szczelność przed wydostaniem się biogazu oraz cieczy do gruntu. Należy przewidzieć izolację cieplną ograniczająca utratę ciepła ścian, izolacja dna nie jest wymagana. Od wewnątrz zbiornik powinien być zabezpieczony przed agresywnym działaniem środowiska panującego w komorze. Z zewnątrz zbiornik powinien być obudowany blachą trapezową w kolorystyce dopasowanej do otoczenia. W zbiornikach powinny zostać przewidziane otwory umożliwiające prace konserwacyjne oraz sprawny system awaryjny opróżniania zbiornika. Należy przewidzieć także wzierniki z systemem czyszczącym i oświetleniem umożliwiającym obserwację mieszadeł oraz samej cieczy fermentacyjnej z odpowiednim uszczelnieniem. Elementy metalowe narażone w bezpośrednie działanie agresywnego środowiska powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiorniki powinny być wyposażone w ochronę odgromową, uziemione oraz wyposażone w pomiary temperatury, pomiar ciągły poziomu, pomiar poziomu maksymalnego, pomiar ciśnienia biogazu i pomiar położenia membrany gazowej wskazujący napełnienie zbiornika biogazem. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Zbiornik wstępny mieszalnikowy ZW1 – Zbiornik monolityczny, przykryty stropem żelbetowym, substrat dostarczany będzie do zbiorników transportem kołowym: cysternami lub w kontenerach i podawany bezpośrednio do zbiorników. Do zbiorników wstępnych mieszalnikowych trafiać będzie także substrat po higienizacji przyjmowany w Hali przyjęć substratów. Zbiorniki wyposażone w pomiary poziomu i temperatury oraz mieszadła mechaniczne zapewniające rozbicie i ujednorodnienie medium przed dozowaniem do procesu produkcji biogazu. W celu rozcieńczania do zbiorników powinno doprowadzić się płynny nawóz pofermentacyjny i wodę zbieraną w zbiorniku retencyjnym wód opadowych. Ujednorodniony substrat zmieszany pompowany będzie do komór fermentacji. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Zbiornik wstępny mieszalnikowy ZW2 – zbiornik monolityczny, przykryty stropem żelbetowym, substrat dostarczany będzie do zbiorników transportem kołowym: cysternami lub w kontenerach i podawany bezpośrednio do zbiorników. Do zbiorników wstępnych mieszalnikowych trafiać będzie także substrat po higienizacji przyjmowany w Hali przyjęć substratów. Zbiorniki wyposażone w pomiary poziomu i temperatury oraz mieszadła mechaniczne zapewniające rozbicie i ujednorodnienie medium przed dozowaniem do procesu produkcji biogazu. W celu rozcieńczania do zbiorników powinno doprowadzić się płynny nawóz pofermentacyjny i wodę zbieraną w zbiorniku retencyjnym wód opadowych. Ujednorodniony substrat zmieszany pompowany będzie do komór fermentacji. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Zbiornik magazynowy substratu SMS – silos magazynowy substratu jest niezbędnym elementem projektowanej instalacji przetwarzania odpadów. Silos należy wykonać w konstrukcji monolitycznej żelbetonowej (dopuszcza się również prefabrykowany), zapewniający szczelność przed wydostaniem się odcieków do gleby. Konstrukcja silosów powinna charakteryzować się trwałością i dużą odpornością na działania substancji chemicznych wydzielanych przez substraty w trakcie magazynowania. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Budynek techniczny sterowni z zapleczem socjalnym BTS – w budynku technicznym sterowni powinno być zlokalizowane pomieszczenie operatora wraz z częścią sanitarną, oraz szafy sterownicze z systemem wizualizacji procesu technologicznego. Budynek wykonany zostanie w konstrukcji tradycyjnej murowany. Budynek jest niezbędnym elementem projektowanej bezodpadowej i pasywnej energetycznie instalacji recyklingu odpadów, koniecznym dla zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Hala przyjęcia i przygotowania substratu HPPS – hala przyjęć substratu stanowi budynek w konstrukcji stalowej w którym następuje przyjęcie, rozdrabnianie i higienizacja przyjmowanych odpadów oraz w razie potrzeby rozpakowywanie przyjmowanych odpadów w postaci żywności przeterminowanej. Stanowi ona niezbędny element bezodpadowej i pasywnej energetycznie instalacji recyklingu odpadów – oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

            - Zbiornik retencyjny wód opadowych z funkcją ppoż ZRP – ze względu na brak kanalizacji deszczowej na przedmiotowym terenie należy wykonać zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe odprowadzane z dróg, placów manewrowych i dachów. Wody opadowe zbierane z dróg i placów zostaną przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego oczyszczone w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Zbiornik poza retencjonowaniem wód opadowych stanowi zabezpieczenie wody do celów p.poż dla przedmiotowej Inwestycji. Oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - ZS1 - zasobnik substratów stałych nr 1 – parametry zgodne z PFU i Projektem Budowlanym.

            - ZS2 – zasobnik substratów stałych nr 2 - parametry zgodne z PFU i Projektem Budowlanym.

            - Fundamenty urządzeń i obiektów kontenerowych (dotyczy urządzeń kontenerowych – węzeł cieplny WC1, węzeł cieplny WC2, stacja transformatorowa T1, stacja transformatorowa T2, inne zgodnie z projektem) – oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Drogi i zagospodarowanie terenu -   układ dróg i placów zapewniających sprawną komunikację na terenie Bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe oraz dojazd pożarowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Parametry techniczne dróg i placów manewrowych muszą spełniać warunek kategorii ruchu i dostaw oraz warunek mrozoodporności podłoża nawierzchni. Roboty drogowe winny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach. Zamawiający wymaga wykonania dróg i placów szczelnych ze spadkami zapewniającymi odpływ wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz odcieków z miejsc narażonych na powstanie zanieczyszczeń do kanalizacji odcieków. Spadki i profile dróg i placów muszą zapewnić nie mieszanie się strumieni wód opadowych które kierowane będą do zbiornika retencyjnego                     z strumieniami odcieków, które kierowane będą do procesu technologicznego produkcji biogazu – oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

            - Ogrodzenie z siatki przed bramą wjazdową – teren działek inwestycyjnych należy ogrodzić, przy wykorzystaniu systemowego ogrodzenia panelowego o wysokości 2,0m. Na całej długości ogrodzenia wykonać cokół. Do budowy ogrodzenia wykorzystane zostaną elementy prefabrykowane odpowiednie do danego typu systemu ogrodzeniowego. Wjazd/wyjazd na teren Inwestycji zapewnić bramą przesuwną,                      o konstrukcji samonośnej. Brama wyposażona będzie w automatykę umożliwiającą zdalne otwieranie                       i zamykanie – oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

            - Waga samochodowa – waga samochodowa z akredytacją – oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE

  - Instalacja rozpakowywania odpadów – instalacja służąca do mielenia i separacji odpadów m.in. typu refood (żywność wycofana ze sprzedaży ze sklepów, hurtowni i fabryk) umożliwiająca oddzielenie części biodegradowalnych od pozostałych – opakowań i zanieczyszczeń (zawierające szkło, metal tworzywa sztuczne) -  oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

  - Kanalizacja sanitarna budynku i węzłów cieplnych ze zbiornikami -  wydatek obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej – kanalizacji sanitarnej budynku i węzłów cieplnych ze zbiornikami. Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonana będzie jako kanalizacja grawitacyjna. Instalację zaprojektowano z rur PVC-U klasy S. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone są pod posadzką ze spadkami minimalnymi 1,5% dla rur PVC16O i 2,0% dla rur PVC110. Przewody prowadzone są prostopadle lub równolegle do przegród budowlanych. Przejście instalacji kanalizacyjnej pod ścianami, ławami fundamentowymi należy wykonać w rurze ochronnej stalowej. Sanitarnych oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

  - Kanalizacja deszczowa – wykonanie instalacji sanitarnej – kanalizacji deszczowej wody opadowe                                i roztopowe z terenów utwardzonych dróg i placów nienarażonych na zanieczyszczenie odciekami substratu lub płynnego nawozu pofermentacyjnego oraz z dachów budynków odbierać należy projektowaną kanalizacją deszczową i po przejściu przez separator substancji ropopochodnych, odprowadzać do zbiornika retencyjnego oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

  - Kanalizacja odcieków – miejsca narażone na zanieczyszczenie odciekami substratów lub pofermentu wyposażono w kanalizację odcieków. Do kanalizacji podłączone będą wpusty zbierające odcieki i wody deszczowe z silosu magazynowego substratów, utwardzonych placów przed zasobnikami substratów stałych i zbiornikami wstępnymi -mieszalnikowymi oraz z hali przyjęcia i przygotowania substratów oraz hali produkcji nawozów. Odcieki zebrane przez wpusty systemem kanalizacji kierowane będą do studzienki odcieków, skąd będą pompowane do zbiornika wstępnego mieszalnikowego. Odciek odprowadzany będzie również z płyt szczelnych zlokalizowanych przy miejscach odbioru pofermentu. Odcieki z płyt będą kierowane do studni odcieków, skąd pompowo przetłaczane będą do zbiorników magazynowych nawozu pofermentacyjnego – oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

  - Instalacja wodociągowa – wykonanie instalacji wodociągowej – woda dostarczana będzie poprzez projektowaną instalację zewnętrzną wodociągową z projektowanego indywidualnego ujęcia wody podziemnej – studni wierconej, (poza zakresem rzeczowym projektu-finansowane ze środków własnych) Projektowana sieć wodociągowa będzie doprowadzała wodę do czterech projektowanych hydrantów ogrodowych, dwóch węzłów ciepła, hali przyjęcia i przygotowania substratów, oraz budynku technicznego sterowni z zapleczem socjalnym. Woda na cele p.poż. do zbiornika retencyjnego wód deszczowych z funkcją p.poż. dostarczana będzie przyłączem z sieci wodociągowej (poza zakresem rzeczowym projektu-finansowane ze środków własnych) oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

  - Instalacja kondensatu ze studnią kondensatu  - Instalacja biogazu i kondensatu Biogaz należy ujmować ujęciami zainstalowanymi na poziomie strefy gazowej zbiorników biogazu i komór fermentacji i magazynowych zapewniając możliwość niezależnego poboru biogazu z w/w zbiorników – oczekiwane parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

  - Sieci i instalacje zewnętrzne substratu z armaturą  - instalacje przetłaczanie substratu płynnego, zmieszanej pulpy pompowalnej po rozdrobnieniu i upłynnieniu w stacji przyjęć i instalacja rozpakowywania, cieczy fermentacyjnej i pofermentacyjnej – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

  - Sieci zewnętrzne biogazu ziemne i nadziemne ujęcia ze zbiorników  - instalacje w części nadziemnej wykonana zostanie ze stali kwasoodpornej, instalacje ziemne z tworzywa PEHD. Instalacje wyposażone będą w niezbędną armaturę zaporową, regulacyjną, elementy pomiarowe w celu zapewnienia automatycznej i bezawaryjnej pracy. Wszystkie instalacje i armaturę w wykonaniu ciśnieniowym minimum PN10 parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

  - Sieci zewnętrzne cieplne – instalacja ciepła technologicznego ma za zadanie odbiór ciepła z jednostek kogeneracji i dostarczenie wymaganej ilości ciepła do odbiorników potrzeb własnych instalacji biogazowni. Ciepło odbierane z jednostek kogeneracji doprowadzić należy siecią cieplną do węzła cieplnego w którym powinno zainstalować się instalację rozdziału ciepła na poszczególne obiegi grzewcze takie jak: ogrzewanie komór fermentacji, ogrzewanie budynków, higienizacja. Instalacje nadziemne wykonać jako stalowe z izolacją termiczną i płaszczem ochronnym. Sieci w gruncie z rur preizolowanych. Instalacja wyposażona będzie w niezbędną armaturę zaporową, regulacyjną, elementy pomiarowe w celu zapewnienia automatycznej i bezawaryjnej pracy. Wszystkie instalacje i armaturę należy zrealizować w wykonaniu ciśnieniowym minimum PN10 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

  - Instalacje sanitarne w budynkach – wykonanie instalacji sanitarnych: kanalizacja sanitarna, instalacja wodna, instalacja grzewcza, instalacja wentylacyjna Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonana bedzie jako kanalizacja grawitacyjna. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U klasy S. Instalacja wodnea wykonana będzie z rur PP, PE lub Pex. Podłączenia przyborów sanitarnych realizowane będą z wykorzystaniem złączy elastycznych. Całość instalacji prowadzonej w budynku zaizolować termicznie otulinami z pianki. Źródłem ciepłej wody będą podgrzewacze pojemnościowe elektryczne. Projektuje się instalację grzewczą wodną, pompową, dwururową o parametrach 90/70 °C. Czynnik grzewczy, dla którego źródłem ciepła jest kogenerator, zostanie doprowadzony z węzła ciepła. Instalację grzewczą budynku wykonać z rur wielowarstwowych Pex/Al/PE izolowanych otuliną z pianki. Instalację prowadzić na ścianie pod sufitem. Jako elementy grzejne projektuje się nagrzewnice wodne. Projektuje się instalacje wentylacyjną mechaniczną  z centralą wentylacyjną dla hali przyjęcia i przygotowania substratów parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacja uziemiająca i odgromowa – instalacja elektryczna wewnętrzna wraz z rozdzielnicami zakładowymi do zasilania w energię elektryczną urządzeń technologicznych takich jak pompy, mieszadła, rozdrabniacze itp. Na instalacje elektryczne wewnętrzne składają się także instalacje budynkowe, gniazd wtykowych, oświetleniowych, a także instalacje bednarki uziemiającej. Nstalacje elektryczne są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania projektowanej bezodpadowej i pasywnej energetycznie instalacji recyklingu odpadów – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

2.   Instalacja oświetleniowa – instalacja oświetlenia terenu – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

3. 	Instalacje zasilające – instalacja elektryczna wewnętrzna wraz z rozdzielnicami zakładowymi do zasilania w energię elektryczną urządzeń technologicznych takich jak pompy, mieszadła, rozdrabniacze itp. Na instalacje elektryczne wewnętrzne składają się także instalacje budynkowe, gniazd wtykowych, oświetleniowych, a także instalacje bednarki uziemiającej parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

4. Szafy zasilająco sterownicze i aparatura pomiarowa -  kompletna instalacja zasilająco-sterownicza urządzeń technologicznych z aparaturą kontrolno-pomiarową. Szafy zasilająco sterownicze Zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych Zasilanie awaryjne UPS komputera w przypadku braku napięcia Zasilanie awaryjne UPS dmuchaw powietrza nośnego zbiorników membranowych w przypadku braku napięcia – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

5.  Trasy kablowe sygnałowe i zasilające  - przewody zasilające, służące do przesyłu danych i sterowniczych. Zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zaistnienie usterek i uszkodzeń mechanicznych. Przystosowane do pracy w środowisku adekwatnym do warunków panujących w projektowanej instalacji – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

6. Stanowisko operatorskie z oprogramowaniem SCADA – kompletna instalacja zasilająco-sterownicza urządzeń technologicznych z aparaturą kontrolno-pomiarową • Komputer przemysłowy z wizualizacją i archiwizacją danych • Zasilanie awaryjne UPS komputera w przypadku braku napięcia • Zasilanie awaryjne UPS dmuchaw powietrza nośnego zbiorników membranowych w przypadku braku napięcia • Automatyzacja i wizualizacja pracy urządzeń technologicznych stanowiących zakres Inwestycji • Automatyzacja pracy jednostek kogeneracyjnych i pochodni biogazu w funkcji pomiarów napełnienia zbiorników biogazu i ciśnienia biogazu w zbiorników. • System powiadamiania o alarmach, minimum powiadamianie sms • Zdalny dostęp do wizualizacji: podgląd i edycja • Archiwizacja danych Instalacja jest niezbędna dla prawidłowej realizacji projektu i stanowi konieczny element projektowanego zakładu. • Wizualizacja: Instalacje zasilająco – sterownicze stanowią niezbędny element dla prawidłowego funkcjonowania bezodpadowej i pasywnej energetycznie instalacji recyklingu odpadów parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

TECHNOLOGIA BIOGAZOWA

1.    Jednostka kogeneracji CHP1 -  moc elektryczna 999 kWe w zabudowie kontenerowej. Oczekiwane parametry jednostki kogeneracyjnej: • Moc zainstalowana elektryczna: 999 kWe • Moc zainstalowana termiczna w ciepłej wodzie 90/70˚C wraz z odzyskiem ciepła ze spalin: około 1050 kWt ±8% • Zespół kogeneracyjny z silnikiem gazowym zasilanym biogazem. • Silnik gazowy wyposażony w niezbędne instalacje do przygotowania mieszanki do spalania. Parametry pracy silnika kontrolowane przez elektroniczny system sterowania. • Wyprowadzenie mocy elektrycznej. Generator wraz z szafą wyłącznika generatora oraz układem sterowania. Zaciski generatora w szafie wyłącznika 400V. • Kontener dźwiękochłonny. Jednostka wyposażona w obudowę dźwiękochłonną – redukującą hałas do poziomu  65 Db (w odległości 10m od obudowy). • Instalacja chłodzenia. Kompletna instalacja chłodzenia jednostki pracującej z pełną mocą zainstalowaną wraz z chłodnicą awaryjną zapewniającą odbiór całego ciepła odpadowego przy braku odbioru zewnętrznego, z podłączeniami do napełniania i spuszczania płynu chłodzącego. • Instalacja odprowadzenia i odzysku ciepła ze spalin wraz z tłumikiem hałasu. Zespół wylotu spalin winien spełniać następujące funkcje: • tłumik hałasu na wylocie spalin – tłumienie hałasu do poziomu 65 Db w odległości 10m od osi pionowej komina i na wylocie z komina, • wymiennik spaliny-woda współpracujący z zespołem cieplnym, wymiennik spaliny woda jest częścią wspólną z układem odzysku ciepła z wody chłodzącej silnik. • Węzeł cieplny jednostki zapewniający możliwość odbioru całego ciepła z chłodzenia silnika i spalin w jednym strumieniu. Parametry dostępnego ciepła 90/70 st.C. • Układu pomiarowy ilości biogazu dla kogeneracji oraz wyświetlaczem wskazującym ilość zużytego paliwa w Normalnych m3 • Kompletna instalacja uzupełniania oleju wraz ze zbiornikiem oleju świeżego i zużytego oraz układem pompowym umożliwiającym przepompowania oleju do i ze zbiorników. • Instalacja biogazu wyposażona w ścieżkę biogazu i dmuchawę • Instalacja wentylacji obudowy dźwiękochłonnej i dostarczania powietrza do spalania oraz odbioru ciepła. Układ winien zapewnić doprowadzenie powietrza do spalania oraz odbiór ciepła emitowanego przez jednostkę kogeneracyjną przez promieniowanie oraz oddawanego przez prądnicę zapewniając wymagane chłodzenie. • Analizator biogazu zabudowany w kontenerze jednostki kogeneracyjnej. Analizator winien dokonywać pomiaru zawartości objętościowej 4 gazów: CH4, CO2, H2S, O2. Pomiar ww. gazów winien być wykonywany automatycznie w programowalnych interwałach czasowych. Układ musi zapewnić możliwość transmisji danych do nadrzędnego systemu sterowania biogazowni. Zakres mierzonych gazów: • Pomiar CH4 0-100% vol. • Pomiar CO2 0-100% vol. • Pomiar H2S 0-1000 ppm. • Pomiar O2 0-20% vol. – dalsze parametry parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

2.        Jednostka kogeneracji CHP2 -  moc elektryczna 999 kWe w zabudowie kontenerowej. Oczekiwane parametry jednostki kogeneracyjnej: • Moc zainstalowana elektryczna: 999 kWe • Moc zainstalowana termiczna w ciepłej wodzie 90/70˚C wraz z odzyskiem ciepła ze spalin: około 1050 kWt ±8% • Zespół kogeneracyjny z silnikiem gazowym zasilanym biogazem. • Silnik gazowy wyposażony w niezbędne instalacje do przygotowania mieszanki do spalania. Parametry pracy silnika kontrolowane przez elektroniczny system sterowania. • Wyprowadzenie mocy elektrycznej. Generator wraz z szafą wyłącznika generatora oraz układem sterowania. Zaciski generatora w szafie wyłącznika 400V. • Kontener dźwiękochłonny. Jednostka wyposażona w obudowę dźwiękochłonną – redukującą hałas do poziomu  65 Db (w odległości 10m od obudowy). • Instalacja chłodzenia. Kompletna instalacja chłodzenia jednostki pracującej z pełną mocą zainstalowaną wraz z chłodnicą awaryjną zapewniającą odbiór całego ciepła odpadowego przy braku odbioru zewnętrznego, z podłączeniami do napełniania i spuszczania płynu chłodzącego. • Instalacja odprowadzenia i odzysku ciepła ze spalin wraz z tłumikiem hałasu. Zespół wylotu spalin winien spełniać następujące funkcje: • tłumik hałasu na wylocie spalin – tłumienie hałasu do poziomu 65 Db w odległości 10m od osi pionowej komina i na wylocie z komina, • wymiennik spaliny-woda współpracujący z zespołem cieplnym, wymiennik spaliny woda jest częścią wspólną z układem odzysku ciepła z wody chłodzącej silnik. • Węzeł cieplny jednostki zapewniający możliwość odbioru całego ciepła z chłodzenia silnika i spalin w jednym strumieniu. Parametry dostępnego ciepła 90/70 st.C. • Układu pomiarowy ilości biogazu dla kogeneracji oraz wyświetlaczem wskazującym ilość zużytego paliwa w Normalnych m3 • Kompletna instalacja uzupełniania oleju wraz ze zbiornikiem oleju świeżego i zużytego oraz układem pompowym umożliwiającym przepompowania oleju do i ze zbiorników. • Instalacja biogazu wyposażona w ścieżkę biogazu i dmuchawę • Instalacja wentylacji obudowy dźwiękochłonnej i dostarczania powietrza do spalania oraz odbioru ciepła. Układ winien zapewnić doprowadzenie powietrza do spalania oraz odbiór ciepła emitowanego przez jednostkę kogeneracyjną przez promieniowanie oraz oddawanego przez prądnicę zapewniając wymagane chłodzenie. • Analizator biogazu zabudowany w kontenerze jednostki kogeneracyjnej. Analizator winien dokonywać pomiaru zawartości objętościowej 4 gazów: CH4, CO2, H2S, O2. Pomiar ww. gazów winien być wykonywany automatycznie w programowalnych interwałach czasowych. Układ musi zapewnić możliwość transmisji danych do nadrzędnego systemu sterowania biogazowni. Zakres mierzonych gazów: • Pomiar CH4 0-100% vol. • Pomiar CO2 0-100% vol. • Pomiar H2S 0-1000 ppm. • Pomiar O2 0-20% vol. – dalsze parametry parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

3.         Pochodnia biogazu PBG1 – zakup pochodni gazowej z wyposażeniem – 2 szt. Pochodnia biogazu zapewnia spalenie nadwyżek produkcji oraz całego strumienia biogazu w stanach awaryjnych. Wszystkie elementy konstrukcji pochodni powinno wykonać się ze stali kwasoodpornej, przy czym część pochodni narażona na bezpośrednie oddziaływanie płomienia ze stali odpornej na wysokie temperatury. Pochodnie należy wyposażyć w indywidualną dmuchawę biogazu, armaturę odcinającą oraz przerywacz płomienia. Wydajność: całkowita spalania biogazu na pochodniach: 1200 Nm3/h. dalsze parametry parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

4.         Pochodnia biogazu PBG2 – zakup pochodni gazowej z wyposażeniem – 2 szt. Pochodnia biogazu zapewnia spalenie nadwyżek produkcji oraz całego strumienia biogazu w stanach awaryjnych. Wszystkie elementy konstrukcji pochodni powinno wykonać się ze stali kwasoodpornej, przy czym część pochodni narażona na bezpośrednie oddziaływanie płomienia ze stali odpornej na wysokie temperatury. Pochodnie należy wyposażyć w indywidualną dmuchawę biogazu, armaturę odcinającą oraz przerywacz płomienia. Wydajność: całkowita spalania biogazu na pochodniach: 1200 Nm3/h. dalsze parametry parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

5.        Instalacja uzdatniania biogazu IUB1 (osuszacz, dmuchawa, filtr węglowy) – Biogaz powstający w procesie mokrej fermentacji metanowej jest wilgotny – blisko 100% wilgotności i ciepły – ok. 37˚C. Aby zapewnić optymalne warunki spalania i uniknąć wykraplania kondensatu powodującego korozję urządzeń, biogaz przed główną dmuchawą przetłaczającą biogaz do spalania w jednostce kogeneracyjnej będzie osuszany w osuszaczu biogazu. W osuszaczu wilgotny gaz jest chłodzony do temperatury w granicach 5-8 °C co zapewnia wykroplenie kondensatu. Wilgotność biogazu za osuszaczem po sprężeniu w dmuchawie wynosi ok. 40 – 55 %. Wykroplony z biogazu kondensat spływa grawitacyjne do studni kondensatu, skąd przetłaczany będzie do zbiornika magazynowego nawozu pofermentacyjnego dalsze parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

6. Instalacja uzdatniania biogazu IUB2 (osuszacz, dmuchawa, filtr węglowy) – Biogaz powstający w procesie mokrej fermentacji metanowej jest wilgotny – blisko 100% wilgotności i ciepły – ok. 37˚C. Aby zapewnić optymalne warunki spalania i uniknąć wykraplania kondensatu powodującego korozję urządzeń, biogaz przed główną dmuchawą przetłaczającą biogaz do spalania w jednostce kogeneracyjnej będzie osuszany w osuszaczu biogazu. W osuszaczu wilgotny gaz jest chłodzony do temperatury w granicach 5-8 °C co zapewnia wykroplenie kondensatu. Wilgotność biogazu za osuszaczem po sprężeniu w dmuchawie wynosi ok. 40 – 55 %. Wykroplony z biogazu kondensat spływa grawitacyjne do studni kondensatu, skąd przetłaczany będzie do zbiornika magazynowego nawozu pofermentacyjnego dalsze parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym

- Zbiornik biogazu komory fermentacji pierwotnej KF1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

- Zbiornik biogazu komory fermentacji pierwotnej KF2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

- Zbiornik biogazu komory fermentacji wtórnej KFW1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

- Zbiornik biogazu komory fermentacji wtórnej KFW2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

- Zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego ZM1  - parametry zgodnie z PFU oraz Projektem Budowlanym.

- Zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego ZM2  - parametry zgodnie z PFU oraz Projektem   Budowlanym

- Wizjery komór procesowych – element wyposażenia zbiorników KF1, KF2. KFW1, KFW2, ZM1, ZM2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem   Budowlanym

- Instalacje odsiarczania tlenowego – elementy Zbiorników KF1, KF2 KFW1,KFW2, ZM1, ZM2. Instalacja wiążąca siarkę z biogazu wewnątrz zbiornikowe biogazu – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem   Budowlanym

- Stacjonarne analizatory biogazu – urządzenie pomiarowe podające podstawowe fizyczne i chemiczne parametry biogazu   parametry zgodnie z PFU oraz Projektem   Budowlanym

- Instalacja dozowania środka antypiennego – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem   Budowlanym

- Kontenerowa pompownia techniczna PO1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem   Budowlanym

- Kontenerowa pompownia techniczna PO2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem   Budowlanym

- Pompownia pofermentu 1 – instalacja podająca poferment ze zbiorników magazynowych do środków transportu

- Pompownia pofermentu 2 – instalacja podająca poferment ze zbiorników magazynowych do środków transportu

- Mieszadła KF1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Mieszadła KF2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Mieszadła KFW1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Mieszadła KFW2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Mieszadła ZM1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Mieszadła ZM2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Mieszadła ZW1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Mieszadła ZW2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Instalacja ogrzewania wewnętrznego KF1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Instalacja ogrzewania wewnętrznego KF2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Instalacja ogrzewania wewnętrznego KFW1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Instalacja ogrzewania wewnętrznego  KFW2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Pompa dozująca zbiornika ZW1 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Pompa dozująca zbiornika ZW2 – parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Instalacje węzła ciepła WC1 – obiekt kontenerowy w którym następuje rozdział generowanego ciepła w jednostkach kogeneracyjnych na poszczególne obiegi odbiorcze. W ramach węzła należy przewidzieć: • Instalację rozdziału ciepła odbieranego z kogeneracji na poszczególne obiegi odbiorcze realizowane w ramach Inwestycji • Naczynie przeponowe zbiorcze dobrane do parametrów cieplnych układu i pojemności zładu • Instalację wody uzupełniającej wraz ze stacją uzdatniania wody • W ramach rozdziału ciepła należy wykonać minimum 2 pary króćców rezerwowych odbioru ciepła dalsze  parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Instalacje węzła ciepła WC2 – obiekt kontenerowy w którym następuje rozdział generowanego ciepła w jednostkach kogeneracyjnych na poszczególne obiegi odbiorcze. W ramach węzła należy przewidzieć: • Instalację rozdziału ciepła odbieranego z kogeneracji na poszczególne obiegi odbiorcze realizowane w ramach Inwestycji • Naczynie przeponowe zbiorcze dobrane do parametrów cieplnych układu i pojemności zładu • Instalację wody uzupełniającej wraz ze stacją uzdatniania wody • W ramach rozdziału ciepła należy wykonać minimum 2 pary króćców rezerwowych odbioru ciepła” dalsze  parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Pomosty obsługowe i drabiny ( KF1, KF2, KFW1, KFW2, ZM1, ZM2) – metalowe drabiny, pomosty trapy i poręcze umożliwiające dostęp pracowników do elementów zbiorników i instalacji znajdujących się ponad powierzchnią terenu – dalsze  parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

- Higienizator – wydatek obejmuje wykonanie instalacji przyjęcia i higienizacji odpadów. Instalacja służąca do higienizacji w której surowce pochodzenia zwierzęcego i odpady typu refood będą podlegać podgrzaniu do temperatury powyżej 70 st.C i przetrzymane w tej temperaturze przez minimum 1 godzinę. W ramach higienizacji surowiec powinien zostać rozdrobniony tak aby zapewnić spełnienie warunku wielkości cząstek poniżej 12mm. Po procesie higienizacji surowiec pompować do zbiornika wstępnego – mieszalnikowego dalsze  parametry zgodnie z PFU oraz Projektem  Budowlanym

DOKUMENTACJA – URUCHOMIENIE ZAKŁADU

- Uruchomienie zakładu / dokumentacja/ - wydatek obejmuje opracowanie szczegółowej dokumentacji – Instrukcji Rozruchu. Instrukcja podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego i będzie stanowić dokument w oparciu, o który przeprowadzony zostanie rozruch i próby końcowe. W ramach wykonania instrukcji rozruchu przygotowane zostaną wszystkie niezbędne materiały i opracowania konieczne do skutecznego przeprowadzenia prób końcowych i przekazania instalacji do eksploatacji, w tym □ Instrukcje obsługi i eksploatacji – opracowanie zbiorcze, opisujące zasady eksploatacji obiektów i instalacji realizowanych w ramach niniejszego Zamówienia. □ Instrukcje stanowiskowe – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy przewidzianego w ramach wykonanych obiektów i instalacji, w zakresie wymogów BHP, p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. □ Dokumentację rozruchową – dokumentacja obejmująca: instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji, raporty z badań, DTR urządzeń, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych, instrukcję przeciwpożarową, instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP. □ Dokumentację porozruchową – stanowiącą Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące streszczenie zapisów Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opis problemów, jakie wystąpiły w czasie rozruchu, sposób ich rozwiązania i wnioski – dalsze wymagania zgodnie z PFU

- Uruchomienie /rozruch/ - przeprowadzenie rozruchu technologii i uruchomienie instalacji wymagania zgodnie z PFU

Załącznik nr 2 Formularz oferty

………………………………..		……………………………….

………………………………..	(miejscowość i data)

………………………………..

…………………………………

(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

My niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w nim określonych.

2 .  OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

3.OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Cena netto…………………………………………………………………………zł

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………)

Cena brutto…………………………………………………………………..……zł

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………)

W tym:

            - Przygotowanie projektu wykonawczego …………………………… zł

            - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Komora fermentacji pierwotnej KF1 …………………………… zł

- Komora fermentacji pierwotnej KF2 …………………………… zł

- Komora fermentacji wtórnej KFW1 …………………………… zł

- Komora fermentacji wtórnej KFW2 …………………………… zł

- Zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego ZM1 …………………………… zł

- Zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego ZM2 …………………………… zł

- Zbiornik wstępny mieszalnikowy ZW1…………………………… zł

- Zbiornik wstępny mieszalnikowy ZW2…………………………… zł

- Zasobnik substratów stałych ZS1 ……………………………………zł

- Zasobnik substratów stałych ZS2 ……………………………………zł

- Zbiornik magazynowy substratu SMS …………………………… zł

- Budynek techniczny sterowni z zapleczem socjalnym BTS …………………………… zł

- Hala przyjęcia i przygotowania substratu HPPS …………………………… zł

- Zbiornik retencyjny wód opadowych z funkcją ppoż ZRP …………………………… zł

- Fundamenty urządzeń i obiektów kontenerowych (dotyczy urządzeń kontenerowych – węzeł cieplny WC1, węzeł cieplny WC2, stacja transformatorowa T1, stacja transformatorowa T2, inne zgodnie z projektem) …………………………… zł

- Drogi i zagospodarowanie terenu…………………………… zł

- Ogrodzenie z siatki przed bramą wjazdową…………………………… zł

- Waga samochodowa…………………………… zł

  - INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE

- Instalacja rozpakowywania odpadów …………………………… zł

- Kanalizacja sanitarna budynku i węzłów cieplnych ze zbiornikami …………………………… zł

- Kanalizacja deszczowa …………………………… zł

- Kanalizacja odcieków  …………………………… zł

- Instalacja wodociągowa…………………………… zł

- Instalacja kondensatu ze studnią kondensatu …………………………… zł

- Sieci i instalacje zewnętrzne substratu z armaturą …………………………… zł

- Sieci zewnętrzne biogazu ziemne i nadziemne ujęcia ze zbiorników …………………………… zł

- Sieci zewnętrzne cieplne …………………………… zł

- Instalacje sanitarne w budynkach …………………………… zł

  - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Instalacja uziemiająca i odgromowa. …………………………… zł

- Instalacja oświetleniowa …………………………… zł

- Instalacje zasilające …………………………… zł

- Szafy zasilająco sterownicze i aparatura pomiarowa. …………………………… zł

- Trasy kablowe sygnałowe i zasilające  …………………………… zł

- Stanowisko operatorskie z oprogramowaniem SCADA…………………………… zł

  - TECHNOLOGIA BIOGAZOWA

  - Jednostka kogeneracji CHP1…………………………… zł

  - Jednostka kogeneracji CHP2 …………………………… zł

  - Pochodnia biogazu PBG1. …………………………… zł

  - Pochodnia biogazu PBG2…………………………… zł

  - Instalacja uzdatniania biogazu IUB1 (osuszacz, dmuchawa, filtr węglowy) …………………………… zł

  - Instalacja uzdatniania biogazu IUB2 (osuszacz, dmuchawa, filtr węglowy) …………………………… zł

- Zbiornik biogazu komory fermentacji pierwotnej KF1 …………………………… zł

- Zbiornik biogazu komory fermentacji pierwotnej KF2 …………………………… zł

- Zbiornik biogazu komory fermentacji wtórnej KFW1 …………………………… zł

- Zbiornik biogazu komory fermentacji wtórnej KFW2 …………………………… zł

- Zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego ZM1  …………………………… zł

- Zbiornik magazynowy nawozu pofermentacyjnego ZM2  …………………………… zł

- Wizjery komór procesowych – element wyposażenia zbiorników KF1, KF2. KFW1, KFW2, ZM1, ZM2 …………………………… zł

- Instalacje odsiarczania tlenowego – elementy Zbiorników KF1, KF2 KFW1,KFW2, ZM1, ZM2. …………………………… zł

- Stacjonarne analizatory biogazu …………………………… zł

- Instalacja dozowania środka antypiennego…………………………… zł

- Kontenerowa pompownia techniczna PO1…………………………… zł

- Kontenerowa pompownia techniczna PO2…………………………… zł

- Pompownia pofermentu 1 …………………………… zł

- Pompownia pofermentu 2 …………………………… zł

- Mieszadła KF1 …………………………… zł

- Mieszadła KF2 …………………………… zł

- Mieszadła KFW1 …………………………… zł

- Mieszadła KFW2 …………………………… zł

- Mieszadła ZM1 …………………………… zł

- Mieszadła ZM2 …………………………… zł

- Mieszadła ZW1 …………………………… zł

- Mieszadła ZW2 …………………………… zł

- Instalacja ogrzewania wewnętrznego KF1 …………………………… zł

- Instalacja ogrzewania wewnętrznego KF2 …………………………… zł

- Instalacja ogrzewania wewnętrznego KFW1 …………………………… zł

- Instalacja ogrzewania wewnętrznego  KFW2 …………………………… zł

- Pompa dozująca zbiornika ZW1 …………………………… zł

- Pompa dozująca zbiornika ZW2 …………………………… zł

- Instalacje węzła ciepła WC1 …………………………… zł

- Instalacje węzła ciepła WC2 …………………………… zł

- Pomosty obsługowe i drabiny ( KF1, KF2, KFW1, KFW2, ZM1, ZM2) …………………………… zł

- Higienizator…………………………… zł

  - DOKUMENTACJA – URUCHOMIENIE ZAKŁADU

- Uruchomienie zakładu / dokumentacja/ …………………………… zł

- Uruchomienie /rozruch/…………………………… zł

- PROPONOWANY przez nas termin realizacji: ……………………………dni  od podpisania umowy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu na podstawie stosownej umowy.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)….....................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ ……… roku

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………                                                                                         …………………………….

Pieczątka Oferenta								Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik nr 4 Oświadczenie

…………………………………                                                                                         …………………………….

Pieczątka Oferenta							          Miejscowość, data

Oświadczenie

Oświadczam, że nie jestem:

- wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

- wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcą będącym obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- wykonawcą będącym osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa
w pkt 4);

- wykonawcą będącym osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

- wykonawcą, jeżeli jego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku, gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia

W imieniu …………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Wykonanie projektów wykonawczych oraz wybudowanie bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex Sp. z o.o.”

do dyspozycji Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………............................…

określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna i zawodowa (wiedza 
i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy)

obejmującym:………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 5.1.2 i 5.1.3 SIWZ, przez udostępniane zasoby)

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

**d) zrealizuję roboty/usługi, których dotyczą udostępniane przeze mnie zasoby, odnoszące się do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca.

Potwierdzam znajomość zapytania i akceptuję jego warunki w szczególności skierowane do podmiotu udostępniającego swój potencjał w tym dotyczący solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą.

………………………. Dnia …………. 2022 roku

……………………………………………………………………

podpis

*) niepotrzebne skreślić

**) jeżeli nie dotyczy przekreślić

ZAŁĄCZNIK NR 6

Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia

Data……………………..

Dotyczy postępowania pn „Wykonanie projektów wykonawczych oraz wybudowanie bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex Sp. z o.o.”:

my niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

reprezentujący wykonawców:

……………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w…………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczamy, że:

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………..- Lider konsorcjum z siedzibą w………………………………………………………………………………………….

wykona następujący zakres zamówienia:

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………. – Partner Konsorcjum z siedzibą w……………………………………………………………………………………………………………………….

Wykona następujący zakres zamówienia :

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych do występowania

ZAŁĄCZNIK 7

Wykaz osób które będą wykonywały zamówienie

- ZAMAWIAJĄCY:

Varitex Sp. z o.o. 90-550 Łódź, u. Żeromskiego 96

- WYKONAWCA:

………………………………………………………………

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.P. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie projektów wykonawczych oraz wybudowanie bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex Sp. z o.o.”” oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku określonego w zapytaniu ofertowym wykazuję/emy następujące osoby:

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ……………………… ……………………… Kierownik Budowy |  | dysponuję* będę dysponował* |
| ……………………… ……………………… Projektant w branży architektonicznej |  | dysponuję* będę dysponował* |
| ……………………… ……………………… Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej |  | dysponuję* będę dysponował* |
| ……………………… ……………………… Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej |  | dysponuję* będę dysponował* |
| ……………………… ……………………… Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  | dysponuję* będę dysponował* |
| ……………………… ……………………… Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  | dysponuję* będę dysponował* |
| ……………………… ……………………… Kierownik robót elektroenergetycznych |  | dysponuję* będę dysponował* |
| ……………………… ……………………… Kierownik robót drogowych Kierownik robót instalacyjnych |  | dysponuję* będę dysponował* |

*     niepotrzebne skreślić

Uwaga:

  - Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).

Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy

Załącznik nr 8

Wykaz podwykonawców

| L.p. | Nazwa i siedziba podwykonawcy | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy posiadającemu odpowiadające tej części uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia | Wielkość procentowa zamówienia które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy w stosunku do wartość umowy, którą Wykonawca zamierza zawrzeć z Zamawiającym |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/om Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył pisemne zobowiązania podwykonawcy/ów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/om Zamawiający wymaga aby Wykonawca w momencie zawarcia umowy przedstawił dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzające, że podwykonawca  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności dotyczące określonej części zamówienia oraz umowę z podwykonawcą.

………………………….

podpis